2 priedas.

„Techninė specifikacija“

ORO KONDICIONIERIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – oro kondicionieriai (20 vnt) su pristatymu ir montavimo darbais.

Tiekėjas prieš įrengdamas oro kondicionierius turi parengti įrenginių pajungimo ir pastatymo vietos schemas.

Oro kondicionierių įrengimo vietos:

- Joniškio Mato Slančiausko progimnazija (Pašvitinio g. 19, Joniškis), 14 vnt.

- Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (Latvių g. 2, Joniškis), 1 vnt.

- Žagarės gimnazija (Kęstučio g. 1, Žagarė), 1 vnt.

- Joniškio rajono pagrindinė mokykla Gasčiūnų skyrius (Mokyklos g. 5, Gasčiūnai), 2 vnt.

- Joniškio rajono pagrindinė mokykla Gataučių skyrius (Mokyklos g. 6, Gataučiai), 1 vnt.

- Joniškio rajono pagrindinė mokykla Kriukų skyrius (S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kriukai), 1 vnt.

- Techniniai reikalavimai oro kondicionieriams:

1.1. Joniškio Mato Slančiausko progimnazija (Pašvitinio g. 19, Joniškis).

Pastatas – mokykla (1C3b), un. nr. 4797-8013-3014;

pastatas – mokykla (4C3b), un. nr. 4797-8013-3047.

Patalpos, kuriose montuojami oro kondicionieriai (trečias aukštas): 3-10, 3-9, 3-8, 3-7, 3-6, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-20, 3-16, 3-17.

Patalpų planas pridedamas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 komplektas: keturiolika vidinių blokų jungiami prie vieno išorinio bloko. Išorinis kondicionierių blokas montuojamas ant pastato stogo. Išorinio bloko laikiklis ant stogo turi būti numatytas aukštesnis, kad būtų galimybė atlikti stogo šildymo darbus neišmontuojant išorinio bloko. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |
| 2. | Technologija | VRV/VRF kondicionavimo sistema (1 išorinis blokas ir 14 vidiniai blokai) – 1 kompektas. |  |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | 3-10 (54,21m2 ); 3-9 (52,89m2 ); 3-8 (53,01m2 ); 3-7 (19,31 m2 ); 3-6 (53,25 m2 ); 3-4 (18,09 m2 ); 3-5 (53,07 m2 ); 3-6 (35,35 m2 ); 3-7 (35,87 m2 ); 3-8 (35,62 m2 ); 3-9 (36,36 m2 ); 3-20 (52,64 m2 ); 3-16 (36,83 m2 ); 3-17 (35,68 m2 ) |  |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,9 m |  |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  |  |
| 5.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas išorinių įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, dBA | Ne didesnis kaip 65 |  |
| 5.4 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) |  |
| 5.5 | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne mažiau kaip -5°C iki + 50 °C |  |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15° C |  |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams |  |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia vid. kW | Ribose nuo 1,5 iki 5,6 kW |  |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,7 kW |  |
| 6.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |
| 6.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

1.2. Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (Latvių g. 2, Joniškis).

Pastatas – mokykla (1C2/b), un. nr. 4797-7004-4019.

Patalpa, kurioje montuojamas oro kondicionieriai (pirmas aukštas): 1-26.

Patalpų planas pridedamas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 komplektas: vienas vidinis blokas jungiamas prie vieno išorinio bloko |  |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |
| 2. | Technologija | Vienos patalpos kondicionierius (Split) (1 išorinis blokas ir 1 vidinis blokas) – 1 kompektas. |  |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | 1-26 (72,48m2 ) |  |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,95 m |  |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  |  |
| 5.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas išorinių įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus; |  |
| 5.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, dBA | Ne didesnis kaip 65 |  |
| 5.4 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) |  |
| 5.5 | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -15°C iki + 43 °C |  |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15° C |  |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniui blokui |  |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia vid. kW | iki 6,45 kW |  |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | iki 7,10 kW |  |
| 6.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas |  |
| 6.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

1.3. Žagarės gimnazija (Kęstučio g. 1, Žagarė).

Pastatas – mokykla (1C4p), un. nr. 4797-5008-6011. Pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Patalpa, kurioje montuojami oro kondicionieriai (pirmas aukštas): 1-44.

Patalpų planas pridedamas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 komplektas: vienas vidinis blokas jungiamas prie vieno išorinio bloko |  |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |
| 2. | Technologija | Vienos patalpos kondicionierius (Split) (1 išorinis blokas ir 1 vidinis blokas) – 1 kompektas. |  |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | 1-44 (71,10m2 ) |  |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | Nuo 2,7 m |  |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  |  |
| 5.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas išorinių įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus; |  |
| 5.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, dBA | Ne didesnis kaip 65 |  |
| 5.4 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) |  |
| 5.5 | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -15°C iki + 43 °C |  |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15° C |  |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniui blokui |  |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia vid. kW | iki 6,45 kW |  |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | iki 7,10 kW |  |
| 6.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas |  |
| 6.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

1.4. Joniškio rajono pagrindinė mokykla Gasčiūnų skyrius (Mokyklos g. 5, Gasčiūnai).

Pastatas – mokykla (1C2p), un. nr. 4792-8004-9013 ir mokykla (2C2p), un. nr. 4792-8004-9024.

Patalpa, kurioje montuojami oro kondicionieriai (pirmas aukštas): 1-6, 1-12.

Patalpų planas pridedamas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 komplektas: vienas vidinis blokas jungiamas prie vieno išorinio bloko. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |
| 2. | Technologija | Vienos patalpos kondicionierius (Split) (1 išorinis blokas ir 1 vidinis blokas) – 1 kompektas. |  |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | 1-6 (45,47m2 ) |  |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,76 m |  |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  |  |
| 5.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas išorinių įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus; |  |
| 5.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, dBA | Ne didesnis kaip 65 |  |
| 5.4 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) |  |
| 5.5 | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -15°C iki + 43 °C |  |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15° C |  |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniui blokui |  |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia vid. kW | iki 5,00 kW |  |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | iki 5,60 kW |  |
| 6.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas |  |
| 6.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 1 komplektas: vienas vidinis blokas jungiamas prie vieno išorinio bloko |  |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |
| 2. | Technologija | Vienos patalpos kondicionierius (Split) (1 išorinis blokas ir 1 vidinis blokas) – 1 kompektas. |  |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | 1-12 (36,66m2 ) |  |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,54 m |  |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  |  |
| 5.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas išorinių įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus; |  |
| 5.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, dBA | Ne didesnis kaip 65 |  |
| 5.4 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) |  |
| 5.5 | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -15°C iki + 43 °C |  |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15° C |  |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniui blokui |  |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia vid. kW | iki 3,40 kW |  |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | iki 3,80 kW |  |
| 6.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas |  |
| 6.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

1.5. Joniškio rajono pagrindinė mokykla Gataučių skyrius (Mokyklos g. 6, Gataučiai).

Pastatas – mokykla (1C2b), un. nr. 4798-9006-4013.

Patalpa, kurioje montuojami oro kondicionieriai (pirmas aukštas): 2-2.

Patalpų planas pridedamas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 komplektas: vienas vidinis blokas jungiamas prie vieno išorinio bloko |  |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |
| 2. | Technologija | Vienos patalpos kondicionierius (Split) (1 išorinis blokas ir 1 vidinis blokas) – 1 kompektas. |  |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | 2-2 (73,54m2 ) |  |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,62 m |  |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  |  |
| 5.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas išorinių įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, dBA | Ne didesnis kaip 65 |  |
| 5.4 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) |  |
| 5.5 | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -15°C iki + 43 °C |  |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15° C |  |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniui blokui |  |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia vid. kW | iki 6,45 kW |  |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | iki 7,10 kW |  |
| 6.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas |  |
| 6.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

1.6. Joniškio rajono pagrindinė mokykla Kriukų skyrius (S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kriukai).

Pastatas – mokykla (1C2p), un. nr. 4793-9003-3014.

Patalpa, kurioje montuojami oro kondicionieriai (pirmas aukštas): matematikos kabinetas.

Patalpų planas pridedamas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 komplektas: vienas vidinis blokas jungiamas prie vieno išorinio bloko |  |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |
| 2. | Technologija | Vienos patalpos kondicionierius (Split) (1 išorinis blokas ir 1 vidinis blokas) – 1 kompektas. |  |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Matematikos kabinetas (48,63m2 ) |  |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,91 m |  |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  |  |
| 5.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas išorinių įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus; |  |
| 5.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, dBA | Ne didesnis kaip 65 |  |
| 5.4 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) |  |
| 5.5 | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -15°C iki + 43 °C |  |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15° C |  |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniui blokui |  |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia vid. kW | iki 5,00 kW |  |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | iki 5,60 kW |  |
| 6.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas |  |
| 6.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

2. Darbų aprašymas:

2.1. Kondicionieriai įrengiami pagal pridedamus planus.

2.2. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu.

2.3. Prieš įrengdamas kondicionierius tiekėjas turi parengti įrenginio pajungimo ir pastatymo vietos schemas.

2.4. Visi perėjimai per sienas, perdangas ir stogą turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

2.5. Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas per ventiliacines angas arba gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių. Visi perėjimai per stogą ir kt., turi būti užsandarinti, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų.

2.6. Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti.

2.7. Vidiniai blokai montuojami patalpose. Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu. Atliekami vidinių blokų montavimo vietos apdailos darbai.

2.8. Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami plastikiniuose loviuose ar po pakabinamomis lubomis. Tiekėjas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą.

2.9. Kondicionieriai turi būti įrengti ir prijungti prie pastato elektros tinklo pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą prijungimo schemą. Elektros energijos pajungimui kabeliai turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus. Artimiausiame nuo kondicionieriaus paskirstymo skyde įrengti apsauginį automatą (kiekvienam išoriniam blokui atskirai) pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Atliekant elektros instaliacijos darbus  neturi  būti daroma žala pastato vidaus ir išorės apdailai. Atlikus darbus, reikalinga atlikti varžų matavimus ir atnaujinti  elektros energijos tiekimo schemas paskirstymo skyduose.

2.10. Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

2.11. Darbai atliekami darbo dienomis ir valandomis.

2.12. Kondicionieriai turi būti užpildyti ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu R32 arba analogu R410A.

2.13. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui utilizuotos įrangos pažymą, kurioje nurodyta IT kondicionavimo sistemos numeris.

2.14. Visas kitas oro kondicionavimo sistemai reikalingas medžiagas (tokias kaip instaliacinės medžiagos, el. instaliacija, instaliaciniai loveliai, freonas, tvirtinimo rėmai, variniai trišakiai ir pan.) ir jų kiekius įsivertina tiekėjas.

2.15. Įrenginių pajungimo ir pastatymo vietos schemų parengimas, kondicionierių montavimo, paleidimo, derinimo ir atstatomieji darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2.14. Užbaigęs darbus Tiekėjas turės pateikti šaldymo įrenginių pasus (remiantis LR aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-394 aktualia redakcija ūkio subjektai, naudojantys stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, kurioje yra 3 kg ir daugiau F-dujų ar OAM privalo turėti šaldymo įrangos techninius ir priežiūros pasus).

2.15. Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, naudojamos tik Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos, kokybiškos ir naujos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Tiekėjas Darbus turės atlikti veikiančiame objekte. Tiekėjas privalės apmokyti perkančiosios organizacijos paskirtą atstovą kaip prižiūrėti ir reguliuoti įrenginius.

2.16. Tiekėjas medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams suteikia ne mažiau kaip 2 metų garantiją, neatlygintinai konsultuoja apmokytą darbuotoją įrenginių priežiūrai ir reguliavimui, atliktiems darbams suteikia ne mažiau, kaip 5 metų garantiją.