Pirkimas

Dažnio keitikliai ir jų sumontavimo darbai  ID. 2573736

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 2

2025-05-16

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-05-16 11:21 CVP IS pranešimu ID 2573736 Priedo Nr.1 "Techninė specifikacija" III pirkimo dalyje, 20 punkte "Elektros ir automatikos darbų apimtis" 8 pozicijoje rašoma "Nuo naujai įrengto dažnio keitiklio iki siurblių salėje montuojamo jėgos kirtiklio nutiesti varinį jėgos kabelį 4x120mm2 bei kontrolinį kabelį variklių apsaugoms bei valdymui iš vietinio valdymo pulto (Preliminarus atstumas 70m., tikslų atstumą įsivertinti objekto apžiūros metu.)" Prašome patikslinti varinio jėgos kabelio kvadratūrą ir tipą. Remiantis skaičiavimais, atkarpai nuo dažnio keitiklio iki variklio, reikėtų dviejų ekranuotų varinių jėgos kabelių 4x120mm2. | Taip skaičiuoti 2 varinius ekranuotus kabelius po 4x120 mm2. Specifikacijos klaida. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-05-16 11:21 CVP IS pranešimu ID 2573736 Ar privalu 200kW dažnio keitiklių elektros jėgos maitinimo grandines apsaugoti greitaveikiais saugikliais? | 200 kW galios dažnio keitikliai turi būti su greitaveikiais saugikliais. |

________________________________________________________________________