Tiekėjams						2025-05-19

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g. paprastojo remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2640647) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalyje šviestuvų skaičiavimai atlikti su 102 W 14250lm šviestuvais nors bus permontuojami esami 80W 11145lm šviestuvai. Prašome patikslinti duomenis. Šviestuvų matavimų ataskaitoje nurodoma kad gatvės šviestuvų montavimas numatytas 9,5 m. aukštyje. Reikalavimuose medžiagoms nurodoma kad atramų aukštis virš žemės paviršiaus 9,5 m. montuojamų gembių aukštis H-0,5m. galutinis aukštis gaunasi 10 m. Siekiant išvengti nesusipratimų prašau patikslinti duomenis. Numatytų apšvietimo 9m ar 9,5m aukščio atramų tiekėjai nesandėliuoja o nestandartinio gaminio gamyba pabrangina apšvietimo įrengimo kaštus. Nestandartinei gamybai reikalingas papildomas laikas o tai ilgina medžiagų pristatymo terminus. Projektuojant paprasčiau numatyti standartines 8 m. aukščio atramas o norimą šviestuvo aukštį pasiekti numatant atitinkamo aukščio gembes.

Atsakymas. Patikslinti šviesotechninių skaičiavimų duomenų lapai. Patikslinti gatvių apšvietimo atramų ir gembių aukščiai (atramos H=8 m, gembės H=1,5m, viso šviestuvo aukštis nuo žemės H=9,5m). Pridedama patikslinta projekto elektrotechnikos (gatvė apšvietimo) dalis (žr. Proj. LB24-005-02-PRA-E 2025-05-19).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija