IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Dyzelinio generatoriaus aptarnavimo (patikrinimo) ir remonto paslaugos, Žirmūnų g. 1D, Vilniuje (Nr. PPR-402)

1. Pirkimo objektas: Dyzelinio generatoriaus aptarnavimo (patikrinimo) ir remonto paslaugos, Žirmūnų g. 1D, Vilniuje.

2. Perkančioji organizacija: Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2 LT-01510 Vilnius, biudžetinės įstaigos kodas 188729923).

3. Reikalavimai pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus periodiškumas, kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Dyzelinė elektros tiekimo stotis – generatorius „J 66K“ (variklis John Deere 4045TF120, galingumas 53 KW) |  |  |
| 1.1. | Techninės būklės patikrinimo paslauga (Nuodugniai patikrinama generatoriaus ir sistemos funkcionalumas, techninė būklė) | #### Vnt./kartai | #### Patikrinimas vykdomas 2 kartus per metus |
| 1.2. | Remonto paslauga | #### Remonto paslaugos pagal valandinį įkainį (Eur/val.) | #### 40 |

4. Techninės būklės patikrinimo reikalavimai:

4.1. Dyzelinės elektros tiekimo stoties – generatoriaus techninės būklės patikrinimas turi būti atliekami vadovaujantis dyzelinio elektros generatoriaus eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcijomis „J 66K“ (variklis John Deere 4045TF120, galingumas 53 KW), valdymo sistemos vartotojo vadovu ir šiais reikalavimais:

4.2. patikrinamas tepalo ir aušinimo skysčio lygis (jei būtina – papildoma);

4.3. patikrinama aušinimo skysčio užšalimo temperatūra (atliekama žiemos periodu);

4.4. patikrinama akumuliatorinė baterija, matuojamas elektrolito tankis, tikrinama akumuliatorinės baterijos gnybtų būklė, gnybtai valomi, paveržiami;

4.5. patikrinamas ventiliatoriaus ir variklio generatoriaus dirželių įtempimas, jei yra laisvumas, įtempiama;

4.6. patikrinamas išmetimo sistemos sandarumas;

4.7. patikrinama, ar kuro bakas, kuro padavimo sistema, radiatorius, aušinimo sistemos rankovės ir jų sujungimai nepraleidžia aušinimo skysčio, jeigu yra būtina atliekamas šių sistemų remontas;

4.8. patikrinama ar karterio galvutės tarpinės nepraleidžia tepalo, jeigu yra būtina, atliekamas šių sistemų remontas;

4.9. patikrinama oro filtro būklė, oro padavimo sistemos sandarumas;

4.10. patikrinama elektroninė užvedimo sistema;

4.11. patikrinamas kintamosios srovės generatorius;

4.12. patikrinamas elektros tiekimo stoties valdymo sistemos skydelis, tikrinamas techninis veikimas (atliekamas testas);

4.13. patikrinama, ar neatsilaisvino elektros kabelių sujungimai (paveržiama), ar nepažeista kabelio izoliacija;

4.14. nuvalomi automatikos elementų ir elektros perdavimo kabelių gnybtų sujungimai bei visa dyzelinė elektros stotis;

4.15. patikrinamas automatinių rezervinių įvadų (ARĮ) spintų automatikos darbas;

4.16. patikrinamas dyzelinės elektros stoties-generatoriaus (DG ATI) perjungimo skydo darbas, vadovaujantis ATI skydo perjungimo eksploatavimo instrukcija.

5. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 p.:

- tinkamai rūšiuoti susidariusias atliekas, užtikrinti, kad dyzelinės elektros tiekimo stoties –generatoriaus remonto, atsarginių medžiagų ar detalių  keitimo ar priežiūros metu susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal galiojančius aplinkos apsaugos teisės aktus;

- užtikrinti, kad visi panaudoti ir netinkami naudojimui akumuliatoriai, baterijos, kitos detalės, medžiagos būtų perdirbti ar utilizuoti laikantis teisės aktų;

- užtikrinti, kad darbuotojai naudotų tinkamas apsaugines priemones dirbdami su žemos įtampos ir 220 – 230 V elektros energijos paskirstymo produktais, įranga ir prietaisais;

- vengti naftos produktų (dyzelino) išsiliejimo į aplinką per mechaninius pažeidimus talpyklose, vamzdynuose, įrenginiuose, flanšiniuose sujungimuose. Išsiliejus naftos produktams, padidėja jų garavimas, atsiranda didesnis pavojus kilti gaisrui nuo menkiausios kibirkšties. Esant garavimui, galimas žmonių apsinuodijimas, sveikatos pablogėjimas. Atsiranda rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis.