Turėklų ir aikštelės rekonstravimas nuotekų valyklos kameroje Nr.20

Techninė specifikacija

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: nuotekų valyklos inžinierius mechanikas Raimundas Raila, Raimundas.Raila@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Nuotekų valyklos nuotekų srauto matavimo kamera |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: ypatingasis statinys DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ Statybos rūšis: paprastasis remontas Naudojimo paskirtis: Nuotekų paskirstymas, matavimas. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Nuotekų valyklos – atitekančių nuotekų iš priėmimo kameros į srauto paskirstymo, matavimo kamerą Nr.20 |
|  | Kita | 1. Sumontuoti kameroje Nr.20 naujas apsaugines tvoreles. Atlikti cinkuotų grotelių perdangos rekonstrukciją. Įrengti vamzdyną asenizaciniam - vakuuminiam automobiliui prijungti. 2. Projektas susijęs su darbų saugos užtikrinimu vykdant paviršinės plutos šalinimo darbus. Vykdant plutos šalinimo darbus, užtikrinti darbuotojų saugumą stovint ant įrengtos aikštelės, kaip vykdomas paviršinės plutos nutarukimas asenizaciniu automobiliu. 3. Aikštelių konstrukcijose turi būti įrengta: 3.1 Sumontuoti nauji turėklai ant pirmos ir antros kamerų. 3.2 Ant pirmos kameros atlikta cinkuotų grotelių perdangos rekonstrucija, po kurios butų įrengas išilginis tarpas, kad tipltų pasiurbimo žarna, paviršinio dumblo šalinimui. 3.3 Įrengti konstrukcijų metalinės dalies įžeminimo kontūrą pagal galiojančius elektros įrenginių eksploatavimo taisykles. 4. Rangovui rekomenduojama prieš darbų pradžią skirti laiką susipažinimui su darbo vieta, įsivertinti statinio matmenis, reikiamų medžiagų kiekį, iš kokių medžiagų pagamintos esamos konstrukcijos, galimus pavojus šiame objekte tam, kad Rangovas sukauptą informaciją, kurią panaudotų kokybiškam ir saugiam darbų atlikimui. 5. Darbų pradžia nevėliau kaip 2 savaitės po sutarties pasirašymo. |
| II. Perkami darbai: |  |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | 1.Išmontuoti esamus turėklus kamerų turėklus. 2.Apsauginės torelės ant abiejų kamerų Nr.1;Nr.2 ir jų atraminės konstrukcijos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ne prastesnės markės kaip AISI 304 3. Apsauginės tvorelės matmenys: 3.1. Porankio viršus 40x60mm 3.2 Porankio aukštis nuo kameros viršutinio pagrindo 1200mm 4 Porankio atrama 40x60 mm 4.1. Porankio atrama sumontuota tokias atstuvmais kaip esamos atramos. 5. Skersiniai tarp atramų išilgai konstrucijos 20x20 mm 5.1 Tarpai tarp skersinių nuo porankio 320 mm 5.3 Apsauginės trvorelės apačioje metalo juosta 150mm aplink visą tvorelės apatinę dalį 50mm nuo perdengimo apačios 5.4 Apsauginė tvorelė pirmos kameros Nr.1 turi išmontuojama iš trijų pusų. 5.5 Priekinė tvorelės pusė turi išsiardyti trmis dalinis. 5.6 Šoninė tvorelė turi nusiimti pilnai. 5.7 Antros kameros tvorelė turi būti sumontuota taip, kad kampuose būtų įrengti veržliniai sujungimai esant būtinybei visi keturi segmentai galėtų būti išmontuojami atskiromis dalimis. 6. Pirmoje kameroje atlikti rekonstruciją pagal TILTELIO SIJŲ PROJEKTĄ, kurį suprojektavo UAB „Konstrukcijų projektai“. 6.1 Atlikti kameros grotelų išmontavimo darbus. 6.2 Atlikti kameros grotelių nešančiųjų kampuočių išmontavimo darbus. 6.3 Sumontuoti naujus kampuočius 50x50 nerūdijančio plieno AISI 304 arba neprastesnio plieno, pritvitrinant nerūdijančio plieno ankeriais. 6.4 Esamas cinkuotas groteles sukonstruoti su lankstais atverčiamas su galimybe atidarytas užfisuoti vertikalioje padėtyje, kad nenukristų. 7. Sumontuoti ant pirmos kameros priekinės sienos vamzdį DN100 su galimybe prijungti jungtimis PEROT prie asenizacinio -vakuuminio automobilio pasiurbimo įrangos. 7.1 Viršutinėje vamzdžio dalyje sumontuoti alkūnę kurios spindulys 500 mm. Alkūnės viršuje sumontuoti revizinę angą, stačiąjam vamzdynui atlikti pravalos darbus. Vamzdyno alkūnė sumontuota virš apsauginės tvorelės, kurioje PEROT jungtis būtų 1200 mm atstumu nuo kameros perdangos. 7.2 Viršutinėje vamzdžio dalyje sumontuoti už alkūnės jungtį PEROT prie kurios pritvirtinta lanksti (lengva) žarna su kuria galima būtų pasieti kraštiniame taške 2-jų metrų gylį. Prie žarnos pagamintas analoginis asenizacinės mašinos patraukimo antgalis. 7.3 Apatinėje vamzdžio dalyje sumontuota PEROT jungtis horizontalioje padėtyje, asenizacinės mašinos prijungimo lygyje. 7.4 Apatinėje vamzdžio dalyje sumontuota PEROT jungtis turi būti atsitraukusi nuo sienos 1000 mm. 8. Vamzdis DN 100mm turi turėti reviviziją pravalai tiesiojoje vamzdžio dalyje sumontuojant peilinę sklendė DN 100 alkūnės linkio pradžioje. 9. Konstrukcijos tvirtinamos prie gelžbetoninio konstrukcijos Ankeriai atspariais korozijai (nerūdijantis plienas arba neprastesnis išpildymas). 10. Apsauginė tvorelė 1200 mm aukščio turi atitikti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus. 11. Sumontuotas vamzdyns DN 100 nerūdijantis plienas AISI 304 arba neprastesnis. 12. Aikštelės matmenys pateikiami brėžinyje „Kamera 20“ 13. Vietos kuriose bus pjaustomos karštai cinkuotos grotelės turi būti padengtos šaltos cinku ar kitokia korozijai atsparia danga. Pjautoms cinkuotų grotelių vietoms Rangovas suteikia ne mažesnę garantiją negu 5-ių metų, kad vietos kurios buvo pjautos, gręžtos nebus paveitos korozijos. |
| 7. | Medžiagų, įrangos tiekimas | 1.Rangovas pateikia visas medžiagas ir įrangą reikalingą darbams atlikti. |
| 8. | Reikalavimai gaminiams, medžiagomstechnologijai | 1. Medžiagos turi atitikti LST, EN ir ISO standartų reikalavimus ar kitus Rangovo siūlomus reikalavimus, galiojančius ES valstybėje narėje. 2. Visa konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno neprastesnio kaip AISI 304 3. Grotelės pagamintos iš plieno padengto karšto cinkavimo būdu, po rekonstrucijos turi išlikti atsparios korozijai. |
| 9. | Medžiagų, įrangos transportavimas,laikinas sandėliavimas | Medžiagų ir įrangos sandėliavimą Rangovas suderina su Užsakovu. |
| 10. | Privalomoji dokumentacija | 1.Konkurso metu konkurso dalyvis pateikia su pasiūlymu aprašą, kuriame pateikiamas skaičiavimas ir būdas, kaip bus atliekami saugos aikštelės ir pasiurbimo vamzdyno konstrukcijos gamyba ir jos sumontavimo darbai. 2. Prieš montavimo pradžią Rangovas turi pateikti Užsakovui įrengiamų aikštelių ir pasiurbimo vamzdyno sumontavimo brėžinius, bendrą išdėstymo/išplanavimo schemą, sujungimo /tvirtinimo mazgų detalizavimą ir gauti rašytinį Užsakovo pritarimą. 3. Medžiagas kurias naudos aikštelės gamybai ir tvirtinimui Rangovas pateikia medžiagų aprašymus konkurso metu o sertifikatus pateikia su atliktų darbų aktu. |
| 11. | Kontrolė, priežiūra, garantija | 1.Techninę darbų priežiūrą atlieka Rangovas. Aikštelės konstrukcijos gamybos, montavimo darbams ir medžiagoms turi būti suteikiama 5 metų garantija. 2.Darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingiems asmenims. Patvirtinimas: atliktų darbų aktas. |
| 12. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas Metalo laužo sutvarkymas | 1.Visas susidariusias statybines atliekas utilizuoja Rangovas savo lėšomis, vadovaudamasis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. |
| 13. | Bandymai, derinimai, paleidimas | 1.Po Aikštelės gamybos ir sumontavimo darbų, suderinus su Užsakovu vykdomi aikštelės bandymo darbai. Po bandymo pasirašomas atliktų darbų aktas nurodant bandymų rezultatus. |
| 14. | Kita | 1. Rangovas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų. 2. Jeigu rangovui yra poreikis prisijungti elektrinius įrankius iš Nuotekų valyklos tinklo. Elektros įrenginiai, kurie bus naudojami darbams atlikti, prisijungime prie NV elektros tinklo turi būti suderintas prisijungimas su NV inžinieriumi elektros ūkiui, pasirašant eksploatacijos, nuosavybės ir saugos atsakomybės ribų aktus. 3. Tiekėjas turi atlikti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis ir higienos normomis bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 15. | Darbų vykdymo grafikas | 1.Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai, susipažinti su turima Užsakovo informacija, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas. Atvykimą suderinanti su pirmame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. Vizito laiką suderinti prieš tris darbo dienas. Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val. Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val. Adresas: ( Marvelės 199A Kaunas, Nuotekų valykla) 2. Aikštelės konstrucijos ir vamzdyno gamybos- suvirinimo darbai gali būti vykdomi Rangovo bazėje. |
| 16. | Papildomi reikalavimai | Prieš darbų pradžią Rangovas pateikia: 1. Aikštelės konstrukcijos ir vamzdyno aprašą. 2. Medžiagų specifikacijas. 3. Darbų priėmimas: 3.1. Darbų priėmimą atliks Perkančiosios organizacijos sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. 4.Darbai bus laikomi priimti Perkančiai organizacijai ir Tiekėjui pasirašius darbų priėmimo –perdavimo aktą. 5.Jeigu darbai nebus priimti dėl rangovo nepašalintų defektų, paskiriama nauja darbų priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalins savo sąskaita. |
| 17. | Kita | 1.Vykdomi darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių nepertraukiamam darbui. 2. Rangovas turi įsivertintų rizikas saugiam darbui atlikti: 2.1 Aukštis 2.2 Vandens gylis. 2.3 Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus susijusius su vykdomais darbais, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas savo darbuotojams, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, apsaugomis nuo kritimo iš aukščio – apraišais, lynais, ir privalo užtikrinti kad vykdant darbus jo darbuotojai šias apsaugos priemones naudotų pagal paskirtį. 3. Vykdant darbus laikytis „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, tai pat kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Asmenys pažeidę priešgaisrines saugos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 4. Prieš darbų pradžią Rangovas su Užsakovu UAB “Kauno vandenys” pasirašo: 4.1 AKTĄ – LEIDIMĄ Statybos – montavimo darbų ir paslaugų atlikimo vykdymui Veikiančios nuotekų valyklos teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas. 5. Rangovas turi atlikti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis ir higienos normomis bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais. 5.Rangovas darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, kurie yra nustatyti Užsakovo organizacijos. Nuoroda: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf |

Pridedama:

      - Priedėlis Nr.1 Tiltelių sijų projektas