NEPERTRAUKIAMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO ŠALTINIŲ PLANINIO REMONTO PASLAUGOS Techninė specifikacija 1. AB „Oro navigacija“ (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi įrenginių gamintojo rekomendacijomis, perka turimų nepertraukiamo elektros energijos tiekimo šaltinių (angl. UPS) planinio remonto paslaugas (toliau – Paslaugos). Paslaugų tikslas: atlikti įrenginių planinį remontą pakeičiant valdymo plokštes, AC kondensatorius, EMC filtrus, akumuliatorių baterijas, ventiliatorius ir kitas detales, kaip nurodyta gamintojo rekomendacijose, tam, kad būtų užtikrinta saugi elektros įrenginių eksploatacija.. 2. Paslaugos turi būti suteiktos netrukdant Perkančiosios organizacijos darbo veiklai. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.. 3. Paslaugų teikėjas turi būti 1 lentelėje nurodytų prekių gamintojo atstovu arba įgaliotu teikti remonto paslaugas. Paslaugų teikėjas privalo suteikti Paslaugas, naudodamas savo medžiagas, įrenginius, reikalingus Paslaugoms suteikti, laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų.. 4. Suteiktų Paslaugų ataskaita turi būti lietuvių arba anglų kalba.. 1 lentelė.. UPS SOCOMEC M4-S-200-82-0 (NMŠ-A,Vilnius). Eil. Nr.; Atsarginių dalių/Paslaugos pavadinimas; Mato vnt.; Kiekis. 1.; Galios modulis POWER MODULE 25KW - REFURBISHED M4-PI-25-R; Vnt.; 4. 2.; Programinės įrangos atnaujinimas; Kompl.; 1. 3.; Remonto-derinimo darbai, atliktų darbų ataskaitos pateikimas.; Kompl.; 1. UPS SOCOMEC M4-S-200-82-0 (NMŠ-B,Vilnius). Eil. Nr.; Atsarginių dalių/Paslaugos pavadinimas; Mato vnt.; Kiekis. 1.; Galios modulis POWER MODULE 25KW - REFURBISHED M4-PI-25-R; Vnt.; 4. 2.; Programinės įrangos atnaujinimas; Kompl.; 1. 3.; Remonto-derinimo darbai, atliktų darbų ataskaitos pateikimas.; Kompl.; 1. UPS SOCOMEC M4-S-200-82-0 (NMŠ-C,Vilnius). Eil. Nr.; Atsarginių dalių/Paslaugos pavadinimas; Mato vnt.; Kiekis. 1.; Galios modulis POWER MODULE 25KW - REFURBISHED M4-PI-25-R; Vnt.; 8. 2.; Programinės įrangos atnaujinimas; Kompl.; 1. 3.; Remonto-derinimo darbai, atliktų darbų ataskaitos pateikimas.; Kompl.; 1. STS SOCOMEC STS200 (STS-A,Vilnius). 1.; Ventiliatorius DIAM 200 + sensor rotation E170478; Vnt.; 2. 2.; Programinės įrangos atnaujinimas; Kompl.; 1. 3.; Remonto-derinimo darbai, atliktų darbų ataskaitos pateikimas.; Kompl.; 1. STS SOCOMEC STS200 (STS-B,Vilnius). 1.; Ventiliatorius DIAM 200 + sensor rotation E170478; Vnt.; 2. 2.; Programinės įrangos atnaujinimas; Kompl.; 1. 3.; Remonto-derinimo darbai, atliktų darbų ataskaitos pateikimas.; Kompl.; 1.