
Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Bendrastatybinių darbų, elektrotechninių darbų, automatikos montavimo darbų kiekiai ir medžiagos nurodomos atskirose projekto dalyse.
	Poz.
Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato
vnt.
	Kiekis
	Pastabos,
papildomi
duomenys

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ŠILUMOS PUNKTAS

	1. Įrengimai

	1.1. 
	Lituotas plokštelinis šilumokaitis vėdinimui: Qš=204,4kW, skaičiuotinos temperatūros 85-45°C/55-75°C; maks. darbinė temperatūra +180°C, maks. darbinis slėgis – 3,0bar; atsargos koeficientas 1,2; komplekte su jungtimis, montavimo atrama ir išardoma izoliacija.
	TS 1.4.1
	kompl.
	1
	Danfoss XB51L arba XB59L ar analogas

	1.2. 
	Lituotas plokštelinis šilumokaitis šildymui: Qš=601,2kW, skaičiuotinos temperatūros 85-45°C/60-80°C; maks. darbinė temperatūra +180°C, maks. darbinis slėgis – 3,0bar; atsargos koeficientas 1,2; komplekte su jungtimis, montavimo atrama ir išardoma izoliacija.
	TS 1.4.1
	kompl.
	1
	Danfoss XB51L arba XB59L ar analogas

	1.3. 
	Lituotas plokštelinis dviejų pakopų šilumokaitis KV ruošimui: Qš=144,1kW, skaičiuotinos temperatūros 65-25°C/10-65°C; maks. darbinė temperatūra +180°C, maks. darbinis slėgis – 3,0bar; atsargos koeficientas 1,2; komplekte su jungtimis, montavimo atrama ir išardoma izoliacija.
	TS 1.4.1
	kompl.
	1
	Danfoss XB37L arba XB24L ar analogas

	1.4. 
	Membraninis išsiplėtimo indas vėdinimui 140 l 3bar
	TS 1.4.3
	vnt
	1
	

	1.5. 
	Membraninis išsiplėtimo indas 800 l 3bar
	TS 1.4.3
	vnt
	2
	

	1.6. 
	Cirkuliacinis siurblys Q=9,3m³/h, p=30,0kPa vėdinimo  kontūras (0.20kW ~1f.)
	TS 1.4.2
	vnt
	1
	MAGNA3 25-120 arba analogas

	1.7. 
	Cirkuliacinis siurblys Q=27,3m³/h, p=60,0kPa šildymo kontūras (0.80kW ~1f.)
	TS 1.4.2
	vnt
	1
	MAGNA3 65-120 F arba analogas

	1.8. 
	Cirkuliacinis siurblys KV recirkuliacijai  Q=1,5m³/h, p=10kPa (0.018kW ~1f.)
	TS 1.4.2
	vnt
	1
	ALPHA1 25-40 N 180 arba analogas

	1.9. 
	Cirkuliacinis siurblys Q=1,78m³/h, p=40,0kPa grindinio šildymo kontūras (0,10kW ~1f.)
	TS 1.4.2
	vnt
	1
	MAGNA1 25-60 arba analogas

	2. Kontrolės ir matavimo prietaisai

	2.1. 
	Manometras su trieigiu manometro ventiliu ir įvore, Ø63, 0-1,6MPa
	TS 1.3.2
	kompl
	2
	

	2.2. 
	Manometras su trieigiu manometro ventiliu ir įvore, Ø63, 0-0,6MPa
	TS 1.3.2
	kompl
	11
	

	2.3. 
	Termometras Ø63, 0-120°C, bimetalinis su plieniniu įdėklu termometrui
	TS 1.3.1
	kompl
	11
	

	2.4. 
	Įleidžiamas temperatūros jutiklis su laidu 0 ... +120°C, Pt1000
	TS 1.3.6
	vnt
	10
	ESMU arba analogas

	2.5. 
	Elektroninis valdiklis 230V, skaitmeninis 2-jų kontūrų komplekte su programavimo raktu,  montavimo dėžute ir laidais
	TS 1.3.3
	kompl
	1
	ECL 310 arba analogas

	2.6. 
	Karšto vandens papildymo skaitiklis DN15 Qn = 2,5 m³/h, su nuotoliniu duomenų nuskaitymu
	TS 1.3.7
	vnt
	1
	Minomess arba analogas

	2.7. 
	Šilumos skaitiklis DN50 Qn = 15.0 m³/h, Qmax = 30 m³/h; komplekte su Ultragarsiniu skysčio srauto skaitiklių 2 tikslumo klasės, temperatūros jutikliais, su nuotoliniu duomenų nuskaitymu
	TS 1.3.4
	kompl
	1
	Axioma QALCOSONIC E3 arba analogas

	2.8. 
	Šalto vandens skaitiklis DN20 Qn = 2,5 m³/h, su nuotoliniu duomenų nuskaitymu radijo ryšiu Wireless M-BUS protokolu (868MHz dažnis, T rėžimas)
	TS 1.3.6
	vnt
	1
	Minomess arba analogas

	2.9. 
	ESMT lauko oro temperatūros jutiklis
	
	vnt
	1
	

	2.10. 
	Elektroninis valdiklis 230V, skaitmeninis 2-jų kontūrų komplekte su programavimo raktu,  montavimo dėžute ir laidais
	TS 1.3.3
	kompl
	1
	ECL 120 arba analogas

	3. Uždarymo ir reguliavimo armatūra

	3.1. 
	Valdymo vožtuvas dvieigis vėdinimui DN40 KVS 20 su pavara 24V (DN40)
	TS 1.2.2
	vnt.
	1
	CV 216 RGA DN40 arba analogas

	3.2. 
	Valdymo vožtuvas dvieigis šildymui DN65 KVS 50 su pavara 24V (DN65)
	TS 1.2.2
	vnt.
	1
	CV 206 GG DN65 arba analogas

	3.3. 
	Valdymo vožtuvas dvieigis karštam vandeniui DN40 KVS 25 su pavara 24V (DN40)
	TS 1.2.2
	vnt.
	1
	CV 216 RGA DN40 arba analogas

	3.4. 
	Valdymo vožtuvas trieigis grindiniam šildymui DN25 KVS 8 su pavara 24V (DN25)
	TS 1.2.2
	vnt.
	1
	CV 316 RGA DN25 arba analogas

	3.5. 
	Plieninis įvirinamas rutulinis ventilis DN80; T200°C
	TS 1.2.1
	vnt
	2
	

	3.6. 
	Rutulinis ventilis DN100; T100°C
	TS 1.2.1
	vnt
	2
	

	3.7. 
	Rutulinis ventilis DN80; T100°C
	TS 1.2.1
	vnt
	1
	

	3.8. 
	Rutulinis ventilis DN65; T100°C
	TS 1.2.1
	vnt
	2
	

	3.9. 
	Rutulinis ventilis DN50; T100°C
	TS 1.2.1
	vnt
	3
	

	3.10. 
	Rutulinis ventilis DN40; T100°C
	TS 1.2.1
	vnt
	8
	

	3.11. 
	Rutulinis ventilis DN20; T100°C
	TS 1.2.1
	vnt
	5
	

	3.12. 
	Ventilis vandens išleidimui DN20; T120°C su akle
	TS 1.2.1
	vnt
	8
	

	3.13. 
	Flanšinis purvo gaudytuvas (filtras) DN80, 1,6MPa
	TS 1.2.4
	vnt
	1
	

	3.14. 
	Purvo gaudytuvas (filtras) DN100, 1,6MPa
	TS 1.2.4
	vnt
	1
	

	3.15. 
	Purvo gaudytuvas (filtras) DN65, 1,6MPa
	TS 1.2.4
	vnt
	1
	

	3.16. 
	Purvo gaudytuvas (filtras) DN40, 1,6MPa
	TS 1.2.4
	vnt
	1
	

	3.17. 
	Purvo gaudytuvas (filtras) DN20, 1,6MPa
	TS 1.2.4
	vnt
	2
	

	3.18. 
	Atbulinis vožtuvas DN40, 1,6MPa
	TS 1.2.5
	vnt
	2
	

	3.19. 
	Atbulinis vožtuvas DN20, 1,6MPa
	TS 1.2.5
	vnt
	3
	

	3.20. 
	Išsiplėtimo indo ventilis DN15
	TS 1.4.3
	vnt
	2
	

	3.21. 
	Automatinis papildymo vožtuvas DN20
	TS 1.2.6
	vnt
	2
	ALD arba analogas

	3.22. 
	Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai Pd=3,0bar, T=120°C
	TS 1.2.3
	vnt
	2
	

	3.23. 
	Apsauginis vožtuvas vandentiekio sistemai Pd=5,0bar, T=120°C
	TS 1.2.3
	vnt
	1
	

	4. Vamzdžiai ir fasoninės dalys

	4.1. 
	Vamzdis plieninis, juodas DN100; T120°C
	TS 1.1.1
	m
	6
	

	4.2. 
	Vamzdis plieninis, juodas DN80; T120°C
	TS 1.1.1
	m
	6
	

	4.3. 
	Vamzdis plieninis, juodas DN65; T120°C
	TS 1.1.1
	m
	8
	

	4.4. 
	Vamzdis plieninis, juodas DN50; T120°C
	TS 1.1.1
	m
	3
	

	4.5. 
	Vamzdis plieninis, juodas DN40; T120°C
	TS 1.1.1
	m
	20
	

	4.6. 
	Vamzdis plieninis, juodas DN20; T120°C
	TS 1.1.1
	m
	18
	

	4.7. 
	Vamzdis plieninis, juodas DN15; T120°C
	TS 1.1.1
	m
	1
	

	4.8. 
	Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN100 izoliuoti
	TS 1.6.4
	m
	6
	

	4.9. 
	Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN80 izoliuoti
	TS 1.6.4
	m
	6
	

	4.10. 
	Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN65 izoliuoti
	TS 1.6.4
	m
	8
	

	4.11. 
	Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN50 izoliuoti
	TS 1.6.4
	m
	3
	

	4.12. 
	Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN40 izoliuoti
	TS 1.6.4
	m
	20
	

	4.13. 
	Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN20 izoliuoti
	TS 1.6.4
	m
	18
	

	4.14. 
	Įvairus plienas vamzdynų tvirtinimui
	TS 1.6.1
	kg
	30
	

	4.15. 
	Fasoninės ir jungiamosios detalės plieniniams vamzdžiams
	TS 1.1.1
	kompl.
	1
	

	5. Montavimo darbai

	5.1. 
	Plokštelinių šilumokaičių montavimas
	TS 1.6.1
	kompl
	3
	

	5.2. 
	Nepriklausomo šildymo kontūro prijungimas prie vidaus aukštų parametrų tinklo
	TS 1.6.1
	kompl
	1
	

	5.3. 
	Nepriklausomo šildymo kontūro izoliavimas šilumine izoliacija
	TS 1.6.4
	kompl
	1
	

	5.4. 
	Nepriklausomo šildymo kontūro vamzdynų ir armatūros žymėjimas
	TS 1.6.8
	kompl
	1
	

	5.5. 
	Plieninių vamzdžių DN20-DN100 mm paruošimas, šuntavimas ir antikorozinis dažymas
	TS 1.6.5
	m²
	9,5
	

	5.6. 
	Šilumos punkto hidraulinis praplovimas ir bandymas
	TS 1.6.2
	kompl
	1
	

	5.7. 
	Šilumos punkto paleidimo-derinimo darbai
	TS 1.6.9
	kompl
	1
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