| Poz. Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos, papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ŠILUMOS PUNKTAS |  |  |  |  |  |
| - Įrengimai |  |  |  |  |  |
|  | Lituotas plokštelinis šilumokaitis vėdinimui: Qš=204,4kW, skaičiuotinos temperatūros 85-45°C/55-75°C; maks. darbinė temperatūra +180°C, maks. darbinis slėgis – 3,0bar; atsargos koeficientas 1,2; komplekte su jungtimis, montavimo atrama ir išardoma izoliacija. | TS 1.4.1 | kompl. | 1 | Danfoss XB51L arba XB59L ar analogas |
|  | Lituotas plokštelinis šilumokaitis šildymui: Qš=601,2kW, skaičiuotinos temperatūros 85-45°C/60-80°C; maks. darbinė temperatūra +180°C, maks. darbinis slėgis – 3,0bar; atsargos koeficientas 1,2; komplekte su jungtimis, montavimo atrama ir išardoma izoliacija. | TS 1.4.1 | kompl. | 1 | Danfoss XB51L arba XB59L ar analogas |
|  | Lituotas plokštelinis dviejų pakopų šilumokaitis KV ruošimui: Qš=144,1kW, skaičiuotinos temperatūros 65-25°C/10-65°C; maks. darbinė temperatūra +180°C, maks. darbinis slėgis – 3,0bar; atsargos koeficientas 1,2; komplekte su jungtimis, montavimo atrama ir išardoma izoliacija. | TS 1.4.1 | kompl. | 1 | Danfoss XB37L arba XB24L ar analogas |
|  | Membraninis išsiplėtimo indas vėdinimui 140 l 3bar | TS 1.4.3 | vnt | 1 |  |
|  | Membraninis išsiplėtimo indas 800 l 3bar | TS 1.4.3 | vnt | 2 |  |
|  | Cirkuliacinis siurblys Q=9,3m³/h, p=30,0kPa vėdinimo kontūras (0.20kW ~1f.) | TS 1.4.2 | vnt | 1 | MAGNA3 25-120 arba analogas |
|  | Cirkuliacinis siurblys Q=27,3m³/h, p=60,0kPa šildymo kontūras (0.80kW ~1f.) | TS 1.4.2 | vnt | 1 | MAGNA3 65-120 F arba analogas |
|  | Cirkuliacinis siurblys KV recirkuliacijai Q=1,5m³/h, p=10kPa (0.018kW ~1f.) | TS 1.4.2 | vnt | 1 | ALPHA1 25-40 N 180 arba analogas |
|  | Cirkuliacinis siurblys Q=1,78m³/h, p=40,0kPa grindinio šildymo kontūras (0,10kW ~1f.) | TS 1.4.2 | vnt | 1 | MAGNA1 25-60 arba analogas |
| - Kontrolės ir matavimo prietaisai |  |  |  |  |  |
|  | Manometras su trieigiu manometro ventiliu ir įvore, Ø63, 0-1,6MPa | TS 1.3.2 | kompl | 2 |  |
|  | Manometras su trieigiu manometro ventiliu ir įvore, Ø63, 0-0,6MPa | TS 1.3.2 | kompl | 11 |  |
|  | Termometras Ø63, 0-120°C, bimetalinis su plieniniu įdėklu termometrui | TS 1.3.1 | kompl | 11 |  |
|  | Įleidžiamas temperatūros jutiklis su laidu 0 ... +120°C, Pt1000 | TS 1.3.6 | vnt | 10 | ESMU arba analogas |
|  | Elektroninis valdiklis 230V, skaitmeninis 2-jų kontūrų komplekte su programavimo raktu, montavimo dėžute ir laidais | TS 1.3.3 | kompl | 1 | ECL 310 arba analogas |
|  | Karšto vandens papildymo skaitiklis DN15 Qn = 2,5 m³/h, su nuotoliniu duomenų nuskaitymu | TS 1.3.7 | vnt | 1 | Minomess arba analogas |
|  | Šilumos skaitiklis DN50 Qn = 15.0 m³/h, Qmax = 30 m³/h; komplekte su Ultragarsiniu skysčio srauto skaitiklių 2 tikslumo klasės, temperatūros jutikliais, su nuotoliniu duomenų nuskaitymu | TS 1.3.4 | kompl | 1 | Axioma QALCOSONIC E3 arba analogas |
|  | Šalto vandens skaitiklis DN20 Qn = 2,5 m³/h, su nuotoliniu duomenų nuskaitymu radijo ryšiu Wireless M-BUS protokolu (868MHz dažnis, T rėžimas) | TS 1.3.6 | vnt | 1 | Minomess arba analogas |
|  | ESMT lauko oro temperatūros jutiklis |  | vnt | 1 |  |
|  | Elektroninis valdiklis 230V, skaitmeninis 2-jų kontūrų komplekte su programavimo raktu, montavimo dėžute ir laidais | TS 1.3.3 | kompl | 1 | ECL 120 arba analogas |
| - Uždarymo ir reguliavimo armatūra |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo vožtuvas dvieigis vėdinimui DN40 KVS 20 su pavara 24V (DN40) | TS 1.2.2 | vnt. | 1 | CV 216 RGA DN40 arba analogas |
|  | Valdymo vožtuvas dvieigis šildymui DN65 KVS 50 su pavara 24V (DN65) | TS 1.2.2 | vnt. | 1 | CV 206 GG DN65 arba analogas |
|  | Valdymo vožtuvas dvieigis karštam vandeniui DN40 KVS 25 su pavara 24V (DN40) | TS 1.2.2 | vnt. | 1 | CV 216 RGA DN40 arba analogas |
|  | Valdymo vožtuvas trieigis grindiniam šildymui DN25 KVS 8 su pavara 24V (DN25) | TS 1.2.2 | vnt. | 1 | CV 316 RGA DN25 arba analogas |
|  | Plieninis įvirinamas rutulinis ventilis DN80; T200°C | TS 1.2.1 | vnt | 2 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN100; T100°C | TS 1.2.1 | vnt | 2 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN80; T100°C | TS 1.2.1 | vnt | 1 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN65; T100°C | TS 1.2.1 | vnt | 2 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN50; T100°C | TS 1.2.1 | vnt | 3 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN40; T100°C | TS 1.2.1 | vnt | 8 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN20; T100°C | TS 1.2.1 | vnt | 5 |  |
|  | Ventilis vandens išleidimui DN20; T120°C su akle | TS 1.2.1 | vnt | 8 |  |
|  | Flanšinis purvo gaudytuvas (filtras) DN80, 1,6MPa | TS 1.2.4 | vnt | 1 |  |
|  | Purvo gaudytuvas (filtras) DN100, 1,6MPa | TS 1.2.4 | vnt | 1 |  |
|  | Purvo gaudytuvas (filtras) DN65, 1,6MPa | TS 1.2.4 | vnt | 1 |  |
|  | Purvo gaudytuvas (filtras) DN40, 1,6MPa | TS 1.2.4 | vnt | 1 |  |
|  | Purvo gaudytuvas (filtras) DN20, 1,6MPa | TS 1.2.4 | vnt | 2 |  |
|  | Atbulinis vožtuvas DN40, 1,6MPa | TS 1.2.5 | vnt | 2 |  |
|  | Atbulinis vožtuvas DN20, 1,6MPa | TS 1.2.5 | vnt | 3 |  |
|  | Išsiplėtimo indo ventilis DN15 | TS 1.4.3 | vnt | 2 |  |
|  | Automatinis papildymo vožtuvas DN20 | TS 1.2.6 | vnt | 2 | ALD arba analogas |
|  | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai Pd=3,0bar, T=120°C | TS 1.2.3 | vnt | 2 |  |
|  | Apsauginis vožtuvas vandentiekio sistemai Pd=5,0bar, T=120°C | TS 1.2.3 | vnt | 1 |  |
| - Vamzdžiai ir fasoninės dalys |  |  |  |  |  |
|  | Vamzdis plieninis, juodas DN100; T120°C | TS 1.1.1 | m | 6 |  |
|  | Vamzdis plieninis, juodas DN80; T120°C | TS 1.1.1 | m | 6 |  |
|  | Vamzdis plieninis, juodas DN65; T120°C | TS 1.1.1 | m | 8 |  |
|  | Vamzdis plieninis, juodas DN50; T120°C | TS 1.1.1 | m | 3 |  |
|  | Vamzdis plieninis, juodas DN40; T120°C | TS 1.1.1 | m | 20 |  |
|  | Vamzdis plieninis, juodas DN20; T120°C | TS 1.1.1 | m | 18 |  |
|  | Vamzdis plieninis, juodas DN15; T120°C | TS 1.1.1 | m | 1 |  |
|  | Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN100 izoliuoti | TS 1.6.4 | m | 6 |  |
|  | Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN80 izoliuoti | TS 1.6.4 | m | 6 |  |
|  | Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN65 izoliuoti | TS 1.6.4 | m | 8 |  |
|  | Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN50 izoliuoti | TS 1.6.4 | m | 3 |  |
|  | Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN40 izoliuoti | TS 1.6.4 | m | 20 |  |
|  | Mineralinės vatos kevalai 40mm storio su aliuminio folija vamzdžiams DN20 izoliuoti | TS 1.6.4 | m | 18 |  |
|  | Įvairus plienas vamzdynų tvirtinimui | TS 1.6.1 | kg | 30 |  |
|  | Fasoninės ir jungiamosios detalės plieniniams vamzdžiams | TS 1.1.1 | kompl. | 1 |  |
| - Montavimo darbai |  |  |  |  |  |
|  | Plokštelinių šilumokaičių montavimas | TS 1.6.1 | kompl | 3 |  |
|  | Nepriklausomo šildymo kontūro prijungimas prie vidaus aukštų parametrų tinklo | TS 1.6.1 | kompl | 1 |  |
|  | Nepriklausomo šildymo kontūro izoliavimas šilumine izoliacija | TS 1.6.4 | kompl | 1 |  |
|  | Nepriklausomo šildymo kontūro vamzdynų ir armatūros žymėjimas | TS 1.6.8 | kompl | 1 |  |
|  | Plieninių vamzdžių DN20-DN100 mm paruošimas, šuntavimas ir antikorozinis dažymas | TS 1.6.5 | m² | 9,5 |  |
|  | Šilumos punkto hidraulinis praplovimas ir bandymas | TS 1.6.2 | kompl | 1 |  |
|  | Šilumos punkto paleidimo-derinimo darbai | TS 1.6.9 | kompl | 1 |  |