2 protokolo priedas

VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KALNIŠKIŲ VANDENVIETĖJE, KALNIŠKIŲ K., KARTENOS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBA (PIRKIMO ID 2739211)

Pirkimo dokumentų paaiškinimas, patikslinimas Nr. 1:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Teikiami atsakymai / informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome paaiškinti ar teisingai supratome, kad Rangovui reiks tik įrengti generatoriaus pajungimo lizdą, o pats generatorius bus, reikalui esant, užsakovo pateikiamas? | Techninės specifikacijos 3.11 p. nurodyta kad ,,Rezerviniam elektros generatoriui prijungti turi būti įrengtas virštinkinis trifazis kištukas (kaip reikalauja „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“) ne žemesnio kaip IP65 klasės apsaugos klasės“. Taip, Rangovui reikės įrengti tik generatoriaus pajungimo lizdą. |
| 2. | Pirkimo dokumentuose yra minimas vandens rezervuaras ir lygio davikliai jame. Prašome paaiškinti apie ką čia yra kalbama? Gal tai klaida? | Kalniškių VGĮ nėra numatytas rezervuaras, išvalytas vanduo po nugeležinimo filtrų bus tiesiogiai tiekiamas gyventojams. Dėl techninės klaidos naikinamos techninės specifikacijos 3.15 punkto eilutės – ,,Nugeležinto vandens rezervuarų lygį“ ir ,,Rezervuarų lygis (galimybė pakeisti daviklio parametrus)“. |
| 3. | Dar pirkimo dokumentų techninėse sąlygose nurodytas reikalavimas, kad dispečerinėje matytųsi likutinio chloro kiekis vandenyje, bet daugiau niekur apie likutinio chloro įrenginį nekalbama? Prašome paaiškinti ar reikia Rangovui nusimatyti likutinio chloro analizatorių ir jo įrengimą? | Rangovui nereikia įrengti likutinio chloro stebėjimo stotelės. Dėl techninės klaidos naikinamas techninės specifikacijos 3.12 punktas ,,Chloro kiekis vandenyje“. |

_____________