TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – turbininė orapūtė (toliau – Prekė) ir jos sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbai (toliau – Darbai). Turbininės orapūtės paskirtis - paimti orą iš lauko (ne iš patalpos) ir tiekti jį į aerotankuose įrengtą aeracinę sistemą (skirta biologinio valymo grandžiai (pozicijos Nr. 3)).

2. REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ IR DARBŲ PARAMETRAI

Orapūtės techniniai parametrai ir reikalavimai yra nurodyti techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 1, kurį tiekėjas privalo užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

3. STANDARTAI

Orapūtės turi atitikti Europinę direktyvą EMC 2014/30/EU – dėl elektros įrenginių elektromagnetinio suderinamumo (nauja redakcija) ir RoHS Directive 2011/65/EU (arba naujesnės direktyvos redakcijos) - dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija).

4. LICENCIJOS, SERTIFIKAVIMAS

Sertifikatai: tiekėjas su Preke pateikia direktyvoms (EMC, RoHS) atitinkančius sertifikatus.

5. GAMYBA, TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Tiekėjas su Preke pateikia gamintojo gamyklinio išbandymo bandymo protokolus.

6. PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

6.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. REIKALAVIMAI DĖL PRISTATYMO, ĮDIEGIMO / MONTAVIMO IR PRIĖMIMO – PERDAVIMO

7.1. Mechaninės/technologinės dalies montavimo darbai:

    - Naujos orapūtės priėmimą ir iškrovimo darbus Nuotekų valykloje vykdo Tiekėjas.

    - Esamą orapūtę demontuoja Pirkėjas (išskyrus elektrinę dalį). Naujos orapūtės montavimo metu susidariusias atliekas utilizuoja Tiekėjas.

    - Orapūtė turi būti montuojama demontuotos orapūtės vietoje, pritaikant esamą gelžbetoninį pamatą arba tiekėjas turi įrengti  naujus pamatus, kurie atitiks naujai montuojamų įrenginių reikalavimus.

    - Tiekėjas turi įsivertinti ar reikalinga praplatinti oro įsiurbimo angas naujai orapūtei atsižvelgiant į tai, kad jos bus našesnės už esamą HV-Turbo orapūtę.

    - Keičiami oro vamzdynai turi būti iš ne prastesnio kaip AISI 304 arba AISI316 nerūdijančio plieno arba lygiaverčio ir ant pakeistų vamzdynų sumontuota šilumos ir garso izoliacija.

    - Tiekėjas sumontuoja visus naujus techninius ir technologinius filtrus reikalingus naujos orapūtės eksploatavimui.

  - Reikalavimai elektros darbams:

Prijungti naujai sumontuotą orapūtę. Nauja orapūtė prijungiama nuo orapūčių pastato Nr.30  TP-1466  0,4kV skirstyklos parinkto maitinimo narvelio. Demontuoti esamus kabelius ir komutacinę įrangą. Demontuojamas materialus turtas grąžinamas Pirkėjui. Įrengti naujus kabelius ir kitą reikalingą įrangą nuo orapūtės iki TP-1446 0,4kV skirstyklos maitinimo narvelio. Skirstyklos narvelyje parinkti ir sumontuoti naujus optimalaus nominalo komutacinius įrenginius (jėgos kirtiklį  ir saugiklius). Narvelyje papildomai turi būti įrengta elektros apskaita. Apskaitos prietaiso pajungimas PROFINET protokolu, montuojamas į skydą, ekrano dydis nemažesnis kaip (LCD 96X96). Pagrindiniai matavimai:

- Dviejų krypčių aktyvinė galia (KW) Fazinė ir linijinė;

- Pilnutinė galia (kVA) Fazinė ir linijinė;

- Reaktyvinė galia (kVAr);

- Galios koeficientas (PF);

- Įtampa (V) Fazinė ir linijinė;

- Srovė (A);

- Suvartota iš tinklo aktyvinė galia (kWh+);

- Atiduota į tinklą aktyvinė galia (kWh-).

7.3. Reikalavimai automatinės dalies montavimo darbams:

Pakloti ryšio kabelius (Field Bus Cable Datatuff Profinet Type B LSZH) nuo orapūtės iki automatikos spintos (apie 50 m.) ir nuo elektros apskaitos iki automatikos spintos (apie 15 m.). Automatikos spintoje sumontuoti ryšio keitiklį iš šviesolaidžio (du įėjimai) į RJ45 (nemažiau du išėjimai) su dviem maitinimo šaltiniais (IE IRT switch, 2x 10/100 Mbps RJ45 ports, 2x 100 Mbps multimode BFOC, error signaling contact with set pushbutton, redundant power supply, PROFINET IO device, network management, Redundancy Manager integrated,) ir valdiklį palaikantį PROFINET protokolą su MOTBUS TRU moduliu.

7.4. Reikalavimai orapūtės automatizavimui:

    - Orapūtės valdymas PROFINET protokolu.

    - Orapūtė per Profinet protokolą turi atiduoti sekančius parametrus:

- Galia, kW;

- Elektros energija, kWh;

- Darbo valandos, h;

- Srautas momentinis (Nm3/h);

- Įėjimo / išėjimo slėgis, kPa;

- Sukimosi greitis, Hz;

- Variklio temperatūra, ºC;

- Oro įėjimo / išėjimo temperatūra, ºC;

- Variklio srovė, A;

- Vibracija.

    - Visus Pirkėjo automatikos tinkle reikalingus valdymo sistemos bei SCADA programavimo darbus atlieka Pirkėjas.

    - Pirkėjas iš Tiekėjo gauna signalų sąrašą esamoje valdymo sistemos bazėje:

      - Tikslūs valdiklių ir komunikacinių modulių (jei tokie naudojami) modeliai bei tipai;

      - Su  komunikaciniu protokolu susiję parametrai (išskyrus IP adresą, kurį nurodo Pirkėjas);

      - Signalų mainų lentelė su:

a) Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba;

b) Signalų kryptimis (skaitymas ar rašymas);

c) Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą.

    - Visi galimi orapūtės įvykiai, perspėjimai, gedimai turi būti iššifruoti ir aprašyti, koks kodo pranešimas ką reiškia.

7.5. Reikalavimai dėl pristatymo ir priėmimo - perdavimo:

7.5.1. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos adresu Marvelės 199 A Kaunas. Tiekėjas savo lėšomis pristato Prekę darbo valandomis nuo 7:00 val. iki 16:00 val., penktadienį nuo 7:00 iki 14:30 val.

7.5.2. Pasirašius Prekių priėmimo – perdavimo aktą, vykdomas apmokėjimas tiekėjui už Prekes.

7.5.3. Sumontavus orapūtę ir atlikus paleidimo derinimo darbus pasirašomas darbų užbaigimo aktas. Pasirašius šį aktą pradedamas vykdyti 2 savaičių įrangos testavimas, kurio metu bus įsitikinta ar neatsirado montavimo, pajungimo darbų bei įrangos defektų. Po šių bandymų neatsiradus defektams, ir pateikus prašomą dokumentaciją, pasirašomas priėmimo perdavimo aktas. Atsiradus stambiems defektams (pvz. įranga dažnai sustoja su aliarmu), jie yra šalinami. Pašalinus defektus iš naujo vykdomas 2-jų savaičių testavimas.

8. KOKYBĖS KONTROLĖ

Netaikoma.

9. DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

9.1. Kartu su Preke turi būti pateikti šie dokumentai:

- Įrenginio atitikties deklaracija;

- Direktyvoms (EMC, RoHS) atitinkantys sertifikatai;

- CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas;

- Įrenginio naudojimo instrukcija;

- Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, jų techniniais duomenimis.

- Orapūtės garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas, bei garantinio laikotarpio sąlygos.

- Orapūtės skaičiavimo, matavimo protokolai (orapūčių jėgos kabelių bandymo ir matavimo protokolai, įžeminimo kontūro matavimo  protokolai, paleidimo – derinimo darbų ataskaita);

- Pateikiamos orapūtės valdymo algoritmo rekomendacijos, jai dirbant bendrai 5 orapūčių grupėje, nurodant rekomenduojamas orapūtės paleidimo, stabdymo procedūras, svarbius parametrus, kurie leistų užtikrinti sklandžius paleidimus ir stabdymus, pvz.: "atvėsimo" laikus, rekomenduojamas pauzes prieš pakartotinį paleidimą, leistinus trumpalaikius slėgio viršijimus, ribinius slėgio augimo ar kritimo greičius, nupūtimo vožtuvo užsidarymo greičius ir kitus parametrus kurie svarbūs orapūtei dirbant bendrai su kitomis ir palaikant oro slėgį bendrame kolektoriuje.

- Orapūčių pastato brėžinys su naujai integruota įranga bei vamzdynais ir elektros -  automatikos dalies  techninis darbo projektas (popierinis variantas 2 vnt. ir  elektroniniai pdf. ir dwg. formatais USB atmintinėje).

10. APMOKYMAS

Po atliktų paleidimo ir derinimo darbų tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnius nei 4 valandų apmokymus įrenginį eksploatuojantiems darbuotojams.

11. GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1 Orapūtei suteikiama  ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantiją, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.

11.2 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

12. ŽENKLINIMAS

CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas (teikiamas kartu su preke).

13. ŽALIEJI REIKALAVIMAI

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatomis.

14. KITI REIKALAVIMAI

Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai, susipažinti su turima Pirkėjo informacija, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas. Vizito laiką suderinti prieš tris darbo dienas (Raimundas Raila +37061264110 ). Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30 val. Pietų pertrauka 11.00-11.45 val. penktadienį 11.00-11.30 val.