Techninės specifikacijos priedėlis Nr. 1

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas | Nuoroda į pateikiamą dokumentaciją arba internetinę svetainę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas modelis | Turbininės orapūtės Tipas, gamintojas, kilmės šalis. | Nurodyti |  |
| 2. | Paskirtis | Sumontuoti turbininę orapūtę su centralizuota valdymo - monitoringo sistema Kauno miesto Nuotekų valykloje oro tiekimui į veikliojo dumblo reaktoriuje įrengtą aeracijos sistemą. Orapūtė turės veikti reguliuojama dažnio keitiklio (DK) ir palaikydama nuotekų valyklos „SCADA“ sistemoje užduotą slėgį. Naujai pateikta ir sumontuota orapūtė turi dirbti su esamomis , SULZER HST 20 -190 -1vnt , SULZER HST 30 -46-1-250 -1vnt AERZEN AT400-0.8T -2vnt orapūtėmis kaip atskirai taip ir kartu pagal užduotą slėgį aeracinėje sistemoje. Orapūtė bus montuojama į esamos SIEMENS HV- TURBO KA5S GK-200 orapūtės vietą – ant esamo betoninio pamato 3700x2000mm. | Atitinka |  |
| 3. | Orapūtės techninės charakteristikos | Orapūtės darbinis diapazonas min – max prie slėgio sistemoje 70kPa Orapūtės darbinis diapazonas ne daugiau kaip 4610 m3/val ir ne mažiau kaip 10000 m3/val. Max darbinis slėgis ≥90kPa (pateikti kreivę) | Nurodyti ir pateikti kreivę |  |
| 4. |  | Sumontuota apsauginiame gaubte. Skleidžiamas triukšmas iki 72 dB. Nurodyti skleidžiamo triukšmo lygį. | Nurodyti |  |
| 6. |  | Paleidimo – stabdymo ciklų skaičius per valandą neribojamas. „Tuščios eigos“ veikimas negalimas. | Nurodyti |  |
| 7. |  | Dažnio keitiklis su RFI- filtrais, integruotas (sumontuotas) į orapūtę | Atitinka |  |
| 8. |  | Turbina monolitinė (padaryta iš vientiso ruošinio) atsparaus trinčiai aliuminio lydinio arba nerūdijančio plieno. Nurodyti iš ko pagaminta turbina. | Nurodyti |  |
| 9. |  | Guolių konstrukcija – magnetiniai guoliai be tepalų, su pastovia elektros variklio rotoriaus padėties kontrole. Rotoriaus būsena atvaizduojama orapūtės monitoriuje. | Atitinka |  |
| 10. |  | Saugi stabdymo sistema mažinanti apsukas nuo max iki 0 dažnio keitikliu. Avarinis stabdymas (dingus įtampai), užtikrinamas nepertraukiamo maitinimo šaltinio įsijungimu -magnetinio lauko sukūrimui. (UPS sumontuotas orapūtėje, įkrovos kontrolė, signalizacija atliekama vidinio kontrolerio pagalba) | Atitinka |  |
| 11. |  | Keičiami oro filtrai kasetinio tipo. Slėgio perkričio indikacija išvedama į vietinę valdymo panelę bei SCADA. | Atitinka |  |
| 12. |  | Orapūtės agregate integruotas apsauginis viršpompio vožtuvas, bei triukšmo slopintuvas. | Nurodyti |  |
| 13 | Reikalavimai elektros varikliui | Daugiasūkis pastovių magnetų variklis, aušinamas oru. Apsukų skaičius iki 19800aps/min | Nurodyti |  |
| 14. |  | Galingumas ne daugiau 250KW | Nurodyti |  |
| 15. |  | Srovės stiprumas iki (vienos fazės) 400A ; Įtampa 400V +-10% ; 3 fazės | Nurodyti |  |
| 16. | Technologiniai eksploataciniai parametrai | Technologiniai eksploataciniai parametrai darbinėse ribose (esminiuose darbo taškuose prie slėgio 70kPa; T= +20C ; drėgmė 70% Bendras efektyvumas ne mažesnis nei 78% prie Qnom =9000Nm3/h (nurodyti pasiūlyme) įskaitant elektromechaninius nuostolius (variklio, dažnuminės pavaros nuostoliai) bei isentropinius nuostolius (nuostoliai suspaudimui) Naudojamas Galingumas nurodyti P1 kW esant 70kPa (Naudojama el. sąnaudų palyginimui): | Atitinka |  |
| 17. |  | Q= 5000Nm3/h | Nurodyti |  |
| 18. |  | Q=7000Nm3/h | Nurodyti |  |
| 19. |  | Q=9000Nm3/h | Nurodyti |  |
| 20. |  | Q=11000Nm3/h | Nurodyti |  |
| 21. | Papildoma komplektacija (montuojama už orapūtės į technologinius vamzdynus): | Nerūdijančio plieno kompensatorius DN 300. Temperatūrai 110 С° technologinio vamzdyno pajungimui. | Atitinka |  |
| 22. |  | Konusinis triukšmo slopintuvas Dn300 - Dn400mm | Atitinka |  |
| 23. |  | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas Dn400 | Atitinka |  |
| 24. |  | Įsiurbimo pusės triukšmo slopintuvas | Atitinka |  |
| 25. |  | Įsiurbimo (iš lauko) pusės kišeninis filtras G4 klasės su užterštumo indikacija . | Atitinka |  |
| 26. |  | Galimybė nuotoliniu būdu atlikti orapūtės monitoringą. | Atitinka |  |
| 27. | Pagaminimo data | Orapūtė pagaminta ne seniau kaip 2025 metai | Nurodyti gamybos metus |  |