Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

Techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai membraniniams difuzoriams (aeratoriams) | Difuzorių atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Pildo tiekėjas (atitinka/neatitinka) | Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Difuzoriai turi būti tinkami naudoti, kai darbinė tiekiamo oro temperatūra iki 100 C°. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzoriai turi būti didelio efektyvumo. Oro burbuliukų dydis 1-3 mm. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzoriai turi būti sukomplektuoti gamykloje ir paruošti montavimui. Difuzoriai montuojami ant esamo vamzdyno, keičiamo difuzoriaus vietoje. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Vieno difuzoriaus našumo darbinis diapazonas 1,5 – 8,0 m3/h. Maksimalus našumas ne mažesnis kaip 10,0 m3/h. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzoriaus membranos medžiaga – EPDM su integruotu atbuliniu vožtuvu. Membranos aktyvaus paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 0,060 m2, difuzoriaus skersmuo ne mažesnis kaip 0,336 m. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzoriaus deguonies ištirpinimo efektyvumas standartinėmis sąlygomis (švarus vanduo, T = + 20 °C, P = 101,3 kPa, difuzoriaus panėrimo gylis = 4 m, tiekiamo oro į difuzorių debitas Q = 4,0 Nm3/h) turi būti ne mažesnis kaip 18 g O2/ Nm3·m panardinamo gylio. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzoriai turi būti su korpuso konstrukcijoje integruotu papildomu (antru) atbuliniu vožtuvu, kuris trūkus membranai apsaugo nuo vandens patekimo į tiekiamo oro sistemą. Papildomo atbulinio vožtuvo medžiaga nerūdijantis plienas (ne mažiau nei AISI316) arba EPDM guma. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzoriaus konstrukcija – atsparus aukštoms temperatūroms polipropilenas. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzoriaus konstrukcija turi būti tokia, kad difuzorių būtų galimybė išardyti ir pakeisti jo membraną, tarpines, bei kitas konstrukcines detales. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzoriaus korpusas su tvirtinimo ant vamzdyno apkaba turi susijunti sriegine jungtimi, kuri leistų atsukti difuzorių ir nuimti jį nuo tvirtinimo apkabos, liekant apkabai ant vamzdyno. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzorius ant esamo suspausto oro tiekimo vamzdyno tvirtinamas apkabos pagalba. Apkaba tvirtinama ant vamzdyno, fiksuojant jo padėtį esamoje, vamzdyje išgręžtoje oro tiekimo į difuzorių angoje, kas užtikrina visų ant vamzdyno sumontuotų difuzorių identiškai vertikalią padėtį, vienas kito atžvilgiu. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Apkaba privalo turėti sandariklį, užtikrinantį nuo vandens patekimo į tiekiamo oro sistemą, kuomet yra nutraukiamas suspausto oro tiekimas. Sandariklio medžiaga – EPDM guma. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Difuzoriai keičiami išlaikant esančią difuzorių išdėstymo schemą pagal pridėtą techninio projekto brėžinį (priedas Nr. 1). | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.