- Freoninė kintamo srauto vėsinimo sistema

Bendroji FTMC pastato šalčio galia sudaro 1679,0 KW. Įrengta 2015 m. Pastato vidaus patalpų vėsinimas įrengtas su LG sistemomis. Šios sistemos turi 1-3 išorinius blokus ir iki 64 vidinių. Iš viso įrengta 15 Multi-split tipo sistemų ir viena Split tipo sistema

Išoriniai blokai su vidiniais sujungti variniais vamzdeliais izoliuotais ne mažiau kaip 10 mm storio antikondensacine izoliacija.

Vamzdžiai nuo Dn 6,4 mm iki Dn 41,3 mm yra VRF sistemos, skirtos patalpas vėsinti ir šildyti

1.1. Multi-split tipo sistema

Išoriniai blokai pastatyti ant stogo. Pagal gamintojo rekomendacijas sistemų išoriniai blokai pastatyti ant rėmo, kuris pakeltas virš stogo dangos ne mažiau 40 cm.

Atstumas tarp greta sumontuotų blokų 20 mm; tarp atskirų sistemų – ne mažiau kaip 200 mm.Tarp eilėmis surikiuotų išorinių blokų paliktas 1,5 m pločio praėjimo tarpas jų efektyvumui ir aptarnavimo patogumui.

VRF sistemose nuo išorinių blokų iki pirmos atšakos vamzdžio maksimalus esantis atstumas yra 80 m. Nuo pirmo atsišakojimo iki tolimiausio vidinio bloko vamzdžio ilgis yra iki 40 m

Vidiniai blokai yra sieninio, kasetinio ir kanalinio tipo. Viso jų yra 617. Priklausomai nuo tipo, vidiniai blokai sumontuoti ant sienos, pakabinamų lubų konstrukcijoje arba paslėpti virš lubų (kanaliniai) palikus tik groteles oro įsiurbimui ir išpūtimui.

  - Split tipo sistema

Išorinis blokas pastatytas kiemelyje. Maksimalus vamzdžio ilgis tarp vidinio ir išorinių blokų 22 m

- Laboratorijų vėsinimas

Laboratorijose oras vėsinamas sieniniais, kasetiniais arba kanaliniais recirkuliaciniais oro vėsintuvais.

Numatyta, kad vėsinimo sistemos turi turėti galimybę veikti visą parą septynias dienas per savaitę, todėl išorinio bloko apkrovimas suprojektuotas ne daugiau 130% bendros vidinių blokų šalčio galios.

Suprojektuota galia yra tokia, kad oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos laidžia atvėsinti projektinę išorės +26,1 C temperatūrą iki +19 C (su leidžiama 1 C paklaida).

- Mokslo - darbo kabinetų vėsinimas

Darbo kabinetai vėsinami sieniniais, kasetiniais ir kanaliniais recirkuliaciniais oro vėsintuvais. Numatyta, kad recirkuliacinės vėsinimo sistemos sistemos gali veikti darbo metu, todėl išorinio bloko apkrovimas suprojektuotas ne daugiau 130% bendros vidinių blokų šalčio galios.

- Konferencijų salės ir kavinės vėsinimas

Vėsinama kanaliniais recirkuliaciniais kanalinio tipo oro vėsintuvais, kurie sumontuoti virš holo lubų.

- Numatytas atskiras vėdinimas komutacinėse patalpose.

Numatyta atskira kondensato nuvedimo sistema

- TRANE aušinimo sistema

Technologinių įrenginių, kuriems veikiant išsiskiria perteklinė šiluma, sekcijoms aušinti yra įrengta aušinimo vandeniu sistema.

Ant pastato stogo lauke sumontuoti šaldymo įrenginai:

6.1.  C-1 (su laisvo šaldymo free-cooling funkcija) iš kurio 508 KW šalčio galia teikiama į technologinių įrenginių vėsinimo kontūrus. Šilumos šaltenšis paruošiamas per tarpinį 500 KW plokštinį šilumokaitį.

Šaltnešio temperatūra (šaltojoje pusėje) yra 11/18 C pereinamuoju laikotarpiu arba 7/12 C šiltuoju laikotarpiu. Šaltnešis sudarytas iš 35% vandens glikolio tirpalo

Šiltojoje pusėje šaltnešis yra vanduo, kurio temperatūra yra 15/22 C. Šalčio įrenginys parinktas įvertinus naudojamų aušinimo įrenginių valandinį vienalaikiškumo koeficientą 0,6

  - C2 įrenginys ant stogo, kurio našumas 766 KW. Šaltojoje dalyje šaltnešis sudarytas iš 35% vandens glikolio tirpalo. Tiekiamo šaltnešio parametrai 7/12 C

Prieš kiekvieną cirkuliacinį siurblį numatyti vandens filtrai.

Šaltnešio magistraliniai vamzdynai yra juodi plieniniai vamzdžiai suvirinti elektra. Izoliuoti sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija 9+19 pastato viduje ir 30 mm lauke.

Abu įrenginiai C1 ir C2 pritaikyti maksimaliai lauko +32 C temperatūrai.

- EMERSON

Skirtas 2 superkompiuterių vėsinimui. Yra 2 išoriniai blokai ir du vidiniai. Numatyta galimybė veikti lygiagrečiai.

Šaltnešis yra vandens – glikolio tirpalas, vėsinimas vyksta recirkuliacine sistema

- Įrangos profilaktinė priežiūra

Norėtumėme, kad konkursą laimėjusi organizacija tai nusistatytų pati, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą įrangos komplektaciją ir amžių.

Mūsų manymų, tai turėtų vykti kartą per 3 mėn, o būtent, atlikti šaldymo kontūrų sandarumo patikras, drėgmės patikras, kondensato nutekėjimo patikras, šaltnešio kiekio patikras, tepalo lygius, žarnų sandarumo, siurbliukų ir t. t.

________________________________________________