Pirkimo dokumentų

priedas Nr. 1

Pakeliamų AUTOMATINIŲ vartų REMONTO darbŲ TECHninė specifikacija

Lentelė Nr.1

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: nuotekų valyklos vyresnysis inžinierius elektros ir automatikos ūkiui Tomas Kašinskas Tomas.Kasinskas@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Marvelės g. 199A, Kaune, Nuotekų valyklos pastatų automatiniai vartai. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: neypatingasis statinys Statybos rūšis: Remontas Naudojimo paskirtis: Inžinerinis statinys |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Esamų automatinių pakeliamų vartų dalys nusidėvėjusios, nėra vartų nusileidimo apsaugų. Vartus reikia suremontuoti t. y. pakeisti susidėvėjusias dalis, uždėti spyruoklių trūkimo apsaugas ir t.t. |
|  | Kita |  |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | 6.1 Suremontuoti pagal pateiktą gedimų sąrašą (lentelė Nr. 2); 6.2 Atlikti be visų sąraše paminėtų darbų, vartų bendro pobūdžio profilaktiką (sutepti lankstus, kai kurias dalis padengti antikoroziniais dažais, sureguliuoti pakėlimo mechanizmus ir pan.). |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | 7.1 Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų; 7.2 Darbui reikalingomis medžiagomis bei dalimis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | 8.1 Keičiami įrenginių korpusai turi būti iš plastmasės atsparios UV ir apsaugos klasė nežemesnė kaip IP55; 8.2 Jei yra būtinybė atjunginėti jėgos arba valdymo kabelius, jų antgaliai turi būti pakeisti naujais ir sužymėti; 8.3 Atliekamų darbų ir naudojamų medžiagų kokybė turi atitikti Lietuvos ir Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos galiojančių normatyvinių elektrotechninių įrenginių saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus; 8.4 Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Europos sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | 9.1 Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas; 9.2 Laikinų medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas; 9.3 Įrangos transportavimas (iškrovimas) Nuotekų valyklos teritorijoje vykdomas rangovo technika. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | 10.1 Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas; 10.2 Pasiūlymo kainoje turi būti apskaičiuoti visi kaštai susiję su tiesiogiai susijusiais darbais. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: 11.1 Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių sąrašas; 11.2 Sumontuotos įrangos naujumo deklaraciją; Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba skaitmeniniame formate 1 egz. ir popieriniame formate 1 egz. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | 12.1 Techninę darbų priežiūrą atlieka Užsakovas. 12.2 Darbams suteikti ne mažiau 2 metų (24 mėn.) garantija; 12.3 Sumontuotai įrangai suteikti ne mažiau 2 metų (24 mėn.) garantija; 12.4 Darbų ir įrangos priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Išmontuotas naudotas dalis Rangovas perduoda Užsakovui. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Susidariusi metalo laužą Rangovas perduoda Užsakovui. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | 15.1 Po automatinių vartų remonto atlikti vartų derinimo darbus, išbandant. |
|  | Kita |  |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Prieš pradedant vykdyti darbus Rangovas turi sutartyje nurodytose nuorodose susipažinti, užpildyti ir pasirašyti darbų saugos dokumentus, montavimo darbų atlikimo vykdymui veikiančios Nuotekų valyklos teritorijoje su atsakingu už UAB „Kauno vandenys“ Nuotekų valyklos elektros automatikos ūkį inžinieriumi Tomu Kašinsku (tel. 8-672 36983). Darbų atlikimo terminas nuo sutarties pasirašymo datos iki galutinio darbų pridavimo – 2 mėn. |
|  | Papildomi reikalavimai | Svarbu: prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai (Marvelės 199A Kaunas, suderinę vizito laiką su Užsakovu prieš vieną darbo dieną.) tam, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas, kadangi pateikti darbai lentelėje Nr. 2 gali nepilnai atitikti esamos vartų būklės. Atvykimą suderinant su pirmame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. |
|  | Kita | Prieš pradedant darbus, Rangovas su Užsakovu pasirašo tarpusavio darbų saugos ir atsakomybės ribų aktą, jei Rangovas naudojasi UAB “Kauno vandenys“ elektros tinklu. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. |

Lentelė Nr.2

|  | Nuotekų valyklos pakeliamieji automatiniai vartai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obj. Nr. | Objekto pavadinimas | Gedimo pobūdis | Vartų skaičius, vnt. |
|  | Kogeneratoriai Gen1. ir Gen2 | Sumontuoti durų pritraukėjo mechanizmą, sumontuoti spyruoklių trūkimo apsaugas. | 2 |
|  | Šaltkalvių sandėlis | Sumontuoti spyruoklių trūkimo apsaugas. | 1 |
|  | Mechaninės dirbtuvės | Pakeisti sąraminį vamzdį, sumontuoti spyruoklių trūkimo apsaugas, ištiesinti kreipiančiąsias. | 1 |
|  | Garažas | Sumontuoti spyruoklių trūkimo apsaugas, išlyginti vartų kreipiančiąsias. | 1 |
|  | Džiovyklos vartai | Pakeisti ratukus, pakeisti plokštumą. | 1 |
|  | Dumblo džiovyklos sandėlis | Pakeisti ratukus, apatinį segmentą, pakėlimo trosus. | 1 |
|  | Pakrovimo bunkerių 1 ir 2 vartai Nr.1,Nr.2,Nr3,Nr4 | Pakeisti ratukus, spyruoklių trūkimo apsaugas, pakrovimo bunkerio 1 durų atidarymo mech. sugedęs, išlyginti kreipiančiąsias. | 4 |
|  | Plovyklos vartai Nr1 ir Nr2 | Pakeisti ratukus, spyruoklių trūkimo apsaugas, ištiesinti horizontalius bėgius, pakeisti apatines gumas ir trosus. | 2 |
|  | Reagentų ūkio vartai | Pakeisti ratukus, ištiesinti deformuotas kreipiančiąsias, pakeisti furnitūrą nerūdijančiu plienu, pakeisti antrą segmentą nuo apačios. | 1 |
|  | Dumblo siurblinė | Sumontuoti spyruoklių trūkimo apsaugas. | 3 |
|  | Konteinerinės vartai Nr1,Nr2,Nr.3,Nr.4 | Pakeisti ratukus, pakeisti furnitūrą nerūdijančiu plienu, pakeisti reikalingas plokštumas, suremontuoti pakėlimo variklį. | 4 |
|  | Džiovinto dumblo kaupykla | Pakeisti ratukus, pakėlimo trosus, ištiesinti plokštumas. | 1 |