## Sheet1
Savanorių 231 Katilinės vamzdžių keitimo reikalavimai:
1. | Seno vamzdyno išmontavimas ir išvežimas (apie 50 m) paliekant prijungimo prie katilų flanšus
2. | Senos termoizaliocjos išvežimas ir reikiamas utilizavimas
3. | Seno cirkuliacinio siurblio išmontavimas ir išvežimas utilizavimui
4. | Paruošimas naujų vamzdynų ir siurblio montavimui.
5. | Naujų 125 mm vamzdžių montavimas (apie 50 m) pagal senojo vamzdyno architektūrą paliekant esamus praėjimus ir priėjimus prie sklendžių bei flanšų
Reikalavimas vamzdynui:
5.1. šilumos nešėjo slėgis - 6-10 bar
5.2. šilumos nešėjo temperatūra 0- +90 C.
5.3. Naujų sklendžių ir flanšinių jungčių montavimas
5.4. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai.
5.5. Vamzdynai turi būti suprojektuoti, pagaminti, sužymėti, patikrinti ir priduoti pagal galiojančius teisės aktus ir reikalavimus, nustatytus tokio tipo vamzdynams.
5.6. Po izoliavimo darbų vamzdynui turi būti atliktas spalvinis vamzdynų žymėjimas nurodant šilumonešio tekėjimo kryptį.
6. | Vamzdyno izoliavimas izoliacine vata ir folija
7. | Vamzdyno pajungimo ir testavimo darbai
8. | Elektros įvado naujam cikuliaciniam siurbliui paruošimas
9. | Naujo cirkuliacinio siurblio montavimas. Reikalavimai siurbliui:
9.1. šilumonešio temperatūra 0 - +90 laipsnio
9.2. Siublys aptarnauja 4 pasatatus po 3000-8000 m2 ploto kiekvienas. Trys iš šių pastatų turi savo šilumos punktus, o vienas yra aptarnaujamas šio siurblio. Pastatas 3 a, ~14 m aukščio. Atstumai nuo pastatų iki katilinės - 50-150 metrų. Atsižvelgiant į tai reikia numatyti siurblio galingumą.
9.3. Darbinis slėgis 6-10 bar
9.4. aukšto našumo, A energetinės klasės.
9. | Siurblio pajungimo ir testavimo darbai
10. | Šildymo atšakos katilinės patalpų šildymui su pakabinamu kaloriferiu montavimas, vamzdyno dalys ir montavimo medžiagos
11. | Hidraulinio bandymo darbai
12. Tech. dokumentacijos paruošimas
13. | Garantija įrangai - ne trumpiau 2 metų
14. | Garantija darbamas - pagal LR CK 6.698 straipsnį
Kontaktinis asmuo: ūkio skyriaus administratorius Juozas Dudėnas, tel. +370 607 05833, el. paštas: juozas.dudenas@ftmc.lt