Teikiame atsakymus į gautus tiekėjo klausimus:

1. Klausimas: 16.3 Ar turima omenyje tik kontaktai išoriniam 24VDC maitinimo pajungimui?

Atsakymas: Turi būti galimybė pajungti 24VDC išorinį maitinimą tam, kad išjungus pagrindinį 400VAC maitinimą, toliau veiktų sklendės elektronika ir ProfiNet komunikacija.

2. Klausimas: 16.5 Jei pavaros darbo režimas tik S2-15min, tiristorinis komutavimas neturi prasmės, bet užkelia gaminio kainą. Ar galima siūlyti su paprastais kontaktoriais?

Atsakymas: Negalima. Tiristorinis komunikavimas padidina sklendžių veikimo patikimumą ir ilgaamžiškumą. Tiristorinis komutavimas generuoja mažiau EM trikdžių komutavimo metu, taip užtikrinama patikimesnė ProfiNet komunikacija.

3. Klausimas: 16.7 Pavaros LCD jau yra padėties indikacija. Papildomas mechaninis indikatorius padaro pavaros konstrukciją sudėtingesne, ir iš esmės dubliuoja LCD darbą. Ar galima siūlyti be mechaninio padėties indikatoriaus?

Atsakymas: Negalima. Mechaninis indikatorius būtinas operatyviniam personalui sklendės gedimo metu - užtikrinti vizualinę sklendės pozicijos indikaciją.