ORO KONDICIONIERIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 42512000-8

- Pirkimo objektas – oro kondicionieriai su montavimo paslauga. Oro kondicionavimo įranga skirta patalpoms vėsinti ir šildyti.

- Techniniai reikalavimai:

- Kondicionieriai turi užtikrinti nuo +16 iki +25 ℃ temperatūrą vidaus patalpose esant lauko temperatūrai nuo -15 iki +35 ℃. - Oro kondicionieriaus komplektą sudaro: vidiniai sieniniai blokai; išoriniai blokai; nuotoliniai valdymo pulteliai. - Išorinio bloko kompresorius – „Inverter“ arba lygiaverčio tipo. - Patalpoms, kurių kvadratūra iki 70 m2, nominali kondicionierių šaldymo / šildymo galia – ne mažesnė nei 2,0 kW. - Patalpai, kurios kvadratūra nuo 100 m2, kondicionieriaus nominali šaldymo / šildymo galia – ne mažesnė nei 6,0 kW. - SEER – ne mažesnis nei 5,5; SCOP – ne mažesnis kaip 4,9. - Naudingumo koeficientai turi būti ne mažesni kaip A+ energijos efektyvumo klasė šildymo ir šaldymo režimuose. - Vidiniai blokai turi būti tvirtinami prie sienos. - Maitinimo šaltinis – vienfazis, 220–240V, 50 Hz. - Turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) darbo režimus – vėsinimą ir šildymą. - Šaltnešis – R32.

3. Garantiniai reikalavimai: 3.1. Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama garantija ne mažiau kaip 36 mėn. 3.2. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus gedimams ar defektams dėl gamyklinio broko, tiekėjas įsipareigoja gaminį suremontuoti savo lėšomis arba pakeisti nauju. 3.3. Garantiniu laikotarpiu, esant poreikiui, turi būti atliekama oro kondicionierių techninė priežiūra tiekėjo nustatytais terminais ir tiekėjo lėšomis. 3.4. Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 5 kalendorinės dienos. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama lygiaverte nauja. 3.5. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Reikalavimai tiekėjui: 4.1. Tiekėjas turi pristatyti prekes nurodytais adresais ir atlikti visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus, kondensato šalinimo įrengimo darbus, atkurti aplinką patalpose.

4.2. Įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą ir priežiūrą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

4.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti, įskaitant WF funkciją (jei ji įrengta – turi būti deaktyvuota, pašalintas „Wifi“ modulis). Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

4.3.1. įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

4.3.2. tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

4.4. Įrangos gamintojas privalo pateikti „Eurovent“ bendruosius gamintojo sertifikatus bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias konkrečių perkamų įrenginių kilmės šalį.

4.5. Tiekėjas turi taikyti ir būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.

4.6. Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektus ir nuodugniai susipažinti su kondicionavimo sistemos montavimo vietomis, būdais, reikalingų medžiagų kiekiu, jungimo ir kitais specialiaisiais reikalavimais.