Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

## 1. II RLP administracinio esamo įžeminimo kontūro varža neatitinka EĮĮT. Matavimo metu nustatyta 30 omu varža, turi būti iki 10 omų. Reikalinga įrengti papildomą įžeminimo kontūrą ir ji sujungti su esamų žaibosaugos tinklu, kad būtų suvienodinti potencialai.

## Žaibosaugos tinklas netvarkingas, esami žaibolaidžio laikikliai vietomis sulūžę, žaibolaidis liečiasi prie stogo dangos. Žaibolaidis paklotas esamu lietvamzdžio vidumi, turi būti išore. Žaibosaugos kontūras nevienalytis, vietos kur žaibolaidis pereina į gruntą žaibolaidis nutrūkęs. Reikalinga keisti laikiklius ir tiesinti žaibolaidį. Žaibolaidį demontuoti iš vamzdžio ir pakloti jo išore. Naujai įrengti įžeminimo kontūrą žaibosaugai.

## Šiuo metu planuojama prijungti nauja įranga, maitinimo linijos iki reikiamos vietos nėra. Maitinimo privedimui bus panaudoti esami elektros tinklai nuo TR40 iki PS-6 skydo. Esamas kabelis nuo PS-6 iki PS-8 šiuo metu pažeistas ir tuo pačiu per mažo galingumo todėl reikia keisti nauju. PS-6 skydas reikalinga atnaujinti perdažant ir pakeičiant vidaus kabelių komutacines jungtis. Skydas PS-8 patenkinamos būkles. Esamas įžeminimo kontūras šiuo metu iki PS-8 geras, nuo jo numatoma pratęsti kontūrą iki naujo skydo PS-8-1.

Nuo skydo PS-6 iki pastato vidaus skydines numatoma pakloti naują kabelį, trūkstamai trasos daliai įrengiami nauji požeminiai vamzdžiai. Skydinėje montuojamas skydas PS-6-l skirtas maitinimo rezervavimui prijungti. Nuo PS-6-1 skydo iki esamo PS-8 skydo klojamas naujas kabelis esamu ir naujai paklotu požeminiu vamzdžiu. Nuo skydo PS-8 iki naujai planuojamo skydo PS-8-l klojama nauja požemine kabelio vamzdyje trasa kartu su įžeminimo juosta prijungta prie esamo įžeminimo kontūro nuo PS-8 skydo. Skydas PS-8-1 montuojamas ant pamato su išoriniu 63A 5p Ip55 kištukiniu lizdu.

Papildomas įžeminimas klojamas tik nuo esamo skydo PS-8 iki naujai planuojamo skydo PS-8-1. Prie skydo PS-8-1 įkalamas papildomas įžemiklis, kurio varža turi būti iki 30 omų. Įrengti 4 papildomus įžeminimo taškus, nurodytose vietose.  Bendrą įžeminimo varžą turi neviršiti 10 omų:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įžeminimo kontūras administraciniam pastatui |  |  |  |  |  |
| 1. | Tranšėjų 1m gylio kasimas Rankiniu būdu | km | 0.01 |  |  |
| 2. | Tranšėjų 1m gylio užpylimas rankiniu būdu | km | 0.01 |  |  |
| 3. | Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje | 100m | 0.1 |  |  |
| 4. | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie įžeminimo kontūro | vnt. | 6.0 |  |  |
| 5. | Laido tiesimas, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 0.25 |  |  |
| 6. | Įžeminimo kontūro sumontavimas ir prijungimas prie esamo | vnt. | 2.0 |  |  |
| 7. | Plieninė cinkuota juosta 40x4mm | m | 10.0 | TS 1 |  |
| 8. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 2.0 |  |  |
| 9. | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant šlaitinio stogo | 100m | 0.4 |  |  |
| 10. | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas | vnt. | 2.0 |  |  |
| 11. | Įžeminimo įrenginys | kompl. | 2.0 | TS 2 |  |
| 12. | Laikiklis vielai sieninis/stoginis | vnt. | 45.0 | TS 3 |  |
| 13. | Jungtis viela-juosta | vnt. | 2.0 | TS 4 |  |
| 14. | Jungtis juosta-įžemiklis | vnt. | 2.0 | TS 5 |  |
| 15. | Jungtis viela- žaibolaidis | vnt. | 4.0 | TS 6 |  |
| 16. | Antikorozinė pasta | Kg | 1.0 |  |  |
| 17. | Revizinė dėžė | vnt. | 2.0 | TS 7 |  |
| 18. | Potencialų suvienodinimo gnybtinas (juosta/laidas) | Vnt. | 1.0 | TS 8 |  |
| 19. | Varinis lankstus laidas 1x10mm2 ) | m. | 25.0 | TS 9 |  |
| 20. | Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1.0 |  |  |
| Lauko 0,4kV tinklai |  |  |  |  |  |
| 21. | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg | vnt | 3.0 |  |  |
| 22. | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas Rankiniu būdu | km | 0.1 |  |  |
| 23. | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas rankiniu būdu | km | 0.1 |  |  |
| 24. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 3.2 |  |  |
| 25. | Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje | 100m | 1.0 |  |  |
| 26. | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant ant šlaitinio stogo | vnt | 4.0 |  |  |
| 27. | Įžeminimo kontūro sumontavimas ir prijungimas prie esamo | vnt | 1.0 |  |  |
| 28. | Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas | 100m | 1.8 |  |  |
| 29. | Kabelis Al. 4x95 mm2 | m | 50.0 | TS 10 |  |
| 30. | Kabelis Al 4x70 mm2 | m | 240.0 | TS 11 |  |
| 31. | Kabelis Cu 4x35 mm2 | m | 30.0 | TS 12 |  |
| 32. | PVC vamzdis nepalaikantis degimo, Ø50mm | m | 30.0 | TS 13 |  |
| 33. | PVC vamzdis nepalaikantis degimo, Ø 110mm | m | 150.0 | TS 14 |  |
| 34. | Plieninė cinkuota juosta 40x4mm | m | 100.0 | TS 1 |  |
| 35. | 1-0-2 kirtiklio skydas metalinis tvirtinamas ant sienos su montavimo medžiagomis | vnt | 2.0 | TS 15 |  |
| 36. | RS skydas metalinis su pamatu, vidaus įranga | vnt | 1.0 | TS 16 |  |
| 37. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 67.0 |  |  |
| 38. | Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 134.0 |  |  |
| 39. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 15.0 |  |  |
| 40. | Įžeminimo įrenginys | kompl. | 1.0 | TS 2 |  |
| 41. | Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1.0 |  |  |
| 42. | Papildomi paruošiamieji ir užbaigimo darbai | kompl. | 1.0 |  |  |
| 43. | Įžeminimo kontūro stovas. | kompl. | 4.0 | TS 17 |  |