Teikiame atsakymus į gautus tiekėjo klausimus:

1. Klausimas: Prašome patikslinti, ar pagal punktą Nr. 11.2.1 tiekiamos privirinamos sklendės DN700 bus tiekiamos be el. pavarų?

Atsakymas: Nors šiame punkte tai nepaminėta, tačiau sklendės nurodytos 11.2.1 punkte turės būti tiekiamos su pavaromis. Techninių specifikacijų 15 punkto 15.15 papunktyje nurodyta, kad sklendės valdymas turi būti realizuotas elektrine pavara, o reikalavimai pavaroms nurodyti 16 punkte.

2. Klausimas: Prašome nurodyti, kokio storio apskardinimo skardą vertinti?

Atsakymas: : 1-245 Dėl Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo

IZOLIACINIŲ KONSTRUKCIJŲ MEDŽIAGOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIO APSAUGINĖ DANGA

| Izoliuojamo paviršiaus skersmuo su izoliacija, mm | Apsauginės dangos, naudojant lygios skardos lakštus, nominalus storis, mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - cinkuota skarda (Zn) | Austenitinio plieno skarda (EN10028-7); (EN10083-3) | Aliuminio skarda (Al) |
|  | - aliumo-cinko skarda (Al-Zn) |  |  |
| ≤ 400 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 400–800 | 0,5÷0,7 | 0,5 | 0,8 |
| 800–1200 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 1200–2000 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
| 2000–6000 | 0,7÷0,8 | 0,8 | 1,0 |
| >6000 | 0,8÷1,0 | 0,8 | 1,0÷1,2 |

3. Klausimas: Prašome patikslinti kiekviename punkte dėl naujai izoliuojamų sklendžių kiekio, vamzdžių ilgio ir fasoninių dalių kiekio.

Atsakymas: Teikiame montuotinų sklendžių nuotraukas. Nuotraukos sužymėtos pagal techninės specifikacijos punktų numeraciją. Perkantysis subjektas neprieštarauja, kad tiekėjui siekiant kuo tiksliau įsivertinti reikalingus medžiagų kiekius, tiekėjas atvyktų į objektus sklendžių montavimo vietų apžiūrai.

4. Klausimas: Naujai tiekiamos sklendės ir atsakomieji flanšai nurodyti, kad tiekiami pagal EN standartą, o esami vamzdynai yra pagal GOST standartą. Prašome patikslinti, ar reikalinga įsivertinti reikalingus perėjimas iš EN į GOST standartą dėl išorinių diametrų pasikeitimo sutapatinimo?

Atsakymas: Ši informacija pateikta, kad tiekėjas galėtų įsivertinti aplinkybes siekiant užtikrinti kokybiškai atliktus suvirinimo darbus.

5. Klausimas: Pagal TS 5.2 aprašytus darbus, norint sumontuoti vieną iš sklendžių, reikalinga atlikti esamo atbulinio vožtuvo DN400 perkėlimo darbus, dėl to reikalinga sumontuoti papildomų fasoninių dalių ir vamzdžio. Prašome patikslinti nurodant vamzdžių su fasoninėmis dalimis kiekius.

Atsakymas: Teikiame montuotinų sklendžių nuotraukas. Nuotraukos sužymėtos pagal techninės specifikacijos punktų numeraciją. Perkantysis subjektas neprieštarauja, kad tiekėjui siekiant kuo tiksliau įsivertinti reikalingus medžiagų kiekius, tiekėjas atvyktų į objektus sklendžių montavimo vietų apžiūrai.

6. Klausimas: Pagal TS 9.1 punktą, norint sumontuoti sklendes vadovaujantis punkte Nr. 9.1.10 pateikta sklendžių montavimo schema, reikalinga sumontuoti papildomai vamzdžių su fasoninėmis dalimis bei atlikti vienos esamos DN400 sklendės perkėlimo darbus. Prašome patikslinti nurodant vamzdžių su fasoninėmis dalimis kiekius, kuris bus įvertintas į pasiūlymą apimant montavimo, izoliavimo - skardinimo, antikorozinio padengimo, bei siūlių neardomosios kontrolės patikrinimus.

Atsakymas: Teikiame montuotinų sklendžių nuotraukas. Nuotraukos sužymėtos pagal techninės specifikacijos punktų numeraciją. Perkantysis subjektas neprieštarauja, kad tiekėjui siekiant kuo tiksliau įsivertinti reikalingus medžiagų kiekius, tiekėjas atvyktų į objektus sklendžių montavimo vietų apžiūrai.

7. Klausimas: Prašome patikslinti, ar kiekviename punkte naujai sumontuotiems vamzdžiams ir fasoninėms dalims reikalinga padengti antikorozine danga? Išskirta tik punkte Nr. 8.2.6.

Atsakymas: Žiūrėti Techninės specifikacijos 18.7 punktą.

8. Klausimas: Prašome patikslinti, ar kiekviename punkte naujai sumontuotiems vamzdžių ir fasoninių dalių suvirintiems sujungimams reikalinga atlikti sandarumo patikrinimą, nes ne prie visų punktų nurodyta, kad reikalinga.

Atsakymas: Vamzdyno vamzdžių sandūrų sujungimas atliekamas elektrolankiniu suvirinimu pagal LST EN 13480-4:2017 (arba lygiavertis). Vamzdynui turi būti atliekamas slėgio testas ir suvirinimo siūlių kontrolė pagal standarto LST EN 13480-5:2017 (arba lygiavertis) „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Patikrinimas ir bandymai“ reikalavimus. Kontrolės apimtys pateiktos šio standarto 8.2-1 lentelėje.