Specialiųjų pirkimo sąlygų 6b priedas „Atitikimo techninės

specifikacijos reikalavimams deklaracija“

| atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams deklaraCIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai | Dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus (pateikiama nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo ar tiekėjo deklaracija*, jeigu techninėje dokumentacijoje reikšmė nedeklaruojama) |
| 1. | Garo katilas |  | Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja |  |
| 1.1. | Garo katilo nominali galia | < 20 MW | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 1.2. | Garo katilo nominalus našumas (t/h) | - | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 1.3. | Garo katilo nominalus tiekiamų garų slėgis (dirbant garo katilui nominalia galia) (bar) | - | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 1.4. | Garo katilo nominali tiekiamų garų temperatūra (dirbant garo katilui nominalia galia) (C) | - | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 1.5. | Garo katilo našumo reguliavimo diapazonas | Intervale ≤ 40 % iki 100 % | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 1.6. | Garo katilo NVK pagal žemutinę kuro energetinę vertę (naudojant kuro specifikacijoje nurodytą kurą ir be kondensacinio ekonomaizerio) | ≥ 86% | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 1.7. | Garo katilo su pakura valymo periodiškumas nutraukiant katilo darbą | Turi būti ne dažnesnis kaip 6 mėnesiai | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 1.8. | Garo katilo pakura turi būti pritaikyta deginti biokurą – medienos skiedrą | SM3 | Taip/ne |  |
| 2. | Elektros generatorius |  | Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja |  |
| 2.1. | Sinchroninio elektros generatoriaus nominali elektrinė galia (dirbant garo katilui nominalia galia) | 4,7±5% MW | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 2.2. | Sinchroninio elektros generatoriaus perkrova dirbant nominalia galia | Ne mažiau 10% | Taip/ne |  |
| 2.3. | Elektros generatorius turi atitikti ES ir LR teisės aktus. | Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3E-684. patvirtintus Bendruosius techninius reikalavimus, nustatytus pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, prijungimo sąlygose elektros įrenginių prijungimui prie elektros perdavimo tinklo reikalavimus. | Taip/ne | Užpildoma deklaracija pateikta 6c priede. |
| 2.4. | Sinchroninio elektros generatoriaus minimali elektrinė galia (dirbant garo katilui minimalia galia) (MW) | - | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 3. | Garo turbina |  | Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja |  |
| 3.1. | Garo turbinos korpuso konstrukcijos išpildymas | Garo turbinos galutinio atidirbusio garo išmetimo korpusas turi būti su garų išėjimu žemyn | Taip/ne |  |
| 3.2. | Iki paleidimo derinimo darbų, reikalinga pateikti garo turbinos agregato ir turbinos valdymo automatikos aptarnavimo sutartį garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu pagal garo turbinos/jos valdymo automatikos sistemos gamintojo techninio aptarnavimo planą. | Garo turbinos agregato ir turbinos valdymo automatikos sistemos aptarnavimo sutartis turi apimti: garo turbinos ir jos valdymo automatikos aptarnavimą pagal gamintojo pateiktą techninio aptarnavimo planą; konsultavimą ir gedimų šalinimą (garo turbinos diagnostiką, automatikos diagnostiką, gedimų identifikavimą, darbo parametrų stebėjimą, valdymo parametrų nustatymą, keitimą) nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis 7 paras per savaitę, 24 val. per parą; atsarginių dalių ir komponentų sandėlio prieinamumą; bendravimą anglų arba lietuvių kalbomis. | Taip/ne | Užpildoma deklaracija pateikta 6d priede. |
| 4. | Dūmų valymo įranga |  | Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja |  |
| 4.1. | Kietų dalelių išmetimai į atmosferą | ≤ 20 mg/Nm3 | Taip/ne |  |
| 4.2. | NOx išmetimai į atmosferą | ≤ 300 mg/Nm3 | Taip/ne |  |
| 5. | Kondensacinis ekonomaizeris |  | Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja |  |
| 5.1. | Kondensacinio ekonomaizerio nominali galia dirbant katilui nominalia galia prie TV Tgrįž. 43 C (MW) | - | Įrašyti konkrečią reikšmę |  |
| 5.2. | Temperatūrų skirtumas tarp išmetamų į kaminą dūmų temperatūros ir iš tinklų grįžtančio vandens temperatūros | ≤ 3 °C | Taip/ne |  |
| 6. | Kita |  |  |  |
| 6.1. | Tiekiamos termofikacinio vandens temperatūros užtikrinimas iki, C | 85 | Įrašyti konkrečią reikšmę | Dokumentas neteikiamas |

*jeigu įrangos techniniame aprašyme kokia nors reikšmė nedeklaruojama, tiekėjas privalo pateikti dėl kiekvienos tokios reikšmės atskirą deklaraciją ir pridėti išsamų tos įrangos gamintojo parengtą techninį aprašymą.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |