Techninė specifikacija - DARBAMS

| - Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius mechanikos ūkiui Raimundas Raila, Raimundas.Raila@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Nuotekų priėmimo pastatas. Grotų patalpa. Konteinerių patalpa. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: ypatingasis statinys DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ Statybos rūšis: paprastasis remontas Naudojimo paskirtis: Nuotekų valymas |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | 1.Nuotekų valyklos Priėmimo pastatas. Grotų patalpa. Konteinerių patalpa. 2.Grotų patalpa konvejeris: Meva U-320 grotos Nr.1; Nr.2 3.Grotų patalpa konvejeris: Meva U-320 grotos Nr.3; Nr.4 4.Konteinerių patalpa konvejeris: Meva U-250 smėlio separatorius. 5.Grotų konvejerių paskirtis transportuoti nešmenis ir nešmenų presą. 6.Eksploatuojamų konvejerių dilimo intarpai sudilę, kuriuos reikia pakeisti naujais. |
|  | Kita | 1.Atlikti eksploatuojamų 3-jų trijų konvejerių: dilimo intarpų išmontavimo darbus. 2.Atlikti konvejerių: naujų dilimo intarpų sumontavimo darbus. 3. Intarpus pateikia Rangovas. 3. Rangovui rekomenduojama prieš darbų pradžią skirti laiką susipažinimui su darbo vieta smėliagaudėse ir įsivertinti galimus pavojus šiame objekte tam, kad Rangovas sukauptą informaciją kurią panaudos saugiam darbų atlikimui. 3. Darbų pradžia nevėliau kaip 5 darbo dienų po to kaip Rangovas įsigyja intarpus. 4. Darbų pradžios metu Rangovas pateikia darbų grafiką ir suderina su Vyriausiu technologu. Darbų atlikimas derinamas dėl technologinių ir meteorologinių sąlygų. |
| II. Perkami darbai: |  |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | 1. Konvejerio MEVA U-320 dilimo intarpas 1-2 grotų nešmenims. Konvejerio ilgis 10347mm: 1.1 Išmontuoti konvejerio MEVA U-360 dilimo intarpą. 1.2 Sumontuoti konvejerio MEVA U-360 naują dilimo intarpą. 2. Konvejerio MEVA U-320 dilimo intarpas 3-4 grotų nešmenims. Konvejerio ilgis 18420 mm: 1.1 Išmontuoti konvejerio MEVA U-360 dilimo intarpą. 1.2 Sumontuoti konvejerio MEVA U-360 naują dilimo intarpą. 3. Konvejerio MEVA U-250 dilimo intarpas po smėlio separatoriumi. Konvejerio ilgis 3823 mm: 1.1 Išmontuoti konvejerio MEVA U-250 dilimo intarpą. 1.2 Sumontuoti konvejerio MEVA U-250 naują dilimo intarpą. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | 1. Rangovas, kokybiškam darbų atlikimui turi turėti įrangą, įrankius ir techniką bei personalą darbuotojų, kurių kiekis būtų reikiamas greitai atlikti aukščiau išvardintus darbus. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | 1. Rangovas darbų atlikimui pateikia naujus Dilimo intarpo komplektus -3vnt. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti šiuos duomenis apie spiralę ir dilimo intarpą: gamintoją, gamintojo ar produkto internetinį adresą (nuorodą į oficialų šaltinį), gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, techninę dokumentaciją bei kitą tiekėjo nuomone aktualią informaciją, pagrindžiančią siūlomos prekės atitiktį pirkimo sąlygoms. 2. Reikalavimai dilimo intarpui: Eil. Nr.; Rodiklis; Perkančiojo subjekto keliami techniniai reikalavimai. 1.; Gamintojas; Nurodyti slydimo intarpo gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį.. 1.1; Intarpo techninės charakteristikos; Dilimo intarpo profilis U-250. 1.2; Dilimo intarpo storis 8 mm. 1.3; Dilimo intarpo medžiaga PEHD 1000 (atsparumas dilimui ne prastesnis kaip RCH 1000).. 1.4; Konvejerio Dilimo intarpui ilgis 3823 mm (turi būti iš dalių neilgesnių kaip 1500 mm). 1.5; Intarpo gamybos būdas; Dilimo intarpo plastikas turi būti suformuotas U formos: šaltas lakšto lenkimas hidrauliniu presu.. 1.6; Dilimo intarpo plastiko lakštas nekaitinamas kad būtų suformuota U forma... 1.7; Dilimo intarpo plastiko lakštas nefrezuojamas išilginiais grioveliais ir plastike neišpjaunami grioveliai, kad būtų suformuota U forma.. 1.8; Pagaminimo metai; Dilimo intarpas pagamintas ne vėliau kaip 2025 metais.. 2.; Gamintojas; Nurodyti slydimo intarpo gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį.. 2.1; Intarpo techninės charakteristikos; Dilimo intarpo profilis U-320. 2.2; Dilimo intarpo storis10 mm. 2.3; Dilimo intarpo medžiaga PEHD 1000 (atsparumas dilimui ne prastesnis kaip RCH 1000).. 2.4; Konvejerio Dilimo intarpui ilgis 18420 mm (turi būti iš dalių neilgesnių kaip 1500 mm). 2.5; Intarpo gamybos būdas; Dilimo intarpo plastikas turi būti suformuotas U formos: šaltas lakšto lenkimas hidrauliniu presu.. 2.6; Dilimo intarpo plastiko lakštas nekaitinamas kad būtų suformuota U forma... 2.7; Dilimo intarpo plastiko lakštas nefrezuojamas išilginiais grioveliais ir plastike neišpjaunami grioveliai, kad būtų suformuota U forma.. 2.8; Pagaminimo metai; Dilimo intarpas pagamintas ne vėliau kaip 2025 metais.. 3.; Gamintojas; Nurodyti slydimo intarpo gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį.. 3.1; Intarpo techninės charakteristikos; Dilimo intarpo profilis U-320. 3.2; Dilimo intarpo storis10 mm. 3.3; Dilimo intarpo medžiaga PEHD 1000 (atsparumas dilimui ne prastesnis kaip RCH 1000).. 3.4; Konvejerio Dilimo intarpui ilgis 10347 mm (turi būti iš dalių neilgesnių kaip 1500 mm). 3.5; Intarpo gamybos būdas; Dilimo intarpo plastikas turi būti suformuotas U formos: šaltas lakšto lenkimas hidrauliniu presu.. 3.6; Dilimo intarpo plastiko lakštas nekaitinamas kad būtų suformuota U forma... 3.7; Dilimo intarpo plastiko lakštas nefrezuojamas išilginiais grioveliais ir plastike neišpjaunami grioveliai, kad būtų suformuota U forma.. 3.8; Pagaminimo metai; Dilimo intarpas pagamintas ne vėliau kaip 2025 metais.. 3. Medžiagas ir pagalbinė įrangą, kurių reikia sumontavimo darbams atlikti pateikia Rangovas. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimaslaikinas sandėliavimas | 1. Įrangos ir medžiagų sandėliavimą Rangovas suderina su Užsakovu. 2. Intarpus priima Nuotekų valykloje Rangovas ir suderina sandėliavimą su Užsakovu. |
|  | Privalomoji dokumentacija | 1. Prieš montavimo darbų pradžią Rangovas turi pateikti Užsakovui atliekamų darbų grafiką ir jį suderinti su atsakingais asmenimis: Nuotekų valyklos Vyresniuoju inžinieriumi mechanikos ūkiui ir Vyriausiu technologu. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | 1.Techninę darbų priežiūrą atlieka Užsakovas. 2.Darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingiems asmenims. 3. Dilimo intarpų sumontavimo darbams suteikiama 5 metų garantija. |
| 12. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Visas susidariusias statybines atliekas utilizuoja Rangovas savo lėšomis, vadovaudamasis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. |
| 13. | Metalo laužo sutvarkymas | Nėra |
| 14. | Bandymai, derinimai, paleidimas | Atlikus dilimo intarpų sumontavimo darbus ir suderinus su Užsakovu vykdomi konvejerių bandymų darbai. Po bandymo pasirašomas atliktų darbų aktas nurodant bandymų rezultatus. |
| 15. | Kita | 1. Rangovas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų. 2. Jeigu rangovui yra poreikis prisijungti elektrinius įrankius iš Nuotekų valyklos tinklo. Elektros įrenginiai, kurie bus naudojami darbams atlikti, prisijungime prie NV elektros tinklo turi būti suderintas prisijungimas su NV inžinieriumi elektros ūkiui, pasirašant eksploatacijos, nuosavybės ir saugos atsakomybės ribų aktus. 3. Rangovas Darbus turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbų atlikimą. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 16. | Darbų vykdymo grafikas | 1.Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai, susipažinti su Užsakovo objektu, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas, atvykimą suderinanti su pirmame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. Vizito laiką suderinti prieš tris darbo dienas. Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val. Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val. Adresas: ( Marvelės 199A Kaunas, Nuotekų valykla) 2. Dilimo intarpų išmontavimo/sumontavimo darbai bus vykdomi trimis etapais. 3. Pirmas etapas 3-4 grotų indėklo išmontavimo/sumontavimo darbai. Darbas turi būti atliktas per 3-is tris nepertraukiamas darbo dienas ( jeigu tai leidžia oro sąlygos, nėra stiprių kritulių). 4. Antras etapas 1-2 grotų konvejerio indėklo išmontavimo/sumontavimo darbai. Darbas turi būti atliktas per 2-is dvi nepertraukiamas darbo dienas ( jeigu tai leidžia oro sąlygos, nėra stiprių kritulių). 5.Trečias etapas konvejerio po smėlio separatoriumi indėklo išmontavimo/sumontavimo darbai. Darbas turi būti atliktas per 1-ną darbo dieną.( jeigu tai leidžia oro sąlygos, nėra stiprių kritulių). 6. Darbų etapai turi būti atliekami tokia tvarka: Antrą darbų etapą pradėti tik po pilnai atlikto pirmo etapo paleidžiant dirbti 3ir 4 grotas darbui. 7. Darbus galima atlikti tik sausuoju periodu, kai nėra kritulių ir nuotekų pritekėjimas į Nuotekų valyklą neviršija 6000 m3/h ribos. Rangovas darbų vykdymo grafiką pasirenka pagal hidrometeorologines prognozes. Užsakovas neatsako už Rangovo nuostolius jeigu vykdant darbus dėl stipraus lietaus iškyla technologinė būtinybė įjungti neveikiančias grotas. |
| 17. | Papildomi reikalavimai | 1. Darbų priėmimas: 1.1. Darbų priėmimą atliks Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. 1.2.Darbai bus laikomi priimti Užsakovui ir rangovui pasirašius darbų priėmimo –perdavimo aktą. 1.3.Jeigu darbai nebus priimti dėl Rangovo nepašalintų defektų, paskiriama nauja darbų priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalins savo sąskaita. |
| 18118. | Kita | 1. Vykdomi darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių nepertraukiamam darbui. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus susijusius su vykdomais darbais, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas savo darbuotojams, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, apsaugomis nuo kritimo iš aukščio – apraišais, lynais, ir privalo užtikrinti kad vykdant darbus jo darbuotojai šias apsaugos priemones naudotų pagal paskirtį. 2. Vykdant darbus laikytis „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, tai pat kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Asmenys pažeidę priešgaisrines saugos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 3. Prieš darbų pradžią Rangovas su Užsakovu UAB “Kauno vandenys” pasirašo: 3.1 AKTĄ – LEIDIMĄ Statybos – montavimo darbų ir paslaugų atlikimo vykdymui Veikiančios nuotekų valyklos teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas. 4 Tiekėjas turi atlikti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis ir higienos normomis bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais. 5.Rangovas darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, kurie yra nustatyti Užsakovo organizacijos. Nuoroda: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf 6. Dilimo intarpas turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. 7. Jei pateiktos atsarginės dalys ar jų elementai neatitinka techninių sąlygų reikalavimų, jie turi būti pakeisti – tiekėjas privalo pristatyti naują, reikalavimus atitinkantį mechanizmą per įmanomai trumpiausią laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. 8. Jeigu garantinio laikotarpio metu nustatyti defektai nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiam laikotarpiui, kuris yra būtinas defektams pašalinti. 9. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |

________________________________________________________________