## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 4 IV etapas
Žiniaraštis 1 Statinio architektūra
2025.04.15 |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
14 Pastato pritaikymas ŽN
2 | 261502 | Keleivinis liftas iki 630 kg kėlimo galios; 3 sustojimai | kompl. | 1
Skyriuje 14
žiniaraštyje 1
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 4 IV etapas
Žiniaraštis 5 Vėdinimas. Vėsinimas
2025.04.15 |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Sistema AHU-4
2 | AHU-4 | Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, oro kiekiai: L=+3049/-3049m³/h, slėgiai: +280/-280Pa. Komplektacija: Plokštelinis šilumokaitis (efektyvumas ≥75%); Šildymo sekcija 22,3 kW (vanduo, 70/48°C); Tiekiamo ir šalinamo oro filtrai (F7, M5); Tiekiamo ir šalinimo oro ventiliatoriai; Maitinimo kabelio vieta; Automatika ir kiti priedai; Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (2vnt.); Ortakiniai (kanaliniai) termometrai (4vnt.); Lanksčios jungtys; Antivibraciniai laikikliai ir pastatymo rėmas; | kompl. | 1
Skyriuje 1
2 Sistema AHU-5
2 | AHU-5 | Tiesiasrovis oro tiekimo įrenginys, oro kiekis: L=+5000m³/h, slėgiai: +230Pa. Komplektacija: Šildymo sekcija 64,6 kW (vanduo, 70/48°C); Tiekiamo oro filtras M5; Tiekiamo oro ventiliatorius; Maitinimo kabelio vieta; Automatika ir kiti priedai (VAV funkcija); Uždarymo sklendė su elektromechanine pavara (1vnt.); Ortakiniai (kanaliniai) termometrai; Lanksčios jungtys; Antivibraciniai laikikliai ir tvirtinimo rėmas; | kompl. | 1
Skyriuje 2
3 Sistema TOŠ-1
2 | KV3600*400 | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius su išneštu varikliu, oro nutraukimui nuo virtuvės gartraukių, L=3600m³/h, slėgis 380Pa., 3f, 400V, su apsauga nuo kritulių, pajungimo lanksčia jungtim, tvirtinimo rėmu. IP55. Greičio valdymas su dažnio keitikliu. | kompl. | 1
Skyriuje 3
4 Sistema TOŠ-2
2 | KV1400*250 | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius su išneštu varikliu, oro nutraukimui nuo virtuvės gartraukių, L=1400m³/h, slėgis 350Pa., 3f, 400V, su apsauga nuo kritulių, pajungimo lanksčia jungtim, tvirtinimo rėmu. IP55. Greičio valdymas su dažnio keitikliu. | kompl. | 1
Skyriuje 4
5 OK-4 sistema
3 | OK4 | Išorinis kondicionieriaus blokas Qšald 3,5kW, Qšild 4,0kW ir vidinis sieninis SPLIT blokas Qšald 3,5kW, Qšild 4,0kW | kompl. | 1
Skyriuje 5
žiniaraštyje 5
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 4 IV etapas
Žiniaraštis 6 Šilumos modulis
2025.04.15 |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
3 Saulės kolektorių kontūras
2 | 2614311 | Saulės kolektorius, paviršiaus plotas 2,65 m²; sugėrimas 95%, Ps=6 bar, Ts=200°C | vnt | 16
5 | 1093-711 | Akumuliacinė talpa su saulės kontūro šilumokaičiu, tvirtinimo kronšteinais, nuorintoju, vandens išleidėju, temperatūros davikliais, atvamzdžiais vamzdynų pajungimui, izoliacija, 1000l | vnt | 3
7 | SB | Saulės kolektorių siurblio blokas SolarBlock maxi Basic su Wilo Stratos Para 25/1-11 T11 cirkuliaciniu siurbliu PAW arba analogas | kompl. | 1
Skyriuje 3
žiniaraštyje 6
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  | 0
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2022.10 kainas
Statinių grupė PE220505 Lopšelio-darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav. rekonstravimo ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą projektas. A laida
Statinys 4 IV etapas
Žiniaraštis 8 Elektroniniai ryšiai
2025.04.15 |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Kompiuterinis tinklas
9 | KTT16 | Bevielio Wi-Fi tinklo stotelė 2,4 GHz+5GHz | vnt | 6
Skyriuje 1
žiniaraštyje 8
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 8 |  | 0