lopšelis-darželis „pasaka“ ADRESU, Trakų g. 69, Rūdiškės, Trakų r.  NAUJŲ KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Perkamų prekių ir darbų aprašymas:

- Naujų kondicionavimo sistemų įrengimas.

- Kondicionieriai, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos ir jų įrengimas negyvenamuose pastatuose, nesančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (neypatingi statiniai).

II. Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:

- Tiekėjas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais privalo, Trakų rajono savivaldybės lopšelis-darželis „PASAKA“ adresu, Trakų g. 69, Rūdiškės, Trakų r. pristatyti naujas kondicionavimo sistemas (toliau - Sistemos) ir atlikti jų įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų, bei atsakyti už juos.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Tiekėjas privalo į kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

- Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį langų, ir patalpų valymą.

- Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju. Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Modest Gornatkevič, mob. tel. +370 67706383, el. p. modest.gornatkevic@trakai.lt.

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemoms ir darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Darbų kiekių žiniaraštis pridedamas kaip Techninės specifikacijos TS 2 priedas. Tiekėjui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Tiekėjas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims Sistemas ir atliktus Darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas Darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų sistemų ir atliktų darbų kiekiai ir pagal Techninės specifikacijos 12 punktą perduoti Užsakovui dokumentai.

- Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija, (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, darbo projektai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg.

- Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

III. Darbų aprašymas:

- Pagal pridedamą planą Trakų g. 69, Rūdiškės, Trakų r. savivaldybė, patalpose Nr. 1-22, 1-21, 1-28, 1-16, 1-14, 1-7, 1-6, 2-28, 2-24, 2-20, 2-17, 2-11, 2-12, 2-7, 2-6, įrengiama Split sistemos, išorinius blokus montuojant ant pastato stogo. Visas kondicionavimo sistemas pajungiant į komunikacijas, sumontuojama kondensato ištraukimo siurbliukai, o drenažai nuvedami į artimiausią nuotekų sifoną. Vidinis blokas montuojamas tvirtinant prie pastato vidinės sienos, atvedant reikalingą elektros instaliaciją, o el. skydinėje pastatant reikiamos galios el. automatą ir pajungiant prie pastato elektros sistemos. Rangovas privalo įsivertinti naujos įrangos įsigijimą ir sumontavimą, įskaitant skylių gręžimą ir pan. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui įrenginio techninius pasus ir visą su sistemos įrengimu susijusią dokumentaciją.

- Būsimos komunikacijos montuojamos plastikiniuose loviuose (prieš atliekant darbus susiderinti komunikacijų įrengimo vietas).

- Išoriniai blokai montuojami planuose nurodytose vietose ant sieninių laikiklių, bei specialių padų (kuomet montuojama ant stogo), papildomai uždedant antivibracines gumines kojeles. Būsimi įrenginiai turi būti prijungti prie esamos pastato elektros sistemos. Įrengiama pilnos komplektacijos kondicionavimo sistema pilnam funkcionavimui. Prieš montuojant vidinį sieninį bloką, būtina vietą derinti su Užsakovu. Į paslaugos kainą įeina kondicionieriaus įrengimo išpildomosios dokumentacijos parengimas ir naudojimo instrukcijos parengimas lietuvių kalba, bei personalo apmokymas.

IV. Techniniai reikalavimai oro kondicionieriams:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lentelės

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| Patalpos 1-21, 1-7, 2-28, 2-24, 2-20, 2-17, 2-11, 2-12, 2-7, 2-6 |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „Split“ Inverter |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-21 (plotas 46.35 m2) Patalpa Nr. 1-7 (plotas 46.29 m2) Patalpa Nr. 2-28 (plotas 50,73 m2) Patalpa Nr. 2-24 (plotas 46,58 m2) Patalpa Nr. 2-20 (plotas 50.64 m2) Patalpa Nr. 2-17 (plotas 45.41 m2) Patalpa Nr. 2-11 (plotas 49,74 m2) Patalpa Nr. 2-12 (plotas 50,26 m2) Patalpa Nr. 2-7 (plotas 46,48 m2) Patalpa Nr. 2-6 (plotas 49,45 m2) |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,70 m |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams 10 vnt. (montuojami ant stogo) |  |
| 5.1 | Nominali vėsinimo galia kW ne mažesnė | 5,1 kW |
| 5.2 | Nominali šildymo galia kW ne mažesnė | 5,2 kW |
| 5.3 | Triukšmo lygis (vėsinant / šildant) lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 64 dB |
| 5.4 | Svoris (kg) | Ne daugiau kaip 23 kg |
| 5.5 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Nuo -10°C iki + 49°C |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Nuo -15°C iki + 30°C |
| 5.7 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 5.8 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams (10 vnt). |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 5,1 iki 5,2 kW |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 5,2 kW |
| 6.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 6.4 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 9 lentelė |  |  |
| Patalpa 1-16 |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „Split“ inverter |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-16 (plotas 76.16 m2) |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,70 m. |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui 1 vnt. (montuojamas ant stogo) |  |
| 5.1 | Nominali vėsinimo galia kW ne mažesnė | 7,3 kW |
| 5.2 | Nominali šildymo galia kW ne didesnė | 7,3 kW |
| 5.3 | Triukšmo lygis (vėsinant / šildant) lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 72 dB |
| 5.4 | Svoris (kg) | Ne daugiau kaip 40 kg |
| 5.5 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Nuo -10°C iki + 49°C |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Nuo -15°C iki + 30°C |
| 5.7 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 5.8 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui (1 vnt.) |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 7,3 iki 7,5 kW |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 7,1 kW |
| 6.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 6.4 | Darbo rėžimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 10, 11, 12 lentelės |  |  |
| Patalpos 1-22, 1-28, 1-6 |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „Split“ Inverter |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 1-22 (plotas 34.54 m2) Patalpa Nr. 1-28 (plotas 32.56 m2) Patalpa Nr. 1-6 (plotas 34.25 m2) |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,70 m |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams 3 vnt. (montuojami ant stogo): |  |
| 5.1 | Nominali vėsinimo galia kW ne mažesnė | 3,5 kW |
| 5.2 | Nominali šildymo galia kW ne mažesnė | 3,8 kW |
| 5.3 | Triukšmo lygis (vėsinant / šildant) lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 56 dB |
| 5.4 | Svoris (kg) | Ne daugiau kaip 23 kg |
| 5.5 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Nuo -10°C iki + 49°C |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Nuo -15°C iki + 30°C |
| 5.7 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 5.8 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams (3 vnt). |  |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 3,4 iki 3,6 kW |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 3,8 kW |
| 6.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 6.4 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 13 lentelė |  |  |
| Patalpa 1-14 |  |  |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „Split“ inverter |
| 3. | Kondicionuojamos patalpos plotas | Patalpa Nr. 1-14 (plotas 15.54 m2) |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,70 m. |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui 1 vnt. (montuojamas ant stogo) |  |
| 5.1 | Nominali vėsinimo galia kW ne mažesnė | 2,6 kW |
| 5.2 | Nominali šildymo galia kW ne didesnė | 2,7 kW |
| 5.3 | Triukšmo lygis (vėsinant / šildant) lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 54 dB |
| 5.4 | Svoris (kg) | Ne daugiau kaip 20 kg |
| 5.5 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Nuo -10°C iki + 49°C |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Nuo -15°C iki + 30°C |
| 5.7 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 5.8 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui (1 vnt.) |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 2,6 iki 2,7 kW |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 2,7 kW |
| 6.3 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 6.4 | Darbo rėžimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |

*Nurodytam techniniam reikalavimui Tiekėjas gali teikti lygiavertį pasiūlymą.

V. Techniniai reikalavimai darbams:

- Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato sienos arba ant žemės. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas, perdangas ir stogą turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

- Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas per ventiliacines angas arba gręžiant skyles. Atlikus darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių. Visi perėjimai per sieną ir kt., turi būti užsandarinti, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų.

- Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti.

- Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelės 3 punkte). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.

- Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami plastikiniuose loviuose ar po pakabinamomis lubomis. Rangovas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą.

- Kondicionieriai turi būti įrengti ir prijungti prie pastato elektros tinklo pagal suprojektuotą ir su Užsakovu suderintą prijungimo schemą. Elektros energijos pajungimui kabeliai turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus. Artimiausiame nuo kondicionieriaus paskirstymo skyde įrengti apsauginį automatą (kiekvienam išoriniam blokui atskirai) pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Atliekant elektros instaliacijos darbus, neturi būti daroma žala pastato vidaus ir išorės apdailai. Atlikus darbus, reikalinga atlikti varžų matavimus ir atnaujinti elektros energijos tiekimo schemas paskirstymo skyduose.

- Baigus darbus pateikti visą reikalingą dokumentaciją tiek originalius, tiek skaitmenine forma (projektai, leidimai, naudojimosi instrukcija ir kt.).

- Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

- Darbai atliekami darbo dienomis ir valandomis.

- Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Patalpų planai, 5 lapai.

- TS priedas Nr. 2.  Darbų kiekių žiniaraštis

TS priedas Nr. 1

Lentelė Nr. 1

Lentelė Nr. 2

Lentelė Nr. 3

Lentelė Nr. 4

Lentelė Nr. 5

Lentelė Nr. 6

Lentelė Nr. 7

Lentelė Nr. 8

Lentelė Nr. 9

Lentelė Nr. 10

Lentelė Nr. 11

Lentelė Nr. 12

Lentelė Nr. 13