TERMINŲ NUKĖLIMAS IR ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

Atviras (supaprastintas) konkursas „Objekto „Sandėliavimo paskirties pastato inžinerinių sistemų Marių g. 6, Klaipėdos m., paprastasis remontas (fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas)“ paprastojo remonto darbų pirkimas“.

1. AB KVJUD pirkimų komisija vadovaudamasi minėto atviro (supaprastinto) konkurso pirkimo dokumentų 8.3 p., pasiūlymo pateikimo terminą perkelia iš 2025 m. birželio 3 d. 9.00 val. į 2025 m. birželio 9 d. 9.00 val. ir vokų atplėšimo terminą iš 2025 m. birželio 3 d. 9.30 val. į 2025 m. birželio 9 d. 9.30 val.

Atsižvelgiant į pasiūlymų pateikimo termino perkėlimo datą ir vokų atplėšimo termino perkėlimo datą pirkimo dokumentų 6.4 ir 9.1 punktuose datos keičiasi pagal perkelto pasiūlymų pateikimo terminą ir vokų atplėšimo terminą.

Apie pasiūlymų pateikimo termino perkėlimą bus paskelbtas skelbimas CVP IS.

2. AB KVJUD pirkimų komisija vadovaudamai minėto atviro (supaprastinto) konkurso 8.1 punktu, į 2025-05-28 tiekėjo CVP IS priemonėmis gautus paklausimus atsako taip:

1.	Klausimas. Išnagrinėjome prie pirkimo pateiktą techninę specifikaciją (projektavimo užduotį) ir prašome iš jos išimti perteklinius saulės elektrinės inverterio reikalavimus - 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11, 11.1.12. Informuojame Jus, kad tai yra pasenusios technologijos reikalavimai, neatitinkantys šios dienos gaminančios įrangos parametrų ir yra orientuota į vieną gamintoją. Tiekėjas prašo PO pateikti bent tris tokios įrangos gamintojus, (žinomus PO) kurie gamina tokių technologijų (parametrų) įrangą. Informuojame Jus, kad elektrinės darbo stebėseną Jūs visada galėsite matyti per programėlę ar GAS skyde įmontuotoje įrangoje. Taip pat prašome neriboti natūralios konkurencijos ir laikytis abipusio pripažinimo, lygiateisiškumo ir lygiavertiškumo principų, nustatytų viešųjų pirkimų įstatyme.

Atsakymas. Į pateiktas pastabas atsižvelgta, patikslinimai įtraukti projektavimo užduotyje.

2.	Klausimas. Taip pat prašome informuoti ar teisingai mes suprantame, kad objekte iš seniau jau yra įrengta SCADA sistema ir su kuria reikėtų sujungti saulės elektrinės veikimą ir komunikaciją? Norime pabrėžti, kad pridavimas į ESO tinklus tokio dydžio saulėms elektrinėms yra supaprastintas ir galioja nauja tvarka. Objekto įrengimas užsibaigia Rangovo deklaracijos pateikimu į ESO tinklus. Jums išduotose ESO sąlygose reikalavimo įrengti ir sujungti su SCADA nėra, toks reikalavimas atsiranda saulės elektrinėms didesnėms nei 100 kW (priklausomai nuo elektrinės galingumo, t.y. SCADA įrengimo poreikis būna įvardinta ESO sąlygose), kurias yra reikalinga priduoti į VERT ir gauti patikros pažymas. Šis reikalavimas yra perteklinis, prašome panaikinti.

Atsakymas. Į pateiktas pastabas atsižvelgta, patikslinimai įtraukti projektavimo užduotyje.

3.	Klausimas. Taip pat tokio dydžio elektrinėms nėra reikalingi papildomi leidimai (reikalingos išduotos ESO sąlygos) išskyrus atvejus, kai objektas patenka į saugomų objektų teritoriją arba yra kultūros paveldosaugos zonoje. Prašome patikslinti ar Jūsų objektas patenka į saugomų teritorijų zonas ar paveldosaugos teritorijas ? Jeigu ne prašome prie reikalavimo pridėti sakinį - jeigu yra privaloma pagal teisės aktų reikalavimus.

Atsakymas. Objektas nepatenka į saugomų teritorijų zonas ar paveldosaugos teritorijas. Rangovas turi įsivertinti visus leidimus jeigu jie yra privalomi pagal teisės aktų reikalavimus.

4.	Klausimas. Norime Jus informuoti, kad papildomi prašymai įrengti apsaugas nuo paukščių patekimo ar pateikti balasto skaičiavimus ir parengti projektą (kurio ESO nederina) išbrangina bendrą projekto įgyvendinimo vertę ir reikalinga tai įvertinti atliekant pateiktų kainos pasiūlymų vertinimą. Prašome PO pasvarstyti ir vietoj projekto reikalauti tik schemų paruošimo, kibernetikos saugumo aprašymo bei balasto skaičiavimo. UAB EST LT pasiliek sau teisę poreikiui esant sugrįžti su pretenzija. Arba kreiptis į viešųjų pirkimų tarnybą dėl šio pirkimo skaidrumo.

Atsakymas. Pažymime, turi būti parengtas paprastojo remonto aprašas. Paprastojo remonto aprašo reikalavimai turi atitikti projektavimo užduoties ir kitus privalomus pagal teisės aktus reikalavimus. Patiksliname, apsaugas nuo paukščių patekimo įrengti neprivaloma.

5.	Klausimas. Taip pat prašome pateikti bent tris modulių gamintojus, kurių modulio efektyvumo garantija po 30 metų būtų daugiau 88 proc., įprastai mums žinomų ir naudojamų savo veikloje saulės modulių gamintojų duomenų lape yra deklaruojamos tokios efektyvumo garantijos: po 25 metų - 89,40 proc., po 30 metų - 87,40 proc. Prašome savo reikalavimuose įrangai nurodyti realybę atitinkančius parametrus.

Atsakymas. Patiksliname, galima siūlyti saulės modulius kurių gamintojo po 30 metų garantija saulės modulio galiai >86%.