Pirkimo sąlygų priedas Nr. 5

Techninė specifikacija

Šiaulių r. sav. Gruzdžių mst. S. Dariaus ir S. Girėno - Jaunimo g. apšvietimo tinklų įrengimo projektas ir statybos rangos darbų  techninė užduotis

1. OBJEKTO PAVADINIMAS. Šiaulių r. sav. Gruzdžių k. S. Dariaus ir S. Girėno - Jaunimo g.  apšvietimo tinklų įrengimo projektas ir statybos rangos darbai.

2.UŽSAKOVAS. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

3. OBJEKTO PASKIRTIS. Inžineriniai tinklai - gatvių apšvietimas.

4. STATYBOS RŪŠIS. Gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija.

5. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS. Projektavimo techninė užduotis.

6. PAGRINDINIAI OBJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI OBJEKTO PROJEKTUI.

6.1. Bendras projektuojamų tinklų ilgis ~1100m. (Priedas Nr.1).

6.2. Apšvietimo linijos prijungimas galimas iš esamos gelžbetoninės atramos S. Dariaus ir S. Girėno g. perskaičiavus įtampos kritimą nuo TP Gr-304 esamo AVS (Priedas Nr.2 elektros schema). Įvertinus projektuojamos galios padidėjimą ir atlikus tinklo perskaičiavimą esant poreikiui išsiimti technines prijungimo sąlygas iš AB ESO (esamas KAS objekto Nr.62012501, 3F. su P=5kW). AVS (Apšvietimo Valdymo Skydas) min matmenys A-1000mm, P-500mm, G-350mm su pamatu. AVS projektuoti šalia TP Gr-304 iš gatvės pusės. Iš AVS užvesti projektuojamą KL į 200/2 atramą. Tiekėjas turi įsivertinti visas AB ESO išlaidas techninių sąlygų išėmimui ir objekto galios padidinimui.

6.3. AVS skyde šviestuvų valdymui numatyti telemetrinį valdymą ASTgsm su galios analizatoriumi ir foto davikliu. Tiekėjas turi įsivertinti visas išlaidas valdiklio sumontavimui ir paleidimui.

6.4. Apšvietimo atramose kabelių pajungimui numatyti min. 5 grupių jungtis. Atramose sužymėti  kabelius, nurodant maitinimo kabelį (pvz.:400V iš ...).

6.5. AVS-e linijinius išeinančius autom. išjungėjus sužymėti pagal gatvių pavadinimus. AVS schemą derinti projektavimo metu.

6.6. S. Dariaus ir S. Girėno, Sodo, Jaunimo g. demontuoti esamą apšvietimo tinklą. Demontuotas atramas, šviestuvus ir oro liniją su metalo konstrukcijomis grąžinti užsakovui adresu Sodo g. 18 Kuršėnai. Demontuotus OL izoliatorius, gelžbetonines atramas utilizuoti pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus.

6.7. Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas projektavimą pagal Užsakovo užsakymą, apsilankė projektuojamojo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendimus, visas galimas projekto įgyvendinimo rizikas bei aplinkybes, susijusias su sėkmingu projekto įgyvendinimu.

6.8. Projektavimo ir montavimo paslaugų teikėjas parengia ir suderina Objekto geodezinę topografinę nuotrauką.

6.9. Gatvės apšvietimas projektuojamas vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“.

6.10. Suprojektuoti gatvės apšvietimą su LED šviestuvais. Minimali šviestuvų techninė specifikacija pridedama prie projektavimo techninės užduoties.

6.11. LED šviestuvų galingumas turi būti suprojektuotas, parenkant gatvių ir pėsčiųjų-dviračių takų kategorijas (pateikiant kategorijos parinkimo paskaičiavimą) pagal Lietuvos standarte LST EN 13201 nurodytus gatvių apšviestumo reikalavimus

6.12. Priklausomai nuo suprojektuotų intervalų tarp apšvietimo atramų ir atramų aukščių parinkti nominalų šviestuvų galingumą, pateikiant šviestuvų šviesos srauto diagramas.

6.13. Apšvietimo atramas suprojektuoti pagal Lietuvos standartą LST EN 40-5, turi būti sertifikuotos naudojimui Lietuvoje, metalinės kūginės, padengtos karšto cinkavimo būdu cinko sluoksniu ir komplekte su monolitiniais gelžbetonio pamatais, atramų aukštį ir gembės ilgį parenkant apšviestumo projektavimo metu.

6.14. Atlikti statybos kainos skaičiavimus.

6.15. Paruošti konkursinę rangos darbų ir medžiagų specifikaciją.

6.16. Paruošti techninio projekto du popierinius egzempliorius ir skaitmeninę versiją.

6.17. Projektą derinti su UAB Kuršėnų komunalinis ūkis atstovu.

LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Šviestuvo parametras | Būtinas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Maitinimo įtampa | 230±10% VAC |
|  | Komplektacija | Su visomis montavimui skirtomis medžiagomis |
|  | Maitinimo įtampos dažnis | 50 Hz |
|  | Galingumas | projektinis |
|  | Galios faktorius (neprigesinus) | Ne mažesnis nei 0,90 |
|  | Elektrosaugos klasė | II pagal EN 60598 |
|  | Bendras kuriamas šviesos srautas | projektinis |
|  | Diodų šviesos srauto efektyvumas | Ne mažiau 140 lm/W |
|  | Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui | 4000K |
|  | Apšvietimo kampas, laipsniais. | projektinis |
|  | Šviestuvo šviesos stiprio kreivė | projektinis |
|  | Šviestuvo korpusas | Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas aliuminis, polikarbonatas atsparus UV spinduliams, plienas su polimeriniu padengimu. Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje. Korpuso spalva šviesiai pilka RAL7035. Reguliavimas -20°+20°, žingsnis 5°, tinka 48-60 mm atramai ar gembei. |
|  | Apsauga nuo aplinkos poveikio | ne blogiau IP66 |
|  | Apsauga nuo smūgių | ne blogiau IK09 |
|  | Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas | ne mažiau 100.000 valandų |
|  | Šviestuvų sertifikatai | CE, IEC 60598, ROHS, ENEC, ENEC+ |
|  | Šviestuvo darbinė temperatūra | ≤-30° iki ≥+50°C |
|  | Šviestuvų fotometriniai duomenys | Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 5 metai |
|  | Maitinimo šaltinis, šviesos diodų veikimas | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. Turi būti įdiegta „aplenkimo technologija“- kiekvienam serijos šviesos diodui yra numatyta apėjimo grandinė, kad LED gedimo atveju būtų galima toliau veikti su sumažintu apšvietimu. |
|  | Šviestuvo valdymas | Šviestuvai su autonominiu pritemdymo grafiku (Nr.3.Šviestuvų pridedamo grafikas). |

Priedai:

Nr.1 Situacijos planas.

Nr.2 Esama apšvietimo schema iš TP Gr-304.

Nr.3 Šviestuvų pritemdymo grafikas.

Nr.4.Gr-304 Gruzdžiai. Ribu aktas