IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Oro kondicionavimo sistemų komplektai (Nr. PPR-464)

| Sistemą (komplektus) sudaro: Migracijos departamento prie VRM patalpos III a. (2 išoriniai + 2 vidiniai palubiniai „SPLIT“ tipo blokai), L. Sapiegos g. 1, Vilnius |  |
| --- | --- |
| 1. | „Split“ tipo inverterinis oro kondicionieriaus lauko blokas + „Split“ tipo inverterinis vidinis palubinis blokas (vieną komplektą sudaro 1+1); Nurodyti modelį (išorinis (lauko), 2 vnt. / vidinis (palubinis), 2 vnt.) |
| 2. | Maitinimas: 1f 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz |
| 3. | Freonas: R32 (kuris yra draugiškas aplinkai, pasižymi mažesniu visuotinio atšilimo potencialu (VAP)) |
| 4. | Nominali galia: šaldymas/šildymas (min~max): 5.0 (1.1~5.6)/ 5.4 (0.6~6.3) kW Galios darbo rėžimas – galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui |
| 4.1. | Vidinio oro kondicionieriaus bloko garso slėgis minimalus šildyme/ šaldyme dB(A) ne daugiau 36/36 |
| 5. | Energijos suvartojimas: šaldymas/šildymas ~1.43/1.46 kW; EER/COP ne mažiau 3.49 / 3.70 |
| 6. | Įrangos energijos klasė ne žemesnė kaip A++ šaldyme (vėsinime) SEER ne mažiau 6.15 / A+ šildyme SCOP ne mažiau 4.00 |
| 7. | Įrangos darbinė lauko temperatūra: šaldymas/šildymas (min~max ) -15~46/-20~20 °C |
| 8. | Funkcionalumas - oro vėsinimas, oro šildymas |
| 9. | Oro srauto krypties keitimas - automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |
| 10. | Tiekėjas atlieka visus įrangos montavimo (demontavimo), derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus |
| 11. | Oro kondicionavimo sistemos įrengimo komplektas (variniai vamzdeliai, plastikinis drenažo vamzdelis, kondensato/drenažo siurbliai, lauko blokų kronšteinai, laidai, instaliaciniai kanalai ir kt.) turi atitikti oro kondicionierių gamintojų nustatytus montavimo reikalavimus |
| 12. | Aplinkos apsaugos reikalavimai ir (arba) kriterijai. Kriterijus: Vėdinimo įrenginiai turi atitikti Reglamente Nr. Nr. 1253/2014 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus ir atitinkamus standartus, nurodytus Europos Komisijos komunikate 2016/C 416/06 (arba atnaujinimuose). Patikrinimas: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

*Įranga turi turėti sertifikatą.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Įranga turi būti įrengiama (sumontuojama) darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val., kuo mažiau trukdant darbuotojų darbo procesui. Perkančioji organizacija įrangų įrengimo laikotarpiu nenumato atlaisvinti patalpų, kuriose tiekėjas turės įrengti sistemas.

2. Visus konstrukcijų tvirtinimo/pastatymo ir kitus įrangos įrengimui reikalingus darbus, taip pat apdailos atstatymo, sandarinimo ir panašius darbus (jei tokie bus reikalingi) bei patalpų valymą, tiekėjas atlieka savo jėgomis ir sąskaita.

3. Įrangos įrengimui reikalingų medžiagų (varinių vamzdelių, plastikinių drenažo vamzdelių, kondensato siurblių, laidų, instaliacinių kanalų, medžiagų sistemų prijungimui prie veikiančio elektros tinklo, tvirtinimo konstrukcijų ir kt.) kiekius tiekėjas nustato pats savo jėgomis ir sąskaita, vadovaudamasis pateikiamomis sistemų montavimo schemomis ir atlikęs patalpų apžiūrą.

4. Visų sistemų įrengimui reikalingų medžiagų kainas, bokštelio nuomos išlaidas, tiekėjas turi įtraukti į pasiūlymo kainą.

5. Įrangos ir jos įrengimo darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę nei 36 mėnesių garantiją.

PASTABA. Išorinis kondicionavimo įrangos blokas turi būti statomas/montuojamas iš anksto suderinus su Klientu numatomą vietą (lauke, kompaktiškai šalia pastato, ant stogo arba ant pastato sienos (fasado)).

Dėl patalpų apžiūros, prašome kreiptis į Ryšard Genadij Zujevič, tel. (8 5) 271 8225, el. p. rysard.genadij.zujevic@vrm.lt