1 priedas

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBAMS

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo praplėsti ir  įrengti serverinės patalpą, esančią Vilniaus miesto Žirmūnų seniūnijoje, (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos detalės bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti grindų, baldų uždengimą bei jų išnešimą iš remontuojamų patalpų, patalpų išvalymą po dienos darbų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

- Užsakovo atsakingas darbuotojas techninės priežiūros inžinierius Raimundas Smilingis, tel. +370 6446189, el. p. raimundas.smilingis@turtas.lt.

- Visi šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai ar prekės ženklai, patentai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBAMS, REIKALINGŲ ATLIKTI DARBŲ SĄRAŠAS IR KIEKIAI

10. Darbai turi atliekami vadovaujantis Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d.  nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“.

11. Tarp patalpų B, D ir  B, C, kurios yra nurodytos šios techninės specifikacijos 2 ir 3 prieduose, turi būti praplėstos sienos taip, kad jos būtų ne mažiau kaip 300 mm storio. Sienų praplėtimui turi būti naudojamos pilnavidurių silikatinių plytų, mūro ar panašių, analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių, medžiagų.

12. Patalpai B suformuoti naują sieną, atskiriant patekimą prie lango, kaip tai nurodyta šios techninės specifikacijos 2 ir 3 prieduose. Siena iš ne mažesnio kaip 300 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų, mūro ar panašių, analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių, medžiagų.

14. Patekimui į patalpą B pakeisti duris, kurių varčios ir staktos testavimas, atliktas pagal EN 1627:2021 standartą, atitinka ne žemesnės kaip RC4 saugumo klasės reikalavimus. Duryse turi būti įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal EN 1303:2015 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 6 saugumo klasės reikalavimus raktui ir ne žemesnės kaip 2 saugumo klasės reikalavimus cilindro atakai. Kitas užraktas yra plokštelinis, o abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal EN 12209:2016 standartą ir jie atitinka ne žemesnio kaip 7 lygio reikalavimus.

15. Tarp patalpų A ir B panaikinti esančias duris, paliekant nišą.

16. Remontuojamoms sienoms ir luboms atlikti apdailos darbus, kurių kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos 2 priede.

17. Vadovaujantis Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos nuo elektromagnetinės spinduliuotės priemonėms keliamų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 40-1 „Dėl įslaptintos informacijos ryšių  ir informacinių sistemų apsaugos įgyvendinimo“ 6 priedu (Riboto naudojimo) parengti projektą ir atlikti patalpos B ekranavimą, įrengti atskirą įžeminimą, elektros maitinimą. Rangovas privalo į kainą įsivertinti projektinės dokumentacijos, kuri turės būti žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, parengimą tik tose paslapčių subjektų ar tiekėjų informacinėse sistemose, kurios turi leidimus suteikiančius tokią teisę. Informacinėse sistemos, kurios yra akredituotos ir pritaikytos darbui su įslaptinta informacija, vadinamos ĮIRIS (įslaptintos informacijos ryšių informacinės sistemos).

18. Parengti projektą ir atlikti esamos dujinio gesinimo sistemos atnaujinimą ir praplėtimą naujai suformuotai patalpai B.

19. Įrengti patalpų D ir B durims praėjimo kontrolės sistemą.

20. Įrengti patalpoje B lubinį kondicionierių, kurio techniniai reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos 1 priede. Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato sienos arba stogo. Tikslias išorinio bloko montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas, perdangas ir/ar stogą turi būti užsandarinti ir turi būti atlikta apdaila. Rangovas privalo Užsakovo vardu teisės aktų nustatyta tvarka parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą), gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus  prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui,  juos pateikti savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, jeigu tai yra būtina. Tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir  tvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI)  ar statybos užbaigimo akto surašymu, Rangovas statytojo vardu parengia reikalingus dokumentus šios deklaracijos tvirtinimo procedūroms ar statybos užbaigimo akto surašymo procedūroms atlikti ir juos pateikia teisės aktų nustatyta tvarka VTPSI.

21. Patalpoje  B  pravesti, pajungti laidus bei sumontuoti 3 vnt. trifazes ir 8 vnt. vienfazes rozetes.

Įrengti papildomą šviestuvą. Tikslias elektros rozečių ir šviestuvo montavimo vietas derinti su Užsakovo nurodytų Patalpų naudotoju. Atlikus darbus, privaloma atlikti varžų matavimus ir atnaujinti  elektros energijos tiekimo schemą paskirstymo skyduose.

22. Parengti ir pateikti Užsakovo nurodytam Patalpų naudotojui visą reikalingą išpildomąją dokumentaciją, reikalingą TEMPEST matavimams atlikti ir leidimui gauti.

Pridedama:

Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai kondicionieriui, 1 lapas;

Priedas Nr. 2 – Remontuojamų patalpų plotai, 1 lapas;

Priedas Nr. 3 – Remontuojamos patalpos (-ų) planas, 1 lapas.

___________________

Techninės specifikacijos 1 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONDICIONIERIUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | „Split“ arba lygiavertė |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | B (6,18 m²), 1 vnt. (serverinė) |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,25 m |
| 5. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams |  |
| 5.1 | Vėsinimo galia vid. kW | Ribose nuo 3,2 iki 4,6 kW |
| 5.2 | Šildymo galia | Ne mažiau, kaip 3,2 kW |
| 5.3 | Energijos klasė | Ne mažesnė, kaip A+ |
| 6. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas |

___________________

Techninės specifikacijos 2 priedas

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PLOTAI

|  | Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Sienos tarp patalpų B ir D praplėtimas | m2 | 12 |  |
|  | 2 | Sienos tarp patalpų B ir C praplėtimas | m2 | 13 |  |
|  | 3 | Sienos suformavimas B patalpai | m2 | 10 |  |
|  | 4 | Remontuojamų sienų ir lubų apdailos atlikimas | m2 | 80 |  |
|  |  | ___________________ |  |  |  |

Techninės specifikacijos 3 priedas

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PLANAS

___________________

Tikslus objekto adresas ir naudotojas bus atskleistas pirkimo laimėtojui.