PATALPOS NUO ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS EKRANAVIMo ĮRENGIMO DARBAI, OBJEKTE L. SAPIEGOS G. 17, VILNIUS

I. REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS

- Rangovas turi atlikti patalpos (pastato unikalus numeris – 1090-0004-2017; plotas – iki 49 m2; (2 aukštas) adresas – L. Sapiegos g. 17, Vilnius) nuo elektromagnetinės spinduliuotės ekranavimo įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje, per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 40-1 „Dėl įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), 6 priedo reikalavimais (Riboto naudojimo), Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais teisės aktais.

- Rangovas privalo laikytis galiojančių teisės aktų, gaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe taisyklių, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe prevenciją, tyrimą ir apskaitą.

- Rangovas garantuoja Užsakovui, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) ir/arba tretiesiems asmenims atsiradusių nuostolių atlyginimą, jei tokie nuostoliai atsirastų Rangovui pažeidus teisės aktų reikalavimus.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos detalės bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu (bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas), pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Darbų metu padaryti kabelių kanalai, perėjimai per pastato konstrukcijas ar kiti Darbams atlikti reikalingi pastato ar jo apdailos pažeidimai, turi būti užsandarinti ir atlikta jų apdaila.

- Rengiant projektą, Rangovas privalo įvertinti atstumus tarp Elektromagnetinės spinduliuotės apsaugotos patalpos (toliau – Ekranuota patalpa) sienų ir pastato konstrukcijų, langų radiatorių ir kitų įrenginių tam, kad būtų galimybė juos prižiūrėti, aptarnauti, pakeisti ar šalinti jų gedimus.

- Rangovas privalo kiekvieną darbo dieną po Darbų išvalyti (išsiurbti, išplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriose vaikščiojo ar jomis naudojosi Rangovo (ar subrangovo) darbininkai/darbuotojai ir/ar kiti asmenys už kuriuos atsako Rangovas.

- Rangovas privalo į Darbų kainą įskaičiuoti:

  - medžiagų, įrangos ir jų transportavimo išlaidas;

  - palipimo / pakėlimo priemonių išlaidas;

  - laikinų atitvarų įrengimo išlaidas (jeigu būtų reikalingi Darbams atlikti. Įrengiant atitvarus, jų pastatymą derinti su Tarnyba ir atsižvelgti į stebėjimo kamerų filmavimo laukus);

  - baldų, seifų išnešimo ar pervežimo ir sunešimo atgal baigus Darbus išlaidas;

  - paviršių uždengimo ir patalpų valymo išlaidas;

  - statybinių atliekų, šiukšlių išvežimo išlaidas;

  - visas kitas išlaidas reikalingas Darbams atlikti ir užbaigti.

- Darbams atlikti reikalinga įranga turi būti pagaminta NATO / Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

- Techninė dokumentacija, kuri turės būti žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO, IPSS“, turi būti rengiama tik Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėse sistemose (toliau – ĮIRIS), t. y., Rangovo ĮIRIS, kurios turi leidimus suteikiančius tokią teisę, yra akredituotos ir pritaikytos darbui su įslaptinta informacija.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas (turintis teisę dirbti su informacija žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“) gali apžiūrėti objektą ir įvertinti kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su  Užsakovo atsakingu darbuotoju (techninės priežiūros inžinierius Antanas Gaudutis, tel.: +37069664018, el. p. antanas.gaudutis@turtas.lt) ir Tarnyba.

- Rangovas turi Užsakovui parengti ir perduoti darbų metu įrengtos inžinerinės įrangos išpildomąją dokumentaciją, įrenginių pasus, varžų matavimus, įrangos atitikties deklaracijas, įrangos pajungimo, išdėstymo schemas. Visi nurodyti dokumentai turi būti atspausdinti, pasirašyti ir perduodami su lydraščiu bei pažymėta įslaptinimo žinyne nurodyta slaptumo žyma. Įslaptinti dokumentai turi būti perduoti – Technologinės informacijos skyriaus patarėjai Loretai Dansevičienei, el. p. loreta.danseviciene@vdtat.gov.lt, tel. +370 5 212 3022, neįslaptinti dokumentai – Informacinių išteklių skyriaus patarėjui Daliui Navickui, el. p. dalius.navickas@vdtat.gov.lt, tel. +370 5 212 2404. Dokumentų perdavimas įforminamas Rangovo ir Tarnybos darbuotojams pasirašant atitinkamus dokumentų  perdavimo-priėmimo aktus.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 metų laikotarpiui ir LED šviestuvams ne mažesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

- Užsakovas paaiškina, kad jei šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, tai daroma tik paslaugos, proceso, prekės, darbų, tiekimo šaltinio apibūdinimo tikslu ir potencialus rangovas gali siūlyti lygiavertę prekę, paslaugą, procesą ir (ar) tiekimo šaltinį nurodytajam techninėje specifikacijoje.

II. REIKALINGŲ ATLIKTI DARBŲ SĄRAŠAS IR KIEKIAI

- Parengti techninį darbo projektą ir atlikti Ekranuotos patalpos įrengimą.

- Rangovas privalo Užsakovo vardu teisės aktų nustatyta tvarka parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant projektą), gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui, juos pateikti savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (jeigu tai yra būtina). Tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir tvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) ar statybos užbaigimo akto surašymu, Rangovas Užsakovo vardu parengia reikalingus dokumentus šios deklaracijos tvirtinimo procedūroms ar statybos užbaigimo akto surašymo procedūroms atlikti ir juos pateikia teisės aktų nustatyta tvarka VTPSI.  Paslėpti darbai įforminami pagal Statybos techninių reglamentų reikalavimus ir turi būti priduodami Tarnybai pasirašytinai.

- Įrengus Ekranuotą patalpą atlikti ekranavimo veiksmingumo testą pagal EN 50147-1 (arba lygiavertį) standartą.

Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai pateikiami lentelėje:

| Eil. Nr. | Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patalpos paruošimas |  |  |
| 1.1. | Grindų demontavimas ir jų paruošimas ekranuotos patalpos padui iki 49m² | Kompl. | 1 |
| 1.2. | Pertvarų demontavimas. | Kompl. | 1 |
| 1.3. | Esamų lubų ardymas. | Kompl. | 1 |
| 1.4. | 220V elektros įvado atvedimas Ekranuotai patalpai | Kompl. | 1 |
| 1.5. | Įžeminimo kontūro įrengimas / atvedimas Ekranuotai patalpai (vadovautis Nutarimo 6 priedo III skyriaus ir VII skyriaus 41.3 p. reikalavimais). | Kompl. | 1 |
| 1.6. | Esamų elektros jungiklių , rozečių perkėlimas / demontavimas ir esamo kompiuterinio tinklo demontavimas. Vykdant elektros rozečių, jungiklių, šviestuvų įrengimą elektros paskirstymo skydeliuose esanti instaliacinė įranga privalo būti pakeista nauja atitinkančia elektros instaliacijai keliamus reikalavimus. Esant poreikiui įrengiami nauji elektros paskirstymo skydai. Baigus darbus, privaloma atlikti varžų matavimus ir atnaujinti elektros energijos tiekimo schemą paskirstymo skyduose. Tikslias elektros rozečių ir šviestuvo montavimo vietas derinti su Tarnybos atstovais. | Kompl. | 1 |
| 1.7. | Esamo lubinio judesio ir gaisro aptikimo daviklių perkėlimas, prireikus įrengimas papildomų judesio daviklių ir gaisro aptikimo daviklių (1vnt.). Projektavimo metu įvertinti papildomų judesio daviklių poreikį siekiant išlaikyti tinkamą patalpos apsaugą po Ekranuotos patalpos įrengimo. | Kompl. | 1 |
| 2. | Ekranuotos patalpos įrengimas |  |  |
| 2.1. | Ekranuotos patalpos numatytoje pastato vietoje projekto ir techninių brėžinių parengimas. | Kompl. | 1 |
| 2.2. | Ekranuotos patalpos įrengimas. | Kompl. | 1 |
| 2.3. | Ekranuotos patalpos vidaus apdailos darbai: lubos, sienos, grindys (tikslinama darbo projekto rengimo metu) | Kompl. | 1 |
| 2.4. | Elektros tinklo įrengimo darbai Ekranuotos patalpos viduje | Kompl. | 1 |
| 2.5 | Įrangos įžeminimo kontūro įrengimo darbai Ekranuotos patalpos viduje | Kompl. | 1 |
| 2.6. | Kompiuterinio tinklo įrengimo darbai Ekranuotos patalpos viduje | Kompl. | 1 |
| 2.7. | Kondicionieriaus įrengimo darbai | Kompl. | 1 |
| 2.8. | Vėdinimo sistemos įrengimo darbai | Kompl. | 1 |
| 2.9. | Apšvietimo įrengimo darbai | Kompl. | 1 |

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1, Techniniai reikalavimai Ekranuotai patalpai, 2 lapai.

_______________

TS Priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKRANUOTAI PATALPAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai | Ekranuota patalpa turi atitikti Nutarimo 6 priedo VII skyriaus 41 punkto reikalavimus, o jame įrengti elektros ir kompiuterinis tinklai turi atitikti Nutarimo 6 priedo reikalavimus, taikomus ĮIRIS apdorojant ir (ar) perduodant nešifruotą įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma „SLAPTAI“. |
| 2. | Ekranuoto patalpos vidaus plotas | Ne mažiau kaip 26 m2 |
| 3. | Elektromagnetinių bangų dažnio intervalas (Hz) ir jų slopinimas (dB) | Reikalavimai nurodyti Nutarimo 6 priedo VII skyriaus 41.1. p. |
| 4. | Ekranuotos patalpos konstrukcijos tipas | Modulinis iš plieno panelių (galimybė būti perkeliamam ir naudojamam kitoje vietoje) |
| 5. | Ekranuotos patalpos durys | Ekranuotos, vyrių sistema turi paskirstyti jėgą tolygiai per durų rėmą, taip užtikrinant ilgesnį tarnavimo laiką. Kiti reikalavimai nurodyti Nutarimo 6 priedo VII skyriaus 41.6.3. p. |
| 6. | Elektros tinklas | Įrengimas 220V elektros skydas apšvietimui, kondicionavimui, kompiuterinio tinklo įrangai ir 6 darbo vietoms. Elektros maitinimas vykdomas per įrengtą elektros maitinimo filtrą. Reikalavimai nurodyti Nutarimo 6 priedo VII skyriaus 41.5. p. Iki darbo vietų ir kompiuterinio tinklo komutacinės spintos atvedamas elektros tiekimas iš elektros skydo, kuriame numatomi atskiri automatiniai jungikliai. Darbo vietose įrengiami kištukiniai lizdai (~16 vnt.). |
| 7. | Įžeminimo kontūras | Reikalavimai nurodyti Nutarimo 6 priedo VII skyriaus 41.6. p. |
| 8. | Kompiuterinis tinklas | Įrengiamas uždaras Ethernet 1Gbps kompiuterinis tinklas. Nuo kiekvienos kompiuterizuotos darbo vietos iki komutacinės spintos atvedami kompiuterinio tinklo kabeliai ne prastesni kaip CAT6 (arba lygiaverčiai) (derinti su Tarnyba). Darbo vietose kompiuterinio tinklo kabeliai užsibaigia kompiuterinio tinklo kištukiniuose lizduose (~16 vnt.), o komutacinėje spintoje – komutacinėje panelėje. |
| 9. | Kondicionierius | Vidinis kondicionieriaus blokas montuojamas Ekranuotos patalpos viduje. Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato sienos / stogo (kondicionierius parenkamas pagal kondicionierių TS parametrų lentelę Nr. 1). Tikslią išorinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu ir Tarnyba. |
| 10. | Vėdinimo sistema | Turi būti įrengti ventiliaciniai oro bangolaidžiai. „Honeycomb“ (arba lygiaverčiai) tipo sugertuvai, skirti dažniams iki 40 GHz ar daugiau slopinti. Sistema parenkama projektavimo metu, atsižvelgiant į suprojektuoto Ekranuotos patalpos tūrį. |
| 11. | Ekranuotos patalpos apšvietimas | LED arba lygiavertis. |

*Projektavimo metu derinamas darbo vietų, įrangos išdėstymas bei tikslinamas kompiuterinio tinklo ir elektros lizdų skaičius.

**Projektuojant visų kanalų, vamzdžių, oro padavimo angas, patenkančias į Ekranuotą patalpą vadovautis Nutarimo 6 priedo VII skyriaus 41.4 p.

1 lentelė. Kondicionierių TS parametrų lentelė

| Eil. Nr | Pavadinimas | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija | Split Inverter (arba lygiavertis) |
| 3. | Kondicionuojamos patalpos plotas | plotas ne mažiau kaip 26 m2 |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,5 m |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split (arba lygiavertės) sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |
| 6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| 6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -20°C |
| 6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 6.7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) Split sistemai (arba lygiavertei) | Ne mažiau, kaip A+ klasė |
| 7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams |  |
| 7.1 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 4,7 iki 5,6 |
| 7.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažesnis kaip 4,7 |
| 7.3 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 7.4 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |

________________________