Šaldymo kameros įrengimo darbai (E korpuso virtuvė)

Orientacinis medžiagų ir darbo sąnaudų kiekių žiniaraštis

Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomų prekių (medžiagų) atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems orientaciniame medžiagų ir darbo sąnaudų kiekių žiniaraštyje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.) Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Statybos darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontuojama šaldymo sistemų įranga | Kompl. | 2 |  |  |
| 1.2 | Demontuojamos pakabinamos lubos | m² | 8 |  |  |
| 1.3 | Demontuojamos šaldytuvų durys | Kompl. | 2 |  |  |
| 1.4 | Demontuojami šviestuvai ir el. kabeliai | Kompl. | 2 |  |  |
| 1.5 | Demontuojamos sieninės ir lubų plokštės | m² | 43 |  |  |
| 1.6 | Demontuojamas kondensato nuvedimo vamzdynas | Kompl. | 2 |  |  |
| 1.7 | Betoninių grindų ardymas | m² | 16 |  |  |
| 1.8 | Cementinių grindų įrengimas su pašildymo kabeliais (pagrindinio ir rezervinio) | m² | 16 |  |  |
| 1.9 | Grindų daugiasluoksnės „Sandwich“ tipo plokštės. | m² | 16 | Izoliacijos storis ne mažiau kaip 120 mm. Metalo paviršius cinkuotas, storis ne mažiau 0,5/0,4 mm., paviršius liniuotas, daugiasluoksnės plokštės šerdis yra pagaminta iš standžių, savaime užgęstančių ir tvarių poliizocianurato putų (PIR) be HCFC, kuriu U vertė (W/m2K) ne daugiau 0.14, degumo klasė – ne prastesnė B-s2, d0, naudojamos šaldymo patalpų įrengimui, dažytas balta spalva RAL9010, sertifikuotas lietimuisi su maisto produktais |  |
| 1.10 | Jūrinė fanerinė plokštė | m² | 14 | Ne mažiau 12 mm storio, atspari drėgmei, neslidi, neskleidžianti kvapo, jūrinė fanera. |  |
| 1.11 | Aliuminio/ nerūdijančio metalo lakštai | m² | 14 | Ne mažiau 2 mm. storio, aliuminio arba nerūdijančio metalo lakštai (šiurkščiu paviršiumi) |  |
| 1.12 | Sienų, lubų daugiasluoksnės pl. | m² | 37 | Tie patys reikalavimai kaip grindų pl. |  |
| 1.13 | Šaldymo kameros durys | kompl. | 1 | Baltos spalvos su poliuretano užpildu. Šaldymo kameros durų atidarymo kryptis - į išorę. Durų storis ne mažiau 120 mm – neigiamos temperatūros patalpoms (iki - 25°C). Durų stakta plastikinė su sandarinimo tarpinėmis, durų vyriai plastikiniai su pasikėlimo mechanizmu, atidarymui iš vidaus avarinio atidarymo funkcija. Durų varčios metalo storis ne mažiau 0,5mm.Su pašildymo kabeliu. Durų laisvas praėjimas ne mažiau 1200 x 2000 h mm. |  |
| 1.14 | PVC užuolaidos | kompl. | 1 | PVC užuolaidos pritaikytos pagal patalpų paskirti. Juostų storis ne mažiau 2 mm., skaidrios, juostų plotis 150 – 200 mm |  |
| 1.15 | Pakabinamų lubų montavimas (atstatymas) | m² | 3 |  |  |
| 1.16 | Kiti darbai | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Elektrotechnika |  |  |  |  |  |
| 2.1 | El. Kabeliai Cu gysl. 5x2.5 mm² | m | 90 |  |  |
| 2.2 | El. Kabeliai Cu gysl. 3x2.5 mm² | m | 20 |  |  |
| 2.3 | El. Kabeliai Cu gysl. 3x1.5 mm² | m | 20 |  |  |
| 2.4 | Automatiniai išjungėjai | vnt. | 5 |  |  |
| 2.5 | Valdymo skydas | kompl. | 1 |  |  |
| 2.6 | LED šviestuvai | vnt. | 2 | Skirti šaldymo kameroms ne mažiau -30°C |  |
| 2.7 | Jungikliai | vnt. | 1 |  |  |
| 2.8 | Apdailiniai loveliai | m | 5 |  |  |
| 2.9 | Pašildymo kabelis (pagrindinis ir rezervinis) | kompl. | 1 | Sandarumo tarpinėje, pašildymo kabelis: įtampa 220-240 V, galingumas tiesiniam metrui apie 30w/m., saugos klasė – IP67 |  |
| 2.10 | Priešgaisrinis kiaurymių sandarinimas | kompl. | 1 |  |  |
| 2.11 | Kiti darbai | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Kondensato nuvedimas |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Vamzdžių klojimui grindų pasluoksnių ardymas ir atstatymas | kompl. | 1 |  |  |
| 3.2 | PVC vamzdžiai su fasoninėmis dalimis | kompl. | 1 |  |  |
| 3.3 | Kaučiukinė izoliacija | kompl. | 1 |  |  |
| 3.4 | Garintuvui kondensato pašildymo kabelis | kompl. | 5 | Kondensato linija esanti šaldymo kameroje termoizoliuota. |  |
| 3.5 | Kiti darbai | kompl. | 1 |  |  |
| 4. | Šaldymo sistemos įrengimas |  |  |  |  |
| 4.1 | Šaldymo sistema. Kompresorinis kondensatorinis agregatas korpuse, Qšaldymo = ne mažiau 2,30 kW T išgar. = -30°C, T lauko 32°C; (el. įvadas: 3F) | Kompl. | 1 | Gamintojas, modelis, nuoroda į gamintojo internetinį puslapį | Nurodyti |
| 4.2 | Išorinio agregato tipas |  |  | Kompresoriaus tipas hermetinis spiralinis |  |
| 4.3 | Agregatas montuojami ant metalinės dažytos arba cinkuotos platformos (lauko išpildymas) |  |  | Turi būti |  |
| 4.4 | Agregato tvirtinimas |  |  | Montuojami ant rėmo, ant antivibracinių kojų |  |
| 4.5 | Šaldymo agentas |  |  | R452A arba lygiavertis |  |
| 4.6 | Šaldymo varinis vamzdynas su uždaromąja armatūra | m. | 20 |  |  |
| 4.7 | Šaldymo vamzdyno izoliacija | m. | 20 | Ne mažiau 32 mm storio kaučiukine izoliacija |  |
| 4.8 | Garintuvų tipas |  |  | CUBIC tipo, aukštis iki 50cm, elektrinis pado ir šilumokaičio atlaidinimas, padas papildomai termoizoliuotas. |  |
| 4.9 | Garintuvas montuojamas prie lubų | Kompl. | 1 | Montuojamas prie lubų |  |
| 4.10 | Valdymo kabeliai | Kompl. | 1 | Pagal gamintojo montavimo instrukcija |  |
| 4.11 | Valdymo skydas su automatine temperatūros palaikymo funkcija | Kompl. | 1 | Turi būti |  |
| 4.12 | Kiti darbai |  |  |  |  |
| 5. | Aptarnavimas, garantija |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Šaldymo sistemų periodinės apžiūros | kartai | 12 | ne mažiau, kaip viena apžiūra ketvirtyje |  |
| 5.2 | Garantija | metai | 3 | Ne mažiau 3 metai |  |
| 6. | Kiti darbai | kompl. | 1 |  |  |