Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Anksčiau vykdyto pirkimo „Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., naujos statybos darbai“ (pirkimo Nr. 2257404)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | ŠVOK sąnaudų žiniaraščio pastabose parašyta, jog kondensato nuvedimo vamzdyno kiekiai įtraukti VN dalyje. Pasižiūrėjus VN dalį, ten pastabose rašoma, jog kondensato nuvedimo kiekiai įtraukti ŠVOK dalyje. Kaip suprantame, kondensato nuvedimas nėra numatytas nei vienoje dalyje? | Papildomai prie VN dalies įsivertinti: 1. PVC-U vamzdis Ø25 su fasoninėm dalim TS 6.9 m 33 kondensatui. 2. Pasijungimas į praustuvo sifoną TS 6.9 vnt. 3 kondensatui. |
|  | Stogo detalė. Prašome patikslinti stogo įtregimo detalę. Žiniaraščiuose rašoma, išilginiai grebėstai 25x50 mm, skersiniai 50x50 mm. Pasižiūrėjus į Sk dalyje esančią stogo detalę, vaizduojami ant gegnės viršaus tašeliai 50x50 ir 30x60 mm (-SK-B12), pasižiūrėjus į SA dalį (-SA-10 arba -B), ten rašoma, jog tašai išilginiai ir skersiniai 30x60 mm ir 25x100 mm tašas iš apačios. Patikslinkite. Stogo šiltinimas numatytas 300+50 mm. Jei gegnės tėra 250 mm, kodėl dedama 300 mm vata? | Dėl grebėstu - vadovautis žiniaraščiu. Dėl stogo šiltinimo - vadovautis technine specifikacija. |
|  | Vejos bortai. Patikslinkite koki eturi būti vejos bortai. Vienur rašoma, jog 200x30x1000 mm, kitur rašoma 200x1000x50 mm (juodas )? | Vadovautis SP dalies žiniaraščiu, vejos bortas - 80x200x1000. |
|  | Vitrinos L1 yra su varstoma dalimi. Varstoma dalis kaip balkono durys ar kaip lauko durys? Skiriasi konstrukcija ir kaina nuo to. | Vitrinos durys kaip balkono durys |
|  | Patikslinkite langų, vitrinų, lauko durų spalvą, pilka spalva iš vidaus ir išorės, ar pilka iš lauko, o iš vidaus balta? | Pilka spalva iš abiejų pusių 159-TP-BD-AR „Langai – PVC profiliai, splava ral 7024 iš abiejų pusių" |
|  | Gaminių spalva pagal projektą numatyta RAL 7024, ar galima siūlyti variantą su RAL 7016? Spalva labai panaši, tačiau kaina pigesnė. | Kaip nurodyta projekte RAL 7024. |
|  | Vitrinoms turi būti grūdinti stiklai? Pagal STR viešos paskirties pastatuose, jei langai langai/vitrinos žemiau nei 80 cm, stiklai turėtų būti grūdinti. | Perkamas objektas yra gyvenamosios paskirties pastatas. Projekte nurodyti parametrai: Langų stiklinimas - 3 stiklai su dviem selektyviniais metalizuota plėvele dengtu stiklu. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketus. Ne mažesnis nei 52mm stiklo paketas Langų garso izoliavimo rodiklis RW (C, Ctr) turi būti ne mažesnis nei 33 (-2,-6) dB. Langai turi tenkinti sekančias savybes: - Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B klasę - esantis pastato centinėse zonose, 5A, 5B- esantiems pastato pakraščiuose. - Oro skverbties klasė: 4; - Langų mechaninio patvarumo klasė: 1. - Pagal atsparumą vėjo apkrovoms, langai turi atitikti A1 klasę - esantis pastato centinės zonose, A3 - esantiems pastato pakraščiuose. - Pagal mechaninio stiprio klasę, langai turi atitikti 3 klasės reikalavimus. - Lango stiklo skaidrumas ≥79%. |
|  | Ar po vitrinomis reikalingas cokolonis termoprofilis? Jei taip, kokio aukščio? | Reikalingas, aukštis parenkamas darbo projekto metu. |
|  | Langai 1450x1500 per dideli atidarinėjimui, greitai išsiklaipys ir reikės pastoviai reguliuoti, ar galim dalyti pusiau į varstomą (atidarinėjamą) ir fiksuotą dalis? | Ne, negalima. |
|  | Ar galima lauko durims dėti stiklo paketą per visą plotą, o ne juostą kaip rodoma brėžiniuose? Stiklas skaidrus ar matinis? | Ne, negalima, stiklas skaidrus. |
|  | PVC vidaus palangių spalva? | Balta. |
|  | Evakuacinė spyna abejoms lauko durims ar vienoms? | Evakuacinė spyna reikalinga evakuacinio išėjimo durims iš patalpos NR.2 |
|  | Lietaus infiltraciniai šuliniai. Pateikite šulinių aprašymą. | Pateikiame lietaus surinkimo infiltracinio šulinio schema Šulinių aprašymas tikslinamas darbo projekto metu. |
|  | Projekte numatyta sodinti 6 vnt medžių. Patikslinkite kokie medžiai ir kokio dydžio sodinukai turi būti? | Kalninė pušis, h-1m vnt 6 |
|  | Reikia patikslinimo, ar bus reikalinga vėdinamo fasado sistema-NTĮ? | Privalo turėti Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir paženklintos CE ženklu arba turi Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) |
|  | Prašome patikslinti grindų dangą. Projekte rašoma, jog grindų danga PVC heterogeninė 2,5mm. Danga ruloninė ar lentelės? | Grindų danga PVC heterogeninė 2,5 mm, ruloninė. |
|  | Skaičiuojant šio objekto šilumos gamybą, iškilo klausimas koks šilumos šaltinis? projekte: Pastato šilumos gamybai nagrinėjami 3 variantai: I. šilumos siurblys oras-vanduo. II. šilumos siurblys gruntas-vanduo. III. šildymo ir karšto vandens poreikiams tenkinti numatomas dujinis katilas. Kurį skaičiuoti? Veiklų sąraše- Šilumos gamyba ir šildymo sistemos įrengimas- 1 kompl. Perkančioji organizacija turėtų nurodyti, kuris variantas jai tinkamas. Išnagrinėjus projektą, aptinkame Pažymą ir pastato energetinio naudingumo sertifikatą, kuriuose minimas šilumos šaltinis - šilumos siurblys oras-vanduo. Pateiktame projekte aptinkame: 159-TP-BD-AR lape 32 iš 38 aiškiai nurodyta: II ir III variantai . Viskas būtų taip – Laikoma, kad katilinė kurios šilumos šaltinis yra šilumos siurblys oras-vanduo t.y. I variantas yra skaičiuotinas ir pateikiama kaina pasiūlyme, jei ne gale įdėta . O ji – II varianto. Prašome patikslinti. | Šilumos ruošimo patalpoje įrengiamas šilumos siurblys oras-vanduo. |
|  | Antras klausimas dėl Oro kondicionavimo. Nėra aišku kokie vidiniai blokai: Žiniaraščiuose sieniniai, aiškinamajame – Lubinės, sieninės kasetės. Prašome patikslinti. | Patalpos vėsinamos nuo sieninių oro kondicionavimo kasečių. |
|  | SP dalyje numatytas grunto planiravimas. Ar reikia įėsivertinti ir tankinimo darbus? | Taip. |
|  | Patikslinkite kokie turi būti atraminės sienutės pamatai. SP dalies žiniaraštyje rašoma, jog gręžtinių pamatų kiekis 15 vnt, kuriems reikės 2,1 m3 betono ir 431 kg armatūros. PAtikslinkite, kokio diametro ir ilgio turi būti poliai? Ar tikrai reikalingas toks kiekis armatūros. | Atraminės sienutės brėžiniai pateikiami BD dalyje 5-7 brėžiniai. |
|  | SP dalyje numatyta segmentinė tvora su 4 m pločio vartais. Vartai turi būti su automatika ar be? | Vartai numatyti atveriami, be automatikos. |
|  | Ar žemės darbai (grunto kasimas pastato vietoje), reikalingi atlikti SK dalyje yra įtraukti į SP kiekius, ar reikia įsivertinti papildomai? | Žemės darbai (grunto kasimas pastato vietoje), yra įtraukti į SP kiekius. |
|  | LE dalyje numatytas automobilių įkrovimo stotelės montavimas, tačiau medžiagų žiniaraštyje ji neįtraukta. Patikslinkite | LE dalyje numatytas automobilių įkrovimo stotelės montavimas, įsivertinti įrangą ir montavimą. Vadovautis sutarties projekto 3.2. punkte nurodyta dokumentų prioritetų tvarka. Automobilių įkrovimo aikštelė yra numatyta LE dalies brėžiniuose. LE dalyje kiekių žiniaraščio 2 lape 19 eilutėje yra nurodytas Elektromobilių krovimo stotelės montavimas. Prašome vadovautis nurodytais dokumentais ir įsivertinti visas reikalingas sąnaudas. |
|  | SP dalyje numatyti 2 vnt lietaus surinkimo šulinėlių. Paprašius, atsiuntėte schemą, kurioje pavaizduoti 2 gelžbetoniniai šuliniai (vienas d700 ir kitas d1500). Reikia įsivertinti po 2 vnt abiejų diametrų šulinių? | Taip, po 2 vnt. |
|  | Projekte nurodyta kad fasadas ventiliuojamas ir šiltinamas su PIR plokštėmis. Ne vienas tiekėjas neturi NTĮ sistemos. nors teigiate kad reikės pateiktį fasadui NTĮ sistemą. Prašome patikslinti ventiliuojamo fasado detalę | Privalo turėti Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir paženklintos CE ženklu arba turi Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) |

Klausimų tekstai neredaguoti