## ŠVOK
EIL. NR. | PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS | TS ŽYMUO | MATO VNT. | KIEKIS | PASTABOS
a | b | c | d | e | f | Visi įrenginiai turi turėti gamintojo sertifikatus ir atitikti ES direktyvas (CE žymėjimas).
VĖDINIMAS | [5 empty] | Montavimas turi būti atliekamas pagal techninį projektą, laikantis gaisrinės saugos, triukšmo, energinio efektyvumo bei higienos normų.
Sistema AHU-1 | [5 empty] | Rangovas turi pateikti techninę dokumentaciją, eksploatacijos instrukcijas, garantinius dokumentus, atlikti testavimą ir balansavimą, bei užtikrinti nepertraukiamą kitų patalpų veikimą remonto metu (jei aktualu).
1.1 | Pastatomas vertikalus pajungimo vėdinimo įrenginys AHU-1 L=+1908/-1692 m3/h, Psist=200Pa/200Pa, su rotaciniu šilumokaičiu, energinio efektyvumo koeficientas 80%, elektrinė šildymo sekcija su oro filtrais, su elektrinėmis sklendėmis lauko oro paėmime ir šalinime, su oro tiekimo ir šalinimo ventiliatoriais, su gamykline automatika, antivibracinėmis jungtimis. | 2.3 | kompl. | 1 | Komfovent VERSO-R3000-HE-R1- F7/M5-C5-L/A arba analogas
1.2 | Triukšmo slopintuvas 400x500x1000mm | 2.4 | vnt. | 4 | Tikslinti pagal vėdinimo įrenginį
1.3 | Ugnies vožtuvas Ø400 EI60 | 2.6.3 | vnt. | 2
1.4 | Ugnies vožtuvas Ø125 EI60 | 2.6.3 | vnt. | 1
1.5 | Ortakių aptaisymas, lubų įrengimas iš kalcio silikato plokščių |  | m2 | 7
1.6 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 su lubų plokšte 600x600 | 2.6.1 | vnt. | 8 | Madel DSO arba analogas
1.7 | Oro reguliavimo sklendė Iris tipo Ø200 | 2.6.2 | vnt. | 8
1.8 | Oro tiekimo difuzorius Ø125 | 2.6.1 | vnt. | 1 | Madel BWC arba analogas
1.9 | Oro reguliavimo sklendė Iris Ø125 | 2.6.2 | vnt. | 1
1.10 | Oro tiekimo difuzorius Ø200 | 2.6.1 | vnt. | 1 | Madel BWC arba analogas
1.11 | Oro reguliavimo sklendė Iris tipo Ø200 | 2.6.2 | vnt. | 1
1.12 | Oro šalinimo difuzorius Ø160 | 2.6.1 | vnt. | 1 | Madel BWC arba analogas
1.13 | Oro reguliavimo sklendė Iris Ø160 | 2.6.2 | vnt. | 1
1.14 | Cinkuotos skardos oro paėmimo grotos su apsauga nuo kritulių, su tinkliuku nuo vabzdžių, su izoliuota dėže (19 mm), dažoma RAL pagal fasado spalvą 800x600 | 2.12 | kompl. | 1
1.15 | Cinkuotos skardos oro šalinimo su apsauga nuo kritulių, su tinkliuku nuo vabzdžių, su izoliuota dėže (19 mm), dažoma RAL pagal fasado spalvą 700x600 | 2.12 | kompl. | 1
1.16 | Cinkuotos skardos ortakis Ø400 izoliuojamas akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm | 2.1;2.5 | m2 | 11
1.17 | Cinkuotos skardos ortakis Ø125 | 2.5 | m | 15.5
1.18 | Cinkuotos skardos ortakis Ø160 | 2.6 | m | 1.5
1.19 | Cinkuotos skardos ortakis Ø200 | 2.7 | m | 25
1.20 | Cinkuotos skardos ortakis Ø315 | 2.8 | m | 7
1.21 | Cinkuotos skardos ortakis Ø400 | 2.9 | m | 25
1.22 | Lankstus ortakis difuzoriaus prijungimui su apkabomis Ø125 | 2.6.4 | kompl. | 1
1.23 | Lankstus ortakis difuzoriaus prijungimui su apkabomis Ø160 | 2.6.4 | kompl. | 1
1.24 | Lankstus ortakis difuzoriaus prijungimui su apkabomis Ø200 | 2.6.4 | kompl. | 9
1.25 | Cinkuota skarda nestandartiniams gaminiams | 2.5 | kompl. | 1
1.26 | Ortakių fasoninės dalys | 2.5 | kompl. | 1
1.27 | Metalas tvirtinimui, laikikliai | 2.13 | kompl. | 1
1.28 | Montavimo medžiagos |  | kompl. | 1
1.29 | Nedegios medžiagos dėklai ortakiams kertant pastato atitvaras ir angų užtaisymas išlaikant atsparumą ugniai | 2.8 | kompl. | 1
1.30 | Vėdinimo sistemos išbandymas ir reguliavimas, pasų sudarymas | 2.2; 2.7; 2. 9; 2.10 | kompl. | 1
OŠ-1 sistema
2.1 | Stoginis ventiliatorius Ø125 L=108 m3 /h, dpsist=100Pa; 230V; 25W; komplekte su tvirtinimo detalėmis, su greičio reguliatoriumi, su taimeriu | 2.11 | kompl. | 1
2.2 | Cinkuotos skardos ortakis Ø125 izoliuotas 19 mm uždarų porų K-Flex izoliacija | 2.1; 2.5 | m | 2
2.3 | Lankstus ortakis difuzoriaus prijungimui su apkabomis Ø125 | 2.6.4 | kompl.
2.4 | Oro šalinimo difuzorius Ø125 | 2.6.1 | vnt. | 1 | Madel BWC arba analogas
2.5 | Oro reguliavimo sklendė Iris Ø125 | 2.6.2 | vnt. | 1
2.6 | Triukšmo slopintuvas Ø160, l=600mm, izoliuotas perėjimas per stogą | 2.4 | vnt. | 1
2.7 | Ortakių fasoninės dalys | 2.5 | kompl. | 1
2.8 | Metalas tvirtinimui, laikikliai | 2.13 | kompl. | 1
2.9 | Montavimo medžiagos |  | kompl. | 1
2.10 | Nedegios medžiagos dėklai ortakiams kertant pastato atitvaras ir angų užtaisymas išlaikant atsparumą ugniai | 2.8 | kompl. | 1
2.11 | Vėdinimo sistemos išbandymas ir reguliavimas, pasų sudarymas | 2.2; 2.7; 2.9; 2.10 | kompl. | 1
OŠ-2 sistema
3.1 | Stoginis ventiliatorius Ø125 L=108 m3 /h, dpsist=100Pa; 230V; 25W; komplekte su tvirtinimo detalėmis, su greičio reguliatoriumi, su termostatu | 2.11 | kompl. | 1
3.2 | Cinkuotos skardos ortakis Ø125 izoliuotas 19 mm uždarų porų K-Flex izoliacija | 2.1; 2.5 | m | 2
3.3 | Lankstus ortakis difuzoriaus prijungimui su apkabomis Ø125 | 2.6.4 | kompl.
3.4 | Oro šalinimo difuzorius Ø125 | 2.6.1 | vnt. | 1 | Madel BWC arba analogas
3.5 | Oro reguliavimo sklendė Iris Ø125 | 2.6.2 | vnt. | 1
3.6 | Triukšmo slopintuvas Ø160, l=600mm, izoliuotas perėjimas per stogą | 2.4 | vnt. | 1
3.7 | Ortakių fasoninės dalys | 2.5 | kompl. | 1
3.8 | Metalas tvirtinimui, laikikliai | 2.13 | kompl. | 1
3.9 | Montavimo medžiagos |  | kompl. | 1
3.10 | Nedegios medžiagos dėklai ortakiams kertant pastato atitvaras ir angų užtaisymas išlaikant atsparumą ugniai | 2.8 | kompl. | 1
3.11 | Vėdinimo sistemos išbandymas ir reguliavimas, pasų sudarymas | 2.2; 2.7; 2.9; 2.10 | kompl. | 1
ŠILDYMO SISTEMA
4.1 | Plieninis radiatorius, pagamintas iš štampuoto lakštinio plieno, su šoniniu pajungimu; komplektuojamas su ventiliu orui išleisti, su drenažiniu ventiliu, aklėmis, tvirtinimo elementais, 80/60 ºC, baltos spalvos (tipas-aukštis-ilgis)
4.1.1 | C22-600-2300 | 1.11 | vnt. | 3
4.1.2 | C22-600-1800 | 1.11 | vnt. | 1
4.2 | Termostatinis ventilis DN20, Kvs 5,0 su termostatine galva | 1.12; 1.13 | kompl. | 2
4.3 | Rutulinis uždaromasis ventilis DN25 | 1.9 | vnt. | 4
4.4 | Anglinio plieno presuojamas vamzdynas 22x1,5 | 1.1-1.7 | m | 30
4.5 | Anglinio presuojamo plieno vamzdyno fasoninės dalys su izoliacija | 1.1-1.7 | kompl. | 1
4.6 | Montavimo medžiagos | 1.10 | kompl. | 1
4.7 | Metalas tvirtinimui, laikikliai |  | kompl. | 1
4.8 | Sistemos hidraulinis ir šiluminis bandymas | 1.14; 1.15; 1.16 | kompl. | 1
VĖSINIMO/ ŠILDYMO SISTEMA ORAS-ORAS VRF-1
5.1 | Išorinis VRF-1 sistemos blokas šalčio agentas R410A, Qc- 22,4kW, Qh25,2kW, komplekte su pastatymo rėmu , antivibraciniais padais, tirpinimo kabeliu ir kondensato nuvedimo sistema | 3.1 | kompl. | 1 | LG ARUM080LTE6 arba analogas
5.2 | Vidinis kasetinis VRF-1 sistemos OK-20 blokas Qc- 2,8 kW, Qh- 3,2kW, komplekte su tvirtinimo detalėmis, su laidiniu distanciniu valdymo pulteliu, su kondensato siurbliuku, su apdailiniu dangčiu | 3.2 | kompl. | 1 | LG ARNU09GTRB4 arba analogas
5.3 | Vidinis kasetinis VRF-1 sistemos OK-20 blokas Qc- 5,6 kW, Qh- 6,3kW, komplekte su tvirtinimo detalėmis, su laidiniu distanciniu valdymo pulteliu, su kondensato siurbliuku, su apdailiniu dangčiu | 3.2 | kompl. | 4 | LG ARNU18GTQB4 arba analogas
5.4 | Kondensato vamzdis Ø 25 izoliuotas 6 mm uždarų porų kaučiuko izoliacija |  | m | 14
5.5 | Kondensato vamzdis Ø 32 izoliuotas 6 mm uždarų porų kaučiuko izoliacija |  | m | 13
5.6 | Kondensato vamzdis Ø 40 izoliuotas 6 mm uždarų porų kaučiuko izoliacija |  | m | 2
5.7 | Fasoninės dalys kondensato vamzdžiams |  | kompl. | 1
5.8 | Varinis vamzdelis freonui Ø6,35 mm izoliuotas antikondensacine/šilumine uždarų porų izoliacija 19 mm | 3.3; 3.4 | m | 17
5.9 | Varinis vamzdelis freonui Ø9,52 mm izoliuotas antikondensacine/šilumine uždarų porų izoliacija 19 mm | 3.3; 3.4 | m | 25
5.10 | Varinis vamzdelis freonui Ø12,7 mm izoliuotas antikondensacine/šilumine uždarų porų izoliacija 19 mm | 3.3; 3.4 | m | 17
5.11 | Varinis vamzdelis freonui Ø15,88 mm izoliuotas antikondensacine/šilumine uždarų porų izoliacija 19 mm | 3.3; 3.4 | m | 19
5.12 | Varinis vamzdelis freonui Ø19,05 mm izoliuotas antikondensacine/šilumine uždarų porų izoliacija 19 mm | 3.3; 3.4 | m | 8
5.13 | Varinio vamzdžio fasoninės dalys | 3.3; 3.4 | kompl. | 1
5.14 | Sistemų vakuumavimas | 3.5 | kompl. | 1
5.15 | Metalas tvirtinimui, laikikliai |  | kompl. | 1
5.16 | Montavimo darbai | 3.5 | kompl. | 1
5.17 | Sistemos paleidimas - išbandymas | 3.5; 3.6 | kompl. | 1
5.18 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras |  | kompl. | 1
5.19 | Vamzdžių susikirtimo vietų su konstrukcijomis sandarinimas išlaikant atsparumą ugniai |  | kompl. | 1
5.20 | Šaltnešis freonas R410A |  | kg | 3.7
5.21 | Plastikinis apsauginis šarvas vamzdžiui montuojamam lauke |  | kompl. | 1

## Statybos
EIL. NR. | PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS | MATO VNT. | KIEKIS | PASTABOS
a | b | c | d | e | Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
ARDYMO DARBAI |  |  |  |  | Naudojamos medžiagos turi atitikti ES standartus, būti sertifikuotos.
1.1 | Pakabinamų silakporo lubų demontavimas | m2 | 164 | Rankiniu būdu, H~3,5 m | Spalvos, medžiagų pavyzdžiai ir apdailos sprendiniai tikslinami autorinės priežiūros metu.
1.2 | Medinių lentų scenos konstrukcijos demontavimas | m3 | 20 | Rankiniu būdu | Darbai turi būti suderinti su statinio valdytoju ir vykdomi taip, kad netrukdytų gretimoms patalpoms.
1.3 | Sienų apdailos – mūro sienučių demontavimas | m3 | 13.6 | Rankiniu būdu, išsaugant parketo grindis
1.4 | Sienų apdailos – radijatorių uždengimo demontavimas | m2 | 10.25 | Faneruotų plokščių, rankiniu būdu, išsaugant parketo grindis
1.5 | Esamų radiatorių pakeitimas |  |  | Esami radiatoriai pakeičiami konvektorinio tipo žemesniais . Žr. Brėž. Išklotinė 01
1.6 | Vidinių durų su apvadais demontavimas | m2 | 5.26
1.7 | Nuimamas dekoratyvinio tinko esamas sluoksnis | m3 | 180
GRINDŲ REMONTO DARBAI
2.1 | PVC grindų įrengimas | m2 | 180 | Contract-SL LF-3515P Betoninės grindys turi būti struktūriškai tvirtos, sausos, lygios ir švarios. Visi nelygumai turi būti užlopytas arba išlygintas pakloto mišiniu. Pastaba: Nemontuokite ant smėlėtų, minkštų paviršių arba ant vietų, kuriose gali susidaryti hidrostatinis krūvis spaudimas. PVC grindų danga privedama iki pat pakylos krašto. Ta pati PVC danga klijais klijuojama ant vertikalios plokštumos (pakylos krašto), o kampas tarp jų minimaliai užsilikonuojamas.
2.2 | Naujai formuojamos pakylos konstrukcija | vnt. | 51 | Pakylai įrengti naudojama reguliuojamų pjedestalų sistema. Ant pjedestalų (51 vnt., DS100 mm) dedamos medinės lagės, žingsnis 40cm. (Žr. Brėž. Pakylos planas).
2.3 | Naujai formuojamos pakylos apdailos įrengimas | m2 | 20 | Pakyla įrengiama- 18mm OSB plokštė, montuojama ant lagių ir tvirtinama varžtais. Ant viršaus klojama, klijuojama 5mm PVC danga. Pakylos šonai, priekinė dalis (H- 30cm) dengiama tokia pat PVC. Pakylos viršutinėje briaunoje bei laipto pakopos briaunoje montuojamas nerudijančio plieno profilis - DUROSOL Stainless steel (V2A/304) Z Flex DSE 60-ZF/250 arba analogiškas produktas
2.4 | Grindjuostės įrengimas | m | 25 | Dažyto MDF grindjuostė, FA-12x68 MDF Viršus: Ąžuolo lukštas, šukuotas Pagrindas: Drėgmei atsparus MDF Storis: 12 mm Aukštis: 68 mm Ilgis: 2400 mm Dažoma NCS S 1000-N. (Žr. Brėž. Grindų planas)
SIENŲ REMONTAS
3.1 | Pertvaros tarp salės ir buvusios scenos zonos įrengimas | m2 | 27 | Naujai formuojama gipso kartono siena. Gipso kartono (2 sl., iš abiejų pusių) pertvara su akmens vatos užpildu (100 mm). Pertvaros bendras storis 150 mm.
3.2 | Sienų dekoratyvinė – akustinė danga | m2 | 190 | Finitura canapa/Rovere Galles 6909 Akustinė, laminuota, medžio plaušo ir gipso danga; Medžio plaušo pagrindo akustinė plokštės. Tvirtinimas prie sienos. Fantoni 4 AKUSTIK 9/2 tipo arba analogiška. Garsą sugerianti sistema, sudaryta iš faneruotos MDF plokštės, spalvos kodas – Rovere Galles 6909. Sienų plokštės su dideliu, garsą sugeriančiu akustiniu efektyvumu. Plokštės surenkamos, naudojant sausą spragtelėjimo spyną, dėl kurios lygiagretus grotelėms paviršius yra be siūlių. Plokštės standartinis dydis – 4086x129x16 (mm). Degumo klasės medžiaga – B – s1, d0. Plokštė, montuojamos ant gipso kartono profilių, juodos spalvos, CD . Profiliai kas 400 mm;
3.3 | Salės sienų remontas | m2 | 165 | Valymas, glaistymas, dažymas, spalva NCS S 1000-N
3.4 | Laiptinės sienų remontas | m2 | 133 | Valymas, glaistymas, dažymas, spalvą parenkant autorinės priežiūros metu
3.5 | Poilsio patalpos sienų remontas | m2 | 60 | Valymas, dažymas, spalvą parenkant autorinės priežiūros metu
3.6 | San. mazgo sienų apdaila keraminėmis plytelėmis | m2 | 19 | Plytelės parenkamos autorinės priežiūros metu
LUBŲ REMONTAS
4.1 | Salės pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 162 | Fantoni Akustinės lubos QUADROTTA 600X600 2L BORDO PIATTO Su pusiau slėptu karkasu.
4.2 | Stoglangių angų aptaisymas gipsokartonu | m2 | 65 | H virš 3,80 m
4.3 | Stoglangių angų aptaisymo angokraščiai | m | 43.2 | 3,80 m aukštyje
4.4 | Esamų silakporo lubų valymas | m2 | 34.07 | Siurbimas, plovimas buv. scenos patalpoje
4.5 | Poilsio patalpos ir laiptinės lubų remontas | m2 | 65 | Valymas, dažymas balta spalva
4.6 | San mazgo ir koridoriaus lubų remontas | m2 | 8 | Užtinkuoti išardytų pertvarų vietas, glaistyti, dažyti
DURŲ REMONTAS
5.1 | Vidinės durys |  |  | Vidinių durų kiekį ir tipą žr. Brėžinyje Durų specifikacija.
5.2 | Durų apvadų montavimas |  |  | Apvadai suleidžiami 45 laipsnių kampu
KITI KIEKIAI
6.1 | Pakabinami šviestuvai | m vnt. | 65,8 28 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 830 / L-2266MM S-1,5M
6.2 | Pasitarimų bei poilsio patalpose | vnt. | 10 | PATOS O45 LED 4200 PLX EDD 840
6.3 | Įleidžiami šviestuvai sanmazgo patalpoje | vnt. | 2 | BERYL O 1500 80º E 33 IP44/20 840
6.4 | Grindinės el. dėžes |  | 7
6.5 | Rozetė sienoje |  |  | JUNG LS990, spalva - pilka, RAL 7035

## DURYS
Žymuo | Kiekis | Tipas
D1 | 1 | Beapvadinės atvirkštinės durys, dvivėrės, dažytos MDF, spalva NCS S 1000-N Durų angos matmenys: 2100x1270x550 (mm) (Tikslinama pagal faktą natūroje) Rankenos juodos spalvos
D2 | 1 | Aliuminio stiklo durys, Durų angos matmenys: 2100x950x300 (mm) (Tikslinama pagal faktą natūroje) Stiklas - grūdintas skaidrus "Optiwhite" Aliumino rėmas - matinis, spalva RAL 7016
D3 | 1 | Durys dažytos MDF, spalva NCS S 1000-N Durų angos matmenys: 2100x950x150 (mm) (Tikslinama pagal faktą natūroje) Rankenos juodos spalvos
D4 | 1 | Durys dažytos MDF, spalva NCS S 1000-N Durų angos matmenys:2100x950x150 (mm) (Tikslinama pagal faktą natūroje) ŽN, atsparios drėgmei be slenksčių. Rankenos juodos spalvos
D5 | 1 | Aliuminio stiklo durys, Durų angos matmenys 2100x1503x550 (mm) (Tikslinama pagal faktą natūroje) Stiklas - grūdintas skaidrus "Optiwhite" Aliumino rėmas - matinis, spalva RAL 7016

## ELEKTROTECHIKA
Žymėjimas | Pavadinimas | Elektros prievadų įrengimo pastabos
EK1 EK2 | Pagrindinis salės ekranas, 98" | Įrengti po elektros prievadą lubose. (Ekranai montuosis nuo lubų su teleskopiniu vamzdžiu, tad kabeliai nusileis pačiu vamzdžiu iš lubų.) Po 2 vnt. LAN (Cat5e FTP) vedamas į nurodytą įrangos spintą.
PEK1 PEK2 | Papildomas dubliuojantis salės ekranas, 55“ | Šalia salės kur dabartinė scena ir fojė išeinant iš salės. Įrengti po dvi elektros rozetes sienoje H-2m ir 2 vnt. LAN (Cat5e FTP) vedamas į nurodytą įrangos spintą.
AS1 AS2 AS3 AS4 | Pagrindinė salės įgarsinimo sistema | Miniatiūrinė akustinė sistema baltos spalvos, montuojame nuo lubų su pakreipimu į apačią, akustinės sistemos sumontuojamos puslankiu už prezidiumo erdvės. Numatytose vietose atvesti po 1 vnt. daugiagyslį varinį minkštą elektros kabelį 2x1,5 mm2 nuo įrangos montavimo vietos.
ŽAS1 ŽAS2 | Žemų dažnių akustinė sistema | Salės priekyje (pagrindinė siena kur montuosis TV) kairiajame ir dešiniajame kampe pasistatys ant grindų žemų dažnių akustinės sistemos. Sienoje H-0,3 m įrengti potinkinę dėžutę. Atvesti po 1 vnt. daugiagyslį varinį minkštą elektros kabelį 2x2,5 mm2 iš įrangos spintos.
CAM1 CAM2 CAM3 | Valdoma kamera | Nurodytose kamerų sumontavimo vietose atvesti po 2 vnt. LAN (Cat5e FTP) vedamas į nurodytą įrangos spintą. Sienoje įklijuota potinkinė dėžutė, kabelis paliekamas suvyniotas dėžutėje. Kamerų sumontavo aukštis H-2,4 nuo grindų nulio. Tokiame aukštyje atvesti LAN. Kameros (CAM1 ir CAM2) montuojamos ant dažomų sienų ant baltų lentynėlių.
ĮR.SPINTA | Įrangos spinta | Įrangos spintos vietoje turi būti Elektros prievadas ir interneto prievadas iš serverinės.
Pastabos:
1. Grindyse pakloti tik PVC vamzdžiai, AV rangovas atėjęs prasivers reikiamus kabelius; 2. Dėl elektros prievadų įrengimo visais klausimais kreiptis į garso-vaizdo sistemų tiekėjus.