2 priedas. Techninė specifikacija

techninĖ specifikacijA

STOGINĖ KOMPOSTO GAMYBAI

SPECIALIEJI REIKALAVIAMAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pagrindinis pirkimo objektas – Darbai ir Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Darbai – Stoginės statyba.

Paslaugos – Stoginės projektavimas, statybos leidimo gavimas, pridavimas ir registracija pagal pirkėjo (užsakovo) įgaliojimą. (Projektas turi būti paruoštas ir suderintas su Pirkėju pagal šią techninę specifikaciją.

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės/Darbų/Paslaugų pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stoginės komposto gamybai statybos darbai | Kompl. | 1 |
| 2. | Stoginės projektavimas, statybos leidimo gavimas, pridavimas ir registracija pagal Pirkėjo įgaliojimą. (Projektas turi būti paruoštas ir suderintas su Pirkėju pagal šią techninę specifikaciją) | Vnt. | 1 |
| 3. | Projekto vykdymo priežiūra | Vnt. | 1 |

  - Stoginės pastatymo vieta: Nemajūnų g. 15A, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Stoginė turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

  - Stoginei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjui  tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo stoginės atidavimo naudoti dienos);

  - Tiekėjas savo lėšomis garantiniu laikotarpiu turi skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

  - Nuo Pirkėjo pranešimo į iškilusią problemą garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo reaguoti ne vėliau kaip per 24 val.

  - Darbus turi atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

  - Darbams turi vadovauti atestuotas darbų vadovas.

  - Vykdant darbus turi būti laikomasi darbo saugos reikalavimų.

  - Rangovas turi  būti įsidiegęs ir taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Kartu su statybos užbaigimo dokumentu pateikiamas ir garantinio laikotarpio draudimas.

- PRIEDAI

- Techninės specifikacijos priedas Nr.1. – Techniniai reikalavimai.

__________

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.

Perkančioji organizacija nereikalauja su pasiūlymu pateikti dokumentus (pvz. sertifikatus), įrodančius atitikimą standartų ar pan. reikalavimams.

Priedas Nr. 1 „Techniniai reikalavimai“

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos Prekės parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| I. Minimalūs techniniai reikalavimai bei duomenys, kuriuos turi atitikti siūlomas statinys: |  |  |
| 1.1. | Projektuojamo, iš lengvų surenkamų metalinių konstrukcijų, objekto charakteristika: - išorinis ilgis 150,00 m; - vidinis plotis 16,00 m; - stoginės minimalus vidinis aukštis ne mažiau 8,00 m iki stogo laikančiųjų elementų apačios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomi parametrai: išorinis ilgis _____ ______; išorinis plotis ___________; stoginės minimalus vidinis aukštis iki stogo laikančiųjų elementų apačios _______. |
| 1.2. | Stoginės konstrukcija: |  |
|  | Kolonos plieninės, kolonų žingsnis: - skersai statinio - 16 m; - išilgai statinio - 6 m (dvejose vietose įvažiavimui į stoginę - 12 m). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Stogas dvišlaitis, stogo danga iš trapecinio profilio plieninės skardos, sumontuotos ant plieninės konstrukcijos iš sijų ar santvarų ir Z tipo ilginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | - stogo dangos (skardos) storis ne mažiau 0,5 mm; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: stogo dangos (skardos) storis ne ______ mm. |
|  | - Stoginės konstrukcijos stabilumas turi būti užtikrintas metaliniais ryšiais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | - plieninių konstrukcijų padengimas: cinkavimas (cinko dangos sluoksnis ne mažiau 200 g/m2) dažymas (poliesterio dangos storis ne mažiau 25μm) - spalva RAL 7035 arba 9006, arba 7000, arba kita su Užsakovu suderinta spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomi parametrai: cinko dangos sluoksnis _____ g/m2; alucinko dangos sluoksnis _ __g/m2; poliesterio dangos storis _____μm; - spalva RAL 7035 arba 9006, arba 7000, arba kita su Užsakovu suderinta spalva. |
| 1.6. | Metalo konstrukcijų gamybą vykdyti pagal EN 1090-2: darbų atlikimo (gamybos) klasė – ne žemesnė kaip EXC3. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomi parametrai: darbų atlikimo (gamybos) klasė – ___________; |
| 1.5. | Stoginės pamatai: |  |
|  | - statiniui projektuojami gręžtiniai poliai; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | - poliams betonuoti naudoti C30/37 XC₁ XD₁ XF₁ XA₁XM₁(LT) Clo0,2 Dmax 16 S4, pagal LST EN 206:2013+A2:2021; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | - armatūra naudojama ∅12 S500 ir ∅8 S500; | armatūra ∅________. |
|  | - visi monolitinio gelžbetonio elementai armuojami armatūros karkasais / tinklais, kurie gaminami iš S500 klasės plieninės armatūros, rišti viela arba suvirinti kontaktiniu būdu gamykloje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: _______________________. |
| 1.7. | Apšvietimas: - visoje stoginėje suprojektuoti ir įrengti ne mažesnį kaip 300 liuksų apšvietimą, su galimybe valdyti zonomis; - šviestuvai – LED, hermetiški, IP56. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: - visoje stoginėje suprojektuoti ir įrengti _________liuksų apšvietimą, su galimybe valdyti zonomis; Šviestuvai - _______________. |
| 1.8. | Priešgaisrinė sistema: - turi būti suprojektuota ir įrengta integruotą į bendrą įmonės sistemą gaisrinė signalizacija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Elektrotechnika: - turi būti suprojektuotas ir įrengtas elektros įvadas su elektros lizdais dvejose vietose ant kolonų, į kuriuos būtų galima įjungti dvifazius ir trifazius įrenginius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Vandentiekio sistema: - turi būti suprojektuota ir įrengta prie miesto tinklų prijungiama šalto vandentiekio sistema su santechniniais prietaisais, išdėstytais išilgai visos stoginės ne rečiau kaip 12 m žingsniu (ant kas antros kolonos), prie kurių bus prijungiamos laistymo žarnos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Nuotekų sistema: - turi būti suprojektuota ir įrengta prie miesto tinklų prijungiama statinio išorinė lietaus nuotekų surinkimo sistema; - statinio lietaus nuotekų surinkimo sistema turi būti prijungta prie suprojektuotos ir įrengtos požeminės akumuliacinės nuotekų talpos, iš kurios vanduo bus naudojamas technologiniams komposto gamybos procesams (laistymui); - požeminės akumuliacinės nuotekų talpa turi būti prijungta prie lauko nuotekų tinklų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Statinio - stoginės architektūrinius – konstrukcinius, spalvinius sprendimus derinti su užsakovu, projektavimo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| II. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams: |  |  |
| 2.1. | Statybiniai gaminiai, medžiagos: |  |
|  | visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi būti nauji, turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Statinių konstrukcijų projektavimas, montavimas: |  |
| 2.2.1. | Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos: - STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas; - STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; - STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos; - STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2.2 | Projektai turi būti paruošti vadovaujantis galiojančiais normatyviniais techniniais dokumentais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2.3. | Statybinei plieninei konstrukcijai, kuri bus eksploatuojama Lietuvos Respublikoje, gamintojo paruoštas ar užsakovo pateiktas projektas, turi tenkinti reikalavimus išdėstytus statybos techniniame reglamente STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai", LST L ENV 1090-2:2008 "Plieninių konstrukcijų darbai. 1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės" bei LST L ENV 1993-1-1+A1+A2:2002 " Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės", apkrovos ir poveikiai turi būti parinkti pagal STR 2.05.04:2003. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2.4. | Parenkant medžiagas (lakštus, plokštes, šaltai formuotus virintinus profilius, šaltai formuotus profilius, karštai valcuotus profilius) plieninių konstrukcijų ir elementų gamybai, gamintojas privalo įvertinti nepadengto plieno paviršiaus pradinę būklę pagal LST EN ISO 8501- 11998/+Suppl:2002. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2.5. | Plieninių konstrukcijų ir elementų paviršiaus paruošimo metodas, prieš padengiant jį dažais ir su jais susijusiais produktais, ar lydaline cinko danga, pasirenkamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 8504-1-3 dalimis ir / ar LST EN ISO 12944-4 rekomendacijomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2.6. | Plieninių konstrukcijų ir elementų eksploatacinės aplinkos koroziškumas įvertinamas remiantis LST EN ISO 12944-2:2000. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2.7. | Dažų sistemos įrengimo darbų techniniai reikalavimai turi būti parengti vadovaujantis rekomendacijomis išdėstytomis LST EN ISO 12944-8. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2.8. | Montavimo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros, vadovaujantis LST EN 10204+A1:1999 ; LST EN 12062:2000. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Bendra informacija:

Darbai privalo būti atliekami pagal šią techninę specifikaciją.

- Bendrieji reikalavimai

Rengiant projektą ir vykdant statybos darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais:

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

STR 2.07.01:2003 RSN 156-94 ,,Statybinė klimatologija“.

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

Tiekėjas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus.

Darbai, kuriuos reikia atlikti, yra apibūdinti visoje pirkimo dokumentacijoje ir yra laikoma, kad Tiekėjo pasiūlymo žiniaraščiuose įrašyti įkainiai apima visus pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus. Jokie kiti mokėjimai neleidžiami. Darbai atliekami pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.

Žemiau pateikiami nurodymai, informacija ir techniniai, projektavimo, išdėstymo, sumontavimo, iškrovimo ir išbandymo reikalavimai turi būti vykdomi iki tokio laipsnio iki kurio jie yra tikslingi. Reikalavimai nustatyti šiame skyriuje yra taikomi visiems skyriams.

Kontrakto dokumentai yra vientisi ir tai kas reikalaujama vienoje jų dalyje yra taikoma ir visoms kitoms kontrakto dalims. Kontrakto dokumentai apima visus darbus reikalingus kontrakto užduočių įgyvendinimui ir tarpusavio darbų specifikos sąsajai sustiprinti. Medžiagų ir darbų kokybiniai reikalavimai turi atitikti jiems taikomų standartų reikalavimus tiek jų įsigijimui tiek ir darbų įvykdymui.

- Laikinasis sandėliavimas

Tiekėjas turi pasirūpinti medžiagų ir įrangos laikinuoju sandėliavimu. Tiekėjas turi valyti ir prižiūrėti ir taisyti visus valstybinius ir vietinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Užsakovo nurodymu.

Jei Tiekėjui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Tiekėjas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. savininkus/nuomininkus. Planuojamų naudoti medžiagų ir įrangos sandėliavimo vieta turi būti parinkta taip, kad sukeltų mažiausią neigiamą aplinkosauginį poveikį bei mažiausius nepatogumus aplinkiniams gyventojams.

- Darbo valandos ir dienos, terminai

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės šventės laikomos nedarbo dienomis. Tiekėjas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu nuo įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi būti pateiktas prašymas Užsakovui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas.

Projekto parengimo, įskaitant projektinių pasiūlymų parengimo etapą, statybą leidžiančio dokumento gavimo etapą, teigiamos Projekto ekspertizės išvados gavimo etapą, terminas negali viršyti 150 k. d.. Minėtus projekto parengimo etapus Tiekėjas privalo įtraukti į darbų vykdymo aprašymą (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 5.1.3 p.) ir numatyti šių etapų atlikimo terminus.

Statybos darbų atlikimo terminas negali viršyti 150 k. d.. Statybos darbų etapus, įskaitant išskiriamą statybvietės įrengimo etapą, Tiekėjas privalo įtraukti į darbų vykdymo aprašymą ir numatyti šių etapų atlikimo terminu. Statybvietės įrengimo etapas negali viršyti 2 sav.

- Vykdomų darbų sauga

Tiekėjas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Tiekėjas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi Tiekėjo ir Subtiekėjo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais dirbti statybose, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje taisykles.

Tiekėjas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Tiekėjo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus laikantis visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir kitų darbuotojų sveikatai. Darbuotojai, kurie yra naujai samdomi į statybos aikštelę turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Tiekėjas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad jie yra išklausę saugaus darbo instruktažą. Tiekėjas turi paruošti saugaus darbo reikalavimus darbuotojams objekte ir juos išdalinti visiems dirbantiems jame.

Tiekėjas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.

Tiekėjas taip pat turi laikytis visų užsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimų ir taip pat kitų organizacijų kurių objektuose yra vykdomi darbai.

Saugaus darbo taisyklių įgyvendinimas turi būti grindžiamas reguliariais darbuotojų mokymais.

Tiekėjas turi paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Tiekėjo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo atsakomybė.

Statybos aikštelėje Tiekėjas turi organizuoti:

  - Gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokytą personalą, kuris gali suteikti pirmąją pagalbą tiek ant žemės tiek ir požeme, priklausomai nuo darbų specifikos.

  - Gelbėjimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis. Kurios pagalba bus suteikiama pagalba darbuotojams dirbantiems gylyje.

  - Visą reikalingą įrangą, saugumo tvoreles, užrašus ir panašiai žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų objekte.

  - Tinkamas priešgaisrines priemones.

  - Visiems dirbantiems gylyje kvėpavimo kaukes ir deguonies balionus.

  - Kompetentingą asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Tiekėjo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo atsakomybė.

  - Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimties ir statybos darbų sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, paminėtas (6) gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 mėnuo.

Projekto vadovui turi būti perduota visa informacija susijusi su saugaus darbo reikalavimais. Toks informavimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės vykdyti visus įsipareigojimus pagal šią sutartį.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad:

- Visa įranga yra tvarkinga.

- Statybos aikštelė yra tinkamai aptverta nuo praeivių ir vaikų.

- Apšvietimas požeminėse konstrukcijose turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir atitinkamus standartus. Statybos aikštelės apšvietimas tamsiu paros metu turi būti tinkamas.

Visi darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus.

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis laikantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais ir techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų.

Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir įrengimų būklė tol kol nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo, privalo nedelsdamas organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusį nugabenti į gydymo įstaigą, taip pat pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą.

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.

Darbų saugos užtikrinimo veiksmų plane privaloma identifikuoti pavojingiausias statybvietės zonas. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

• pašaliniai asmenys  nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;

• daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais;

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;

• keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;

• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;

• gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros);

• šalia tvoros gaminai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus;

• nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;

• krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais;

• konstrukcijoms, neturinčioms montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai nukelti;

• nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs;

• žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;

• visi elektriniai mechanizmai  ir įrankiai būtų įžeminti;

• būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

Statybos aikštelėje gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).

Turi būti organizuotas ryšys tarp statybos aikštelėje dirbančių žmonių ir jų vadovų.

Statybos aikštelės lankytojai turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Tiekėjo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad žemės darbų metu atsiras nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų Tiekėjas turės dengti savo lėšomis. Darbų saugos užtikrinimo veiksmų plane turi būti išdėstomi kenksmingi veiksniai galintys pasireikšti pirkimo objekte bei nurodomos veiksmingos ir ekonomiškai racionalios priemonės, kurių bus imtasi kenksmingų veiksnių neutralizavimui.

Tiekėjas turi pasirūpinti reikiamu priėjimu ar privažiavimu prie statybos darbų aikštelės. Visuose esamuose keliuose, asfaltuotuose, grįstuose trinkelėmis ir kitose dangose, yra priimtinas normalus nusidėvėjimas, sukeltas eismo statybvietėje. Tiekėjas privalo pasirūpinti, kad vikšriniai įrengimai nesugadintų asfaltuotų, grįstų kelių. Visa su tuo susijusi žala ištaisoma Tiekėjo sąskaita.

- Medžiagų ir darbų kokybė

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų.

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali būti taisomi remontu, lopymu ar pan.

Tiekėjas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms.

Visi įrengimai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės priežiūros. Atskiros dalys turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės dalis.

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams:

- Visos dalys ir medžiagos turi būti:
- standartiniai gaminiai;
- lengvai pakeičiamos;
- naujos ir be defektų;

- Saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;

- Dalys patikrintos ir patikimos;

- Garantuotas aptarnavimas.

Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.

Stoginės metalinių konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais turi atitikti visus šiems keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508) aktualioje redakcijoje. Tiekėjas kartu su pasiūlymu (A dalimi) privalo pateikti stoginės metalinių konstrukcijų padengimui antikoroziniais dažais pagal LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymą Nr. D1-508 keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos tenkina Tiekėjo siūlomas stoginės metalinių konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais.

Užsakovas vertindamas Tiekėjo pateiktų statybos produktų techninius dokumentus, eksploatacinių savybių deklaracijas, Sutarties vykdymo metu turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas prašant nustatyti, ar Tiekėjo siūlomos medžiagos atitinka šių medžiagų techniniuose dokumentuose, eksploatacinių savybių deklaracijose nurodomas savybes ir ar atitinka pirkimo sąlygose ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, standartus.

Negali būti naudojamos medžiagos, įrengimai, kurių kilmės šalis yra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 3 punkte.

- Medžiagų įpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Tiekėjas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos turi būti keičiamos naujomis, kokybiškomis.

- Laikini statiniai, vandens, ir elektros tiekimas ir sanitarinė įranga

Vykdant darbus Tiekėjas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Tiekėjas turi koordinuoti ir įrengti visus laikinuosius statinius pagal savivaldybės administracijos arba vandens tiekimo įmonės reikalavimus, taip pat pagal visų įstatymų normas ir taisykles.

Tiekėjas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens tiekimu, reikalingu statybos poreikiams.

Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.

Visas išlaidas susijusias su laikinais statiniais, įskaitant jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą turi padengti Tiekėjas. Tiekėjas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.

Vanduo, reikalingas esamų vamzdžių ir talpų išbandymui, įskaitant naujų vamzdžių ir talpų išbandymą, yra Tiekėjo išlaidos. Taip pat Tiekėjas turi pasirūpinti cisternomis ir gabenimu. Jei pirmasis naujų statinių išbandymas nepavyksta, Tiekėjas privalo padengti tolesnių bandymų išlaidas.

- Ryšiai su komunalinių paslaugų įmonėmis ir savivaldybe

Planuodamas savo darbą Tiekėjas turi numatyti realius terminus statinio projekto parengimui, ekspertizei ir išpildomųjų brėžinių pateikimui.

Visi darbai turi būti atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su komunalinių paslaugų įmonėmis, per kurias iš savivaldybės turi būti gauti reikiami patekimo į sklypus ir statybos leidimai, taip pat leidimai sutrukdyti transporto eismą.

Esamų vandentiekio ir nuotekų linijų ir naujų vamzdynų sujungimo klausimai derinami atskirai su Užsakovu ar tinklų savininku. Vandens tiekimo pertrūkiai turi būti minimalūs.

- Atsakomybė užsakant medžiagas

Tiekėjas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Tiekėjas.

Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai.

- Pakeistos įrangos išvežimas ir šalinimas

Išmontuojama įranga ir įrengimai yra Užsakovo nuosavybė. Prieš pašalindamas iš statybos aikštelės esamą įrangą, pvz., vamzdžius ir fasonines dalis ar kt., Tiekėjas turi informuoti Užsakovą arba susijusią komunalinių paslaugų įmonę ir gauti leidimą. Įmonė per 24 valandas turi nurodyti Tiekėjui, ką daryti su įranga – šalinti ar pristatyti saugoti įmonės patalpose ar kur kitur.

- Higienos reikalavimai

Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu vykdant darbus Tiekėjas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Tiekėjas, suderinęs su Užsakovu, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu.

- Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visų statybos etapų metu Tiekėjas privalo laikytis visų Lietuvoje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Tiekėjas bus atsakingas už tinkamą statybos atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų. Tiekėjas vežant krovinius (pristatant medžiagas į statybvietę ar išvežant atliekas) transporto priemonėmis, kurių didžiausia leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos turi turėti atitinkamą licenciją (sertifikatą) išduotą Valstybinės transporto inspekcijos prie LR susisiekimo ministerijos, vykdyti šią veiklą.

- Transporto organizavimas

Vykdant darbus Tiekėjas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derintis eismo uždarymą, ribojimą su kelių policija.

Tiekėjas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklinimą nurodanti, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms.

- Nepatogumai vietos gyventojams

Tiekėjas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Tiekėjas neturi sukelti žalos medžiams, esantiems darbų teritorijoje ar greta jos. Tiekėjo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos taršos.

- Mokymai užsakovo darbuotojams

Tiekėjas turi savo sąskaita pravesti mokymus (kursus) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą.

- Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos

Atlikus darbus Tiekėjas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį.

- Aikštelės valymas ir aplinkos sąlygos

Tiekėjas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Tiekėjas turi nuvalyti šepečiu ar laistydamas žarna visus takelius ir kelius, naudojamus jo darbuotojų ir transporto, mažiausiai tiek dažnai, kiek būtina, kad išlaikyti kelius, įskaitant nuosavus ir miesto kelius ir takus, švarius nuo nešvarumų, dulkių ir purvo ir palaikyti juos saugiais. Tiekėjas turi parūpinti savo paties laistymo žarnas ir sujungimus vandens Užsakovo patvirtintiems tiekimo taškams. Iš Tiekėjo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat po Darbo užbaigimo nuvalyti, pašalinti ir išvežti į sąvartynus statybinį žvyrą, nuolaužas ar šiukšles bei pataisyti ir sugrąžinti į pradinę padėtį bet kokias darbo ciklo metu suardytas vietas.

Transporto priemonės ir įranga, išmetantys kenksmingas medžiagas daugiau priimtinų Lietuvos normų, nebus leidžiamos naudotis aikštele.

Tiekėjas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Tiekėjas turi palaikyti švarią ir tvarkingą aikštelę ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Tiekėjas teritorijoje taip pat turi parūpinti konteinerius. Pilni konteineriai turi būti iškart pašalinti iš aikštelės ir pakeisti.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš aikštelės ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus.

Tiekėjo iškastas perteklinis gruntas iš statybvietės turi būti išvežtas.