Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

ŠIAULIŲ MIESTO ĮRENGTOS VIEŠŲJŲ VIETŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS   NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šioje įrengtos Šiaulių miesto viešųjų vietų vaizdo stebėjimo sistemos (toliau- VSS) nuolatinės priežiūros ir aptarnavimo (toliau – Priežiūra) paslaugos pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – TS) nustatomi minimalūs reikalavimai, kad užtikrinti VSS nepertraukiamą darbą 24/7 režimu, duomenų perdavimo srautą iš vaizdo stebėjimo kamerų, bei kokybę – 36 mėnesius nuo Priežiūros sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Pirkimo dalykas - įrengtos Šiaulių miesto viešųjų vietų vaizdo stebėjimo sistemos nuolatinės priežiūros ir aptarnavimo paslauga, užtikrinanti VSS nepertraukiamą darbą 24/7 režimu, duomenų perdavimo srautą iš vaizdo stebėjimo kamerų, bei kokybę – 36 mėnesius (toliau – Paslaugos). |
|  | Pradinis, tačiau ne galutinis, Priežiūrai skirtų VSS įrangos sudėtinių dalių kiekis pateiktas 2 skyriuje. |
|  | Tiekėjas planinės techninės profilaktikos metu periodiškai, pagal su Pirkėju suderintą grafiką, turi atlikti 4 skyriuje nurodytus VSS techninės priežiūros darbus. |
|  | Priežiūros vykdymo metu Tiekėjas privalo užtikrinti, kad kiekvienoje kameros sumontavimo vietoje aptarnaujamų vaizdo kamerų visiškas arba dalinis neveikimas neviršytų 4 valandų nuo pranešimo apie sutrikimą registravimo momento. Tiekėjas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki VSS profilaktikos darbų pradžios turi Pirkėjui pateikti ir su juo suderinti detalų numatytų vykdyti VSS profilaktikos darbų grafiką. Grafikas sudaromas ne ilgesniam nei 6 mėnesių terminui. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja kas mėnesį, ne vėliau kaip 3-čią darbo dieną, kartu su Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu pateikti Tiekėjui „VSS įrangos techninės priežiūros paslaugų ataskaitą“ (Sutarties priedas 5), kurioje turi būti detalizuotos visos tą mėnesį suteiktos Priežiūros paslaugos ir esant poreikiui, nurodoma Paslaugų nesuteikimo priežastis. Teikėjui bus apmokama tik už faktiškai suteiktas Paslaugas, kurių apimtis bus patvirtinta remiantis VSS įrangos techninės priežiūros paslaugų ataskaita. Jeigu VSS įrangai priežiūros darbų neįmanoma atlikti dėl nuo abiejų sutarties šalių nepriklausančių priežasčių arba jie neatlikti dėl priežasčių nesuderintų su atsakingais už sutarties vykdymą Pirkėjo darbuotojais, tai ši įranga VSS priežiūros ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje apmokėjimui yra neskaičiuojama, o atliktų darbų akto „Pastaba“ skyrelyje pažymima priežastis. |
|  | Tiekėjo specialistai radę nesankcionuotą prisijungimą ar galimai bandymus prisijungti prie VSS ar jos komponentų privalo imtis priemonių tai užkardyti (nedelsiant atjungti galimą prisijungimą, nenaikinant įkalčių, ir tuoj pat informuoti Pirkėją apie įvykį). |
|  | Jei vykdydamas Priežiūrą, Tiekėjas turės atlikti techninės ir / ar programinės įrangos pakeitimus, dėl kurių VSS nustos tinkamai funkcionuoti arba Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau ŠMSA) dėl neteisėtų Tiekėjo veiksmų praras turimą techninę įrangą, tokiu atveju Tiekėjas turės savo lėšomis atstatyti VSS darbą, kad ji tinkamai funkcionuotų, ir padengti ŠMSA patirtas išlaidas dėl VSS tinkamo darbo atstatymo. |
|  | Pirkėjui turi būti suteikta galimybė VSS sutrikimus registruoti, apskaityti ir turėti chronologines realaus laiko ataskaitas Tiekėjo nurodytame elektroniniame VSS sutrikimų registravimo, apskaitos ir valdymo registre (toliau Gedimų registras). Gedimų registro forma ir turinys turi būti suderintas su Pirkėju ir pateiktas pakankamos informacinės apimties Gedimų registro naudotojo aprašas lietuvių kalba. Elektroninis Gedimų registras privalo turėti galimybę: - pasiekti sukauptus registruotų gedimų/sutrikimų duomenis už visą šios sutarties galiojimo laikotarpį; - filtruoti įrašus pagal laikotarpius, pagal raktinius žodžius/frazes pasirinktame laikotarpyje; - formuoti ataskaitas apie registruotus gedimus, reakcijos terminus, gedimo pašalinimo terminus; - turi būti galimybė atsirinktus/atfiltruotus duomenis parsisiųsti CSV formatu; - paskyros į Gedimų registrą privalo būti suteikiamos asmeniškai darbuotojui; - Gedimų registrui galioja visi asmens duomenų apsaugos reikalavimai pasirašyti kartu su šia sutartimi. |
|  | Esant VSS veikimo sutrikimui/gedimui (toliau – gedimui) registruotam Tiekėjo elektroniniame Gedimų registre, ar jam laikinai neveikiant, gedimas privalo būti užregistruotas Tiekėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Tiekėjo gedimų šalinimo reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą ne ilgesnis kaip 2 val., o pilnas VSS funkcionalumo atstatymas darbui ne ilgiau kaip per 5 val. Tiekėjo specialistai privalo imtis priemonių (nuvykti į įrenginio vietą, esant galimybei prisijungti prie VSS nuotoliniu būdu), nustatyti gedimą ir jį pašalinti. Jeigu VSS Priežiūros metu nustatomas vieno ar kelių VSS įrangos komponentų gedimas, kurio (-ių) negalima pašalinti per 5 val., Tiekėjas savo sąskaita imasi visų įmanomų priemonių kamerų stebimų zonų stebėsenos funkcionalumui užtikrinti griežtai laikantis VSS programinės įrangos priežiūrai TS 4.8. punkte nurodytų reikalavimų kibernetiniam saugumui užtikrinti ir suderina su Pirkėjo atsakingu darbuotoju naują terminą, bet ne ilgesnį nei 20 darbo dienų, gedimo šalinimui. Jei reikia, per 3 darbo dienas pateikia išsamią specifikaciją ir preliminarią sąmatą (kainą) tokios pat arba ne prastesnių techninių parametrų įrangos ar jos dalių įsigijimui, reikalingos sugedusios remontui arba pakeitimui. |
|  | Nutrūkus vaizdo kameros signalui gali būti gaunamas automatinis pranešimas apie esantį gedimą, o vaizdo kamera privalo įrašyti vaizdą į vidinę atminties kortelę, kol ryšys bus atstatytas. |
|  | Vaizdo stebėjimo sistema elektroniniu paštu ir/arba SMS gali siųsti ir automatinius pranešimus apie gedimus (kietojo disko gedimai, vaizdo kamerų vaizdo dingimas ir pan.). Tiekėjas turi reaguoti į šiuos pranešimus šios techninės specifikacijos 1.10 punkte nustatyta tvarka. |
|  | Reikalavimai Vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros kokybei: - Tiekėjas turi užtikrinti kokybišką ir saugų vaizdo stebėjimo kamerų veikimą, ryšio linijų kokybė turi būti pakankama užtikrinti vaizdo be nutrūkimų perdavimą ir vaizdo kamerų valdymą, gedimai privalo būti šalinami, profilaktikos darbai atliekami šioje pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais. - Tiekėjas nereikalaudamas papildomo atlygio turi užtikrinti galimybę utilizuoti ir utilizuoti sugedusią šios sutarties ribose naudotą elektroninę įrangą, galvaninius elementus, akumuliatorius ir t.t. ir išduoti pažymą apie minėtos įrangos utilizavimą. |
|  | Visus reikalingus VSS įrangos Priežiūros veiksmus Tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių. |
|  | Tiekėjas privalo Pirkėjo serverinėse ir įrangos įrengimo vietose palaikyti tvarką, švarią aplinką, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, priešgaisrinės saugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių. |
|  | Užtikrinti ir pateikti įrodančius dokumentus, kad valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nėra Lietuvos respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalies sąraše patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir nėra iš Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatos. |

2. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS SUDĖTIS.

| Nr. | VSS sudėtinės dalys | VSS grupė | TS 6 skyriaus punktai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros, įvairios | Vaizdo kameros | 6.6 - 6.123, 6.158 |
|  | Stacionarios vaizdo kameros su automobilių valstybinių numerių atpažinimo funkcija LPR ARH FreewayCAM (su valstybinių numerių atpažinimo Digifort analitikos licencijomis) | Vaizdo kameros | 6.1 - 6.5 |
|  | Garsiakalbiai | Garsiakalbiai | 6.124 - 6.125, 6.159 |
|  | Kompiuteris su prijungta įranga | Kompiuteriai su prijungta įranga | 6.139 - 6.145 |
|  | Garso sistema HT-T5000 | (atskirai neklasifikuojama) | Kartu su p. 2.4 |
|  | Vaizdo sienos valdymo kompiuteris | Kompiuteriai su prijungta įranga | 6.136, 6.138 |
|  | Vaizdo kamerų valdymo pultas Digifort DGF-KB 1000 | (atskirai neklasifikuojama) | Kartu su p. 2.4 |
|  | Vaizdo sienos monitoriai UE55RU7472U -1vnt. | (atskirai neklasifikuojama) | Kartu su p. 2.4 |
|  | Vaizdo sienos monitoriai LG-47LV35A-5B – 6 vnt. | (atskirai neklasifikuojama) | Kartu su p. 2.6 |
|  | Vaizdo sienos monitoriai IIYama PROLITE LH5552UHS-B1 - 9vnt. | (atskirai neklasifikuojama) | Kartu su p. 2.6 |
|  | Video serveris DEL PowerEdge R540XD | Serveriai | 6.128 - 6.131 |
|  | Video serveris DEL PowerEdge R740XD | Serveriai | 6.132 - 6.134 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis APC SmartUPS SMT2200RMI2U | Rezervinio maitinimo įranga | 6.146 - 6.148 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis BlueWalker Gmbh PowerWalker VI3000RLE | Rezervinio maitinimo įranga | 6.149, 6.150 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis APC BE400-GR | Rezervinio maitinimo įranga | 6.151 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Alpha Technologies CON-PLUS-2000 | Rezervinio maitinimo įranga | 6.152, 6.153 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis APC BE850G2-GR | Rezervinio maitinimo įranga | 6.154 |
|  | Vaizdo kamerų duomenų tinklinis kaupiklis Comelit IPNVR032A08NASL | Serveriai | 6.135 |
|  | Nešiojamų vaizdo registratorių įranga | Kompiuteriai su prijungta įranga | 6.126, 6.127 |
|  | Video kaupimo ir analizavimo programinė įranga Digifort 7.4.1.2. pagal prižiūrimas vaizdo kameras ir tinklinius vaizdo įrašų įrenginius – kompl. | VSS programinė įranga | Pagal prižiūrimas vaizdo kameras ir tinklinius vaizdo įrašų įrenginius |
|  | Uždaras optinio ryšio tinklas pagal prižiūrimas vaizdo kameras ir tinklinius vaizdo įrašų įrenginius – kompl. | Ryšių tinklas, ryšių tinklo ir maitinimo galiniai įrenginiai | Pagal prižiūrimas vaizdo kameras ir tinklinius vaizdo įrašų įrenginius |
|  | Galiniai ryšių tinklo įrenginiai ir maitinimo grandinės įrangai maitinti pagal prižiūrimas vaizdo kameras ir tinklinius vaizdo įrašų įrenginius – kompl. | Ryšių tinklas, ryšių tinklo ir maitinimo galiniai įrenginiai | Pagal prižiūrimas vaizdo kameras ir tinklinius vaizdo įrašų įrenginius |
|  | Benzininis elektros generatorius 7kVA HONDA GX390 | Rezervinio elektros tiekimo iš benzininio elektros generatoriaus valdymo sistema | 6.155 |
|  | Rezervinio elektros tiekimo iš benzininio elektros generatoriaus valdymo sistema – kompl. | Rezervinio elektros tiekimo iš benzininio elektros generatoriaus valdymo sistema | 6.155 |

PASTABA: 1. Tiekėjas privalo nusimatyti visą vaizdo stebėjimo sistemos įrangą, užtikrinančią sklandų vaizdo stebėjimo sistemos darbą.

3. VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ELEKTROS APSKAITOS VIETOS.

| Nr. | Apskaitos adresas | Objekto numeris | Skaitiklių rodmenys | Prisijungimo sąlygų numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lyros g. – Dainų takas | 61078788 |  | TS18-44605 |
|  | Aido g. – Dainų takas | 61078789 |  | TS18-44610 |
|  | Vilniaus g. 49 | 61078790 |  | TS18-44618 |
|  | Tilžės g. – Vytauto g. | 61078793 |  | TS18-49540 |
|  | Bačiūnų g.–Vyturių g. | 61078974 |  | TS18-42196 |
|  | Gegužių g. – Tilžės g. | 61078975 |  | TS18-42198 |
|  | Tilžės g. – Pakruojo g. | 61079100 |  | TS18-59562 |
|  | Ežero g. – Vilniaus g. | 61078791 |  | TS18-44623 |
|  | Vilniaus g. 373 | 61078792 |  | TS18-44630 |

4. VSS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

| Nr. | Techninės priežiūros darbai | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Vaizdo kameros |  |
|  | Vaizdo kamerų įrašų datos ir laiko sinchronizavimas | Kas mėnesį |
|  | Patikrinti vaizdo įrašymo įrangos (serveriai, SD kortelės vaizdo kamerose) nustatymus ir prireikus juos nustatyti iš naujo ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Patikrinti vaizdo kamerų maitinimo šaltinių įtampą ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Patikrinti vaizdo kamerų darbo režimus ir juos tinkamai sureguliuoti ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Patikrinti kamerų transliuojamo vaizdo kokybę ir prireikus atlikti reikalingus reguliavimus ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą | Kas mėnesį |
|  | Atlikti vaizdo kamerų lauko korpusų, objektyvų stiklų ir lauko komutacinių spintelių korpusų valymą | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Patikrinti vaizdo kamerų korpusų tvirtinimus prie atramų, pačios atramos tvirtumą ir komutacinių mazgų (spintelių) hermetiškumą ir tvirtinimą prie atramos ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą, hermetinimą; | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Patikrinti vaizdo kamerų atramų žaibosaugos grandines dėl patikimo sujungimo ir atlikti būtinuosius keitimus, remontą | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Vaizdo kamerų techninės priežiūros veiksmai pagal Pirkėjo atstovo registruotas pastabas | Kas mėnesį |
|  | Pasiūlymų nesuremontuojamos įrangos ar jos dalių būtinojo įsigijimo VSS veiksenai atstatyti ir galimų gedimų prevencijai teikimas | Kas mėnesį |
| 4.2. | Garsiakalbiai |  |
|  | Patikrinti garsiakalbių maitinimo šaltinių įtampą ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Patikrinti garsiakalbių darbo režimus ir juos tinkamai sureguliuoti ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Patikrinti garsiakalbių transliuojamo garso kokybę, girdimumą vietoje ir prireikus atlikti reikalingus reguliavimus ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą | Kas mėnesį |
|  | Atlikti garsiakalbių lauko korpusų ir lauko komutacinių spintelių korpusų valymą | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Patikrinti garsiakalbių korpusų tvirtinimus prie atramų, pačios atramos tvirtumą ir komutacinių mazgų (spintelių) hermetiškumą ir tvirtinimą prie atramos ir atlikti būtinuosius reguliavimus, keitimus, remontą, hermetinimą; | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Patikrinti garsiakalbių atramų žaibosaugos grandines dėl patikimo sujungimo ir atlikti būtinuosius keitimus, remontą | Kartą per 6 mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Garsiakalbių techninės priežiūros veiksmai pagal Pirkėjo atstovo registruotas pastabas | Kas mėnesį |
|  | Pasiūlymų nesuremontuojamos įrangos ar jos dalių būtinojo įsigijimo VSS veiksenai atstatyti ir galimų gedimų prevencijai teikimas | Kas mėnesį |
| 4.3. | Kompiuteriai su prijungta įranga |  |
|  | Diskinės ir operatyviosios atminties profilaktinis patikrinimas ir optimizavimas | Kas tris mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Vaizdo posistemės parametrų nustatymo patikrinimas ir optimizavimas | Kas tris mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Kompiuterių tinklo, procesorių, diskinės ir operatyviosios atminties darbinio apkrovimo neviršijimo 80 proc. lygio patikrinimas. | Kas tris mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Kibernetinio saugumo užtikrinimo programinės įrangos nustatymų patikra ir naujinimas (Operacinė sistema, antivirusinė programa, ugniasienė ir kt.) | Kas mėnesį |
|  | Pirkėjo klientinių programų funkcionalumų nustatymas, atnaujinimas | Kas mėnesį |
|  | Prijungtos neklasifikuotos įrangos reguliavimas pagal Pirkėjo atstovo registruotas pastabas | Kas mėnesį |
|  | Kompiuterių su prijungta neklasifikuota įranga techninės priežiūros veiksmai pagal Pirkėjo atstovo registruotas pastabas | Kas mėnesį |
|  | Pasiūlymų dėl kompiuterių nesuremontuojamos įrangos ar jos dalių būtinojo įsigijimo VSS veiksenai atstatyti ir galimų gedimų prevencijai teikimas | Kas mėnesį |
| 4.4. | Serveriai |  |
|  | Diskinės ir operatyviosios atminties profilaktinis patikrinimas ir optimizavimas | Kas tris mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Kompiuterių tinklo, procesorių, diskinės ir operatyviosios atminties darbinio apkrovimo neviršijimo 80 proc. lygio patikrinimas. | Kas tris mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Kibernetinio saugumo užtikrinimo programinės įrangos nustatymų patikra ir naujinimas (Operacinė sistema, antivirusinė programa, ugniasienė ir kt.) | Kas tris mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Pirkėjo klientinių programų funkcionalumų nustatymas, atnaujinimas | Kas tris mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Serverių techninės priežiūros veiksmai pagal Pirkėjo atstovo registruotas pastabas | Kas mėnesį |
|  | Pasiūlymų dėl serverių nesuremontuojamos įrangos ar jos dalių būtinojo įsigijimo VSS veiksenai atstatyti ir galimų gedimų prevencijai teikimas | Kas mėnesį |
| 4.5. | Rezervinio maitinimo įranga |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinių akumuliatorių techninių parametrų atitikties patikrinimas, jei reikia, remontas | Kas tris mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinių techninės priežiūros veiksmai pagal Pirkėjo atstovo registruotas pastabas | Kas mėnesį |
|  | Pasiūlymų dėl nepertraukiamo maitinimo šaltinių nesuremontuojamos įrangos ar jos dalių būtinojo įsigijimo VSS veiksenai atstatyti ir galimų gedimų prevencijai teikimas | Kas mėnesį |
| 4.6. | Rezervinio elektros tiekimo iš benzininio elektros generatoriaus valdymo sistema |  |
|  | Benzininio elektros generatoriaus maitinimo šaltinio techninės priežiūros darbai, laikantis elektros generatoriaus aptarnavimo reglamento dėl variklio alyvos, tepalų, oro ir kuro filtrų keitimo, kuro papildymo iki pilno bako, užvedimo akumuliatoriaus talpos atitikimo, skirti veiksenai užtikrinti ir remontas (variklio alyvos, oro, kuro filtrų, benzino ir užvedimo akumuliatoriaus pateikimą darbams pagal iš anksto Teikėjo pateiktą suderintą grafiką su Pirkėju užtikrina Pirkėjas) | Kas du mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Rezervinio elektros tiekimo ir elektros generatoriaus valdymo sistemos techninė profilaktika atliekant bandomąjį visos rezervinio elektros tiekimo valdymo sistemos veiksenos patikrinimą ir remontą įvykus gedimui | Kas du mėnesius pagal suderintą grafiką |
|  | Pasiūlymų dėl rezervinio elektros tiekimo valdymo sistemos nesuremontuojamos įrangos ar jos dalių būtinojo įsigijimo VSS veiksenai atstatyti ir galimų gedimų prevencijai teikimas | Kas mėnesį |
| 4.7. | Ryšių tinklo, ryšių tinklo ir maitinimo grandinių galiniai įrenginiai |  |
|  | Dėl galimo nesankcionuoto įsijungimo į uždarą ryšio tinklą aptikimo atliekamas profilaktinė VSS ryšių tinklo įrangos tinkle inventorizacija, atitikties ir tapatumo sutikrinimas. Kiekvienos atliktos ryšių tinklo inventorizacijos detalus žurnalas privalo būti išsaugotas suderintoje vietoje. Radus neatitikimą privalo tuoj pat informuoti Pirkėjo atstovą ir po to imtis priemonių nesankcionuotą prisijungimą eliminuoti iš VSS ryšio tinklo ir vadovautis Sutarties priedu Nr.2 SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO reikalavimais. | Kas mėnesį |
|  | Ryšių tinklo uždarumo profilaktinis patikrinimas. Radus neatitikimą privalo tuoj pat informuoti Pirkėjo atstovą ir po to imtis priemonių nesankcionuotą pažeidimą eliminuoti iš VSS ryšio tinklo ir vadovautis Sutarties priedu Nr.2 SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO reikalavimais. | Kas mėnesį |
|  | Maitinimo grandinių galinių įrenginių profilaktinė priežiūra. Mėnesinė vaizdo kamerų sunaudojamos elektros energijos apskaita pateikiant Savivaldybės administracijai p.3 nurodytų elektros skaitiklių rodmenis | Kas mėnesį |
|  | Pasiūlymų dėl ryšių tinklo, ryšių tinklo ir maitinimo galinių įrenginių nesuremontuojamos įrangos ar jos dalių būtinojo įsigijimo VSS veiksenai atstatyti ir galimų gedimų prevencijai teikimas | Kas mėnesį |
| 4.8. | VSS programinė įranga |  |
|  | Atnaujinti vaizdo įrašymo įrenginių, vaizdo duomenų tarnybinių stočių, analitikos tarnybinių stočių (toliau – Serverių) ir vaizdo kamerų programinės įrangos versijas, datą, laiką ir privatumo kaukes, jei tokios buvo nustatytos | Kas mėnesį |
|  | Užtikrinti VSS prižiūrimos dalies programinės įrangos techninę atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) rekomendacijoms pateiktoms atliekant Lietuvoje tiekiamų vaizdo stebėjimo kamerų kibernetinio saugumo vertinimą | Kas mėnesį |
|  | Visi VSS komponentų programinės įrangos atnaujinimai turi būti vykdomi iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių | Kas mėnesį |
|  | Pasiūlymų teikimas VSS programinės įrangos saugumui užtikrinti | Kas mėnesį |

5. VSS PRIEŽIŪROS PASLAUGAI PRISKIRTOS ĮRANGOS TEIKIMO PRIEŽIŪRAI SĄLYGOS

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Maksimalus, tačiau ne baigtinis, VSS priežiūros paslaugai galimai priskirtinos įrangos sąrašas pateiktas šios techninės specifikacijos 6 skyriuje. |
|  | Pirkėjas pats savo iniciatyva gali nuspręsti, suderinęs pakeitimą su Tiekėju, kurią įrangą ir kokiu kiekiu, pasibaigus ar nepasibaigus šios įrangos buvusios priežiūros terminui, papildyti sudarytos VSS priežiūros sutarties pagrindu prižiūrimos įrangos sąrašą. |
|  | VSS priežiūros paslaugos pirkimo sutarties prižiūrimos įrangos sąrašas gali būti tikslinamas ne dažniau vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Įranga iš VSS priežiūros sutarties prižiūrimos įrangos sąrašo, suderinus pakeitimą su Tiekėju, gali būti išbraukiama Pirkėjo nuožiūra ne dažniau nei kartą per kalendorinį mėnesį. |
|  | Šios techninės specifikacijos 6 skyriuje išvardintų VSS įrengtų vaizdo kamerų vietos nurodytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje adresu: https://maps.siauliai.lt/portal/home/index.html „Vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo žemėlapis“ |
|  | Esant galiojančiai prižiūrimos įrangos garantijai Tiekėjas vykdydamas priežiūrą privalo laikytis garantiją suteikusios įmonės garantijos sąlygų ir jei reikia informuoti Pirkėją kreiptis į garantiją suteikusią įmonę dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo. |
|  | Tiekėjas pasiūlyme (Konkurso sąlygų priedas 2 – „Pasiūlymas Šiaulių miesto įrengtos viešųjų vietų vaizdo stebėjimo sistemos nuolatinės priežiūros paslaugos pirkimui“) privalo išskaidyti ir pateikti priežiūros įkainį per mėnesį kiekvienos VSS sudėtinės dalies vienetui (2 skyrius). |

6. VSS PRIEŽIŪROS PASLAUGAI PRISKIRTINOS ĮRANGOS DATA IR SĄRAŠAS

| Eil. nr. | Įrangos arba įrangos grupės pavadinimas VSS | Įrangą įdiegusi įmonė, sutarties nr., įrangos modelis | Trečios šalies palaikoma įrangos garantijos data (iki) | Priežiūros pradžios data, nuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nvk28 Tilžės g. 293 / įvažiavimas | UAB „Fima“ SŽ-941 (2018-08-09 ), ARH Freeway – 5vnt. | 2022-10-23 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | nvk29 Vilniaus g. 373 / išvažiuojantis |  |  |  |
|  | nvk30 Bačiūnų g |  |  |  |
|  | nvk31 Vilniaus g. 373 / įvažiuojantis |  |  |  |
|  | nvk32 Tilžės g. 293 / išvažiavimas |  |  |  |
|  | BMX01 Dainų parkas | UAB „Telekonta“, SŽ-1770 (2023-10-18), Axis Q6315-LE – 2vnt. | 2026-12-17 |  |
|  | BMX02 Dainų parkas |  |  |  |
|  | BP01 Beržynėlio parkelis | UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas", SŽ-1341 (2023-07-27), ACTi I96 – 3vnt. | 2027-01-01 |  |
|  | BP02 Beržynėlio parkelis |  |  |  |
|  | BP03 Beržynėlio parkelis |  |  |  |
|  | TPF01 Trijų paukščių fontanas | UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas", SŽ-1699 (2022-11-10), ACTi E46 – 1vnt., ACTi I96 – 1vnt. | 2025-12-30 |  |
|  | TPF02 Trijų paukščių fontanas |  |  |  |
|  | CP1/CP10 Parkas | UAB „Telekonta“, SŽ-1456 (2024-09-19), Axis Q6315-LE – 23vnt., Axis Q6100-LE – 7vnt. | 2028-02-20 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | CP2/CP20 Parkas |  |  |  |
|  | CP3 Parkas |  |  |  |
|  | CP4/CP40 Parkas |  |  |  |
|  | CP5/CP50 Parkas |  |  |  |
|  | CP6/CP60 Parkas |  |  |  |
|  | CP7 Parkas |  |  |  |
|  | DP01 Dainų parkas |  |  |  |
|  | DP02 Dainų parkas |  |  |  |
|  | DP03 Dainų parkas |  |  |  |
|  | DP04 Dainų parkas |  |  |  |
|  | DP05 Dainų parkas |  |  |  |
|  | DP06 Dainų parkas |  |  |  |
|  | ZP01 Zubovų parkas prie įėjimo |  |  |  |
|  | ZP02/ZP20 Zubovų parko centre |  |  |  |
|  | ZP03 Zubovų parko gale |  |  |  |
|  | KA01 Kaštonų al Aušros al. |  |  |  |
|  | KA02 Kaštonų al. prie Didždvario stadiono |  |  |  |
|  | KA03 Kaštonų al Vilniaus Didždvario |  |  |  |
|  | KA04 Kaštonu al Vilniaus turgaus |  |  |  |
|  | PTSKV01 Pasaulio teisuolių skveras |  |  |  |
|  | PTSKV02/ PTSKV20 Pasaulio teisuolių skveras |  |  |  |
|  | PTSKV03 Pasaulio teisuolių skveras |  |  |  |
|  | LK10 Aikštė Prisikėlimo | UAB „Telekonta“, SŽ-1457 (2024-09-19) , Axis Q6315-LE – 9vnt., Axis Q6100-LE – 7vnt., Axis P1465-LE – 7vnt. | 2028-02-20 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | LK12/ LK120 Varpo Aušros |  |  |  |
|  | LK14 Aušros Tilžės |  |  |  |
|  | LK2 Aikštė ŠMSA skveras |  |  |  |
|  | LK7 Vilniaus Tilžės |  |  |  |
|  | LVK1/ LVK10 Aikštė skveras, ŠMSA skveras |  |  |  |
|  | LVK13 Aikštė prie Kolegijos |  |  |  |
|  | LVK3/LVK30 Aikštė prie Katedros |  |  |  |
|  | LVK4 Saulės takas |  |  |  |
|  | LVK6/LVK60 Aikštė Prisikėlimo |  |  |  |
|  | LVK9/LVK90 Aikštė Prisikėlimo |  |  |  |
|  | SVK1 Aikštės siena |  |  |  |
|  | SVK2 Aikštė siena |  |  |  |
|  | SVK3 Aikštė, siena |  |  |  |
|  | SVK4 Aikštė siena |  |  |  |
|  | SVK5 Aikštė siena |  |  |  |
|  | SVK6 Aikštė siena 3a |  |  |  |
|  | SVK7 Aikštė siena 3a |  |  |  |
|  | vk10 Vilniaus- Ežero g. | UAB „Telekonta“, SŽ-1458 (2024-09-19), Axis Q6315-LE – 21vnt., Axis Q6100-LE – 4vnt. | 2028-02-20 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | vk11 Dubijos- Serbentų g. sank |  |  |  |
|  | vk111 Dubijos- Serbentų g. sank |  |  |  |
|  | vk12/vk120 Dainų t. Lyros g |  |  |  |
|  | vk13 Tilžės- Stoties g. sank |  |  |  |
|  | VK131 Tilžės-Stoties sank |  |  |  |
|  | vk15 Basanavičiaus g. 89 |  |  |  |
|  | vk16 Tilžės g. 1B |  |  |  |
|  | vk17 Tilžės Vytauto |  |  |  |
|  | VK171 Tilžės -Vytauto sank |  |  |  |
|  | vk18 Vasario 16-osios g 62 |  |  |  |
|  | vk19/VK190 Vilniaus g. 49 |  |  |  |
|  | vk20 Tilžės-Kelmės sank |  |  |  |
|  | vk21/vk210 Aušros al. 62 |  |  |  |
|  | vk22 P. Višinskio g. 25 |  |  |  |
|  | vk24 Vilniaus g. 212 Dvaro turgus |  |  |  |
|  | vk25 Vilniaus - Serbentų g. sank |  |  |  |
|  | vk33 Saulės laikrodžio aikštė |  |  |  |
|  | vk34/VK340 Saulės laikrodžio aikštė |  |  |  |
|  | vk7 Aido g.-Dainų tako |  |  |  |
|  | vk9 Tilžės- Sevastopolio g. 19 |  |  |  |
|  | AMF01/AMF10 Prie Amfiteatro | UAB „Telekonta“, SŽ-1459 (2024-09-19), Axis Q6315-LE – 25vnt., Axis Q6100-LE – 5vnt. | 2028-02-20 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | AMF02 Prie Amfiteatro |  |  |  |
|  | DR01/DR10 Draugystės pr |  |  |  |
|  | DR02 Draugystės pr |  |  |  |
|  | DR03 Draugystės pr |  |  |  |
|  | DR04/DR40 Draugystės pr |  |  |  |
|  | Lapes01 Talkšos pakrantė |  |  |  |
|  | Lapes02 Talkšos pakrantė |  |  |  |
|  | Lapes03/Lapes30 Talkšos pakrantė |  |  |  |
|  | RT01 RASOS TIESOS |  |  |  |
|  | RT02 RASOS TIESOS |  |  |  |
|  | RT03 RASOS TIESOS |  |  |  |
|  | RT04 RASOS TIESOS |  |  |  |
|  | TEKAM01 Santuokų rūmai vidinis kiemas |  |  |  |
|  | TEKAM02 Santuokų Rūmai Varpo g |  |  |  |
|  | TEKAM03 Vytauto g. Vasario16 g |  |  |  |
|  | TEKAM04 Daukanto g. Maniežas |  |  |  |
|  | TEKAM05 Vytauto g. Varpo sank |  |  |  |
|  | TEKAM06 Vytauto g. Dvaro g. sank |  |  |  |
|  | TEKAM07 Vytauto g. Daukanto sank |  |  |  |
|  | TEKAM08 Vytauto g. Salomėjos sank |  |  |  |
|  | TEKAM09 Vytauto g. Mickevičiaus g |  |  |  |
|  | TeKAM10 Prie mokyklos Višinskio g |  |  |  |
|  | TEKAM11 Višinskio g. skveras |  |  |  |
|  | TEKAM12 Višinskio g. Stoties g. kampas |  |  |  |
|  | TEKAM13 Vytauto g Valančiaus g |  |  |  |
|  | vk1 Draugystės g.-Vilniaus g | UAB „Telekonta“, SŽ-1816 (2024-11-19) , Axis Q6315-LE – 7vnt. | 2030-04-02 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | vk23 Vilniaus g. 141 |  |  |  |
|  | vk26 Vilniaus g. 189 |  |  |  |
|  | vk27 Vilniaus g. 139 |  |  |  |
|  | vk3 Kaštonų g.-Vilniaus g |  |  |  |
|  | vk6 Mickevičiaus g.-Vilniaus g |  |  |  |
|  | vk8 Vilniaus g. 255 |  |  |  |
|  | VK35 Gegužių Beržynėlis | UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" SŽ-1905 (2022-12-21), ACTi I96 – 6vnt. | 2026-10-20 |  |
|  | VK36 Arena Dainų parkas |  |  |  |
|  | VK37 Architektų Gardino |  |  |  |
|  | VK38 Tilžės Ragainės |  |  |  |
|  | VK39 Aušros Basanavičiaus |  |  |  |
|  | VK40 Prie Ginkūnų kapinių |  |  |  |
|  | VK41 Dainų takas | UAB „Šiaulių melioracija“ SŽ-489 (2022-04-11), ACTi I96 – 1vnt. | 2024-04-08 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | VK42 ŽUVININKŲ ŠEDUVOS | SŽ-507 Stasio Pakarklio įmonė (2024-03-27), Hanwha Techwin QNP-6320R – 1vnt. | 2027-11-7 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | VK43 Karaliaučiaus g. | Bus patikslinta, kai kameros bus priduotos eksploatavimui, Axis Q6315-LE – 1vnt. |  |  |
|  | VK44 Jablonskio g. Architektų g. | Bus patikslinta, kai kameros bus priduotos eksploatavimui, Axis Q6315-LE – 1vnt. |  |  |
|  | VK45 Aukštabalio Garažų g. | SŽ-369 su UAB „Vigatas“ ((2024-03-13), Hanwha Techwin QNP-6320R – 1vnt. | 2028-05-23 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | VK48 Pramonės ties Vairu | Bus patikslinta, kai kameros bus priduotos eksploatavimui, Axis Q6315-LE – 1vnt. |  |  |
|  | VK49 Pramonės Liejyklos | Bus patikslinta, kai kameros bus priduotos eksploatavimui, Axis Q6315-LE – 1vnt. |  |  |
|  | VK50 Pramonės Išradėjų | Bus patikslinta, kai kameros bus priduotos eksploatavimui, Axis Q6315-LE – 1vnt. |  |  |
|  | VK51 Pramonės Ganyklų | Bus patikslinta, kai kameros bus priduotos eksploatavimui, Axis Q6315-LE – 1vnt. |  |  |
|  | VK52 Pramonės Bačiūnų | Bus patikslinta, kai kameros bus priduotos eksploatavimui, Axis Q6315-LE – 1vnt. |  |  |
|  | Garsiakalbiai CP4G1, CP4G2, CP4G3 Centrinis parkas | UAB „Telekonta“, SŽ-1440, (2022-09-30) | 2026-03-01 |  |
|  | Garsiakalbiai CP6G1, CP6G2, CP6G3 Centrinis parkas |  |  |  |
|  | Nešiojami vaizdo registratoriai | UAB „DIGITALas“ SŽ-1643 (2023-10-02), D-EyE F1EL21 – 5vnt. | 2027-05-02 |  |
|  | Nešiojamų vaizdo registratorių duomenų automatinio saugojimo ir įkrovimo terminalas | UAB „DIGITALas“ SŽ-1643 (2023-10-02), Leida D2EL8 workstation – 1vnt. | 2027-05-02 |  |
|  | Serveris | UAB „Fima“ SŽ-941 (2018-08-09 ) DELL PowerEdge R540XD – 2vnt. | 2022-10-23 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Serveris |  |  |  |
|  | Serveris | UAB "Šiaulių plentas" SŽ-100 (2018-02-08) DELL PowerEdge R540XD – 1vnt. | 2023-07-15 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Serveris | UAB „Aukstata“ SŽ-715 (2019-06-25), DELL PowerEdge R540XD – 1vnt. | 2022-06-25 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Serveris | UAB „TELEKONTA“ SŽ-1455 (2020-11-20) DELL PowerEdge R740XD – 1vnt. | 2024-06-28 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Serveris | UAB „TELEKONTA“ SŽ-1345 (2021-10-29) DELL PowerEdge R740XD – 2vnt. | 2024-12-30 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Serveris |  |  |  |
|  | Serveris (NVR) | UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" SŽ-852 (2023-05-08), Comelit IPNVR032A08NASL | 2026-10-15 |  |
|  | Vaizdo sienos kompiuteris su prijungta įranga | UAB „TELEKONTA“ SŽ-902 (2023-05-17), Dell Precision 5860 Tower – 1vnt. | 2026-06-29 |  |
|  | Vaizdo sienos kompiuteris su prijungta įranga | UAB „Fima“ SŽ-941 (2018-08-09 ), Dell Precision 5820 Tower – 1vnt. | 2022-10-23 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Vaizdo sienos kompiuteris su prijungta įranga | UAB „Aukstata“ SŽ-715 (2019-06-25), Stacionarus kompiuteris -1vnt. | 2022-06-25 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Kompiuteris su prijungta įranga | UAB „TELEKONTA“ SŽ-1441 (2022-09-30) IPX serveris – 1vnt. | 2025-12-01 |  |
|  | Kompiuteris su prijungta įranga | UAB „TELEKONTA“ SŽ-1298 (2022-09-07) IPX serveris – 1vnt. | 2025-12-30 |  |
|  | Kompiuteris su prijungta įranga | UAB „DIGITALas“ SŽ-1643 (2023-10-02), ThinkStation P360 Tower Workstation – 1vnt. | 2027-05-02 |  |
|  | Kompiuteris su prijungta įranga | UAB „TELEKONTA“ SŽ-902 (2023-05-17), Dell Precision 3660 Tower CTO BASE – 2vnt. | 2026-06-29 |  |
|  | Kompiuteris su prijungta įranga |  |  |  |
|  | Kompiuteris su prijungta įranga | ŠMSA IT poskyris | ŠMSA IT poskyris | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Kompiuteris su prijungta įranga | ŠMSA IT poskyris | ŠMSA IT poskyris | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Rezervinio maitinimo įranga | UAB „Aukstata“ SŽ-715 (2019-06-25), SMT2200RMI2U – 1vnt. | 2022-06-25 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Rezervinio maitinimo įranga | UAB „Fima“ SŽ-941 (2018-08-09 ), SMT2200RMI2U – 2vnt. | 2022-10-23 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Rezervinio maitinimo įranga |  |  | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Rezervinio maitinimo įranga | UAB „TELEKONTA“ SŽ-1345 (2021-10-29) POWERWALK VI3000RLE – 2vnt. APC BE400-GR – 1vnt. | 2024-12-30 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Rezervinio maitinimo įranga |  |  | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Rezervinio maitinimo įranga |  |  | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Rezervinio maitinimo įranga | UAB „TELEKONTA“ SŽ-1441 (2022-09-30), Alpha Technologies CON-PLUS-2000 -1vnt. | 2025-12-01 |  |
|  | Rezervinio maitinimo įranga | UAB „TELEKONTA“ SŽ-1298 (2022-09-07) , Alpha Technologies CON-PLUS-2000 -1vnt. | 2025-12-30 |  |
|  | Rezervinio maitinimo įranga | UAB „DIGITALas“ SŽ-1643 (2023-10-02), APC BE850G2-GR – 1vnt. | 2027-05-02 |  |
|  | Rezervinio elektros tiekimo iš elektros generatoriaus valdymo sistema | UAB „Fima“ SŽ-941 (2018-08-09 ) | 2022-10-23 | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Ryšių tinklo, ryšių tinklo ir maitinimo grandinių galiniai įrenginiai | Visos VSS visi ryšių tinklo, ryšių tinklo ir maitinimo grandinių galiniai įrenginiai | Priklausomai su kuriuo įrenginiu buvo įdiegta | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | VSS programinė įranga | VSS įrangoje veikianti programinė įranga | Priklausomai su kuriuo įrenginiu buvo įdiegta | Nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros kurias planuojama įrengti šios sutarties galiojimo metu - 62vnt. | Bus patikslinta, kai kameros bus priduotos eksploatavimui |  |  |
|  | Garsiakalbiai kuriuos planuojama įrengti šios sutarties galiojimo metu – 6 vnt. | Bus patikslinta, kai kameros bus priduotos eksploatavimui |  |  |

PASTABA: Nurodytas galimas VSS įrangos nomenklatūros ir kiekių sąrašas Pirkėjo priskirtinas Priežiūrai yra paslaugų pirkimo metu žinomas, bet ne galutinis.

7. ELEKTRONINIO ĮRANGOS SUTRIKIMŲ REGISTRAVIMO, APSKAITOS IR VALDYMO REGISTRO DUOMENYS

| Nr. | Reikalaujama specifikacija | Kontaktas | Nurodykite prašomus duomenis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroninio įrangos sutrikimų registravimo, apskaitos ir valdymo registro duomenys | Internetinis adresas |  |
|  | Įrangos sutrikimų registravimas el. paštu | Elektroninio pašto adresas |  |
|  | Įrangos sutrikimų registravimas telefonu | Telefono numeris |  |

______________