VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro, esančio Ligoninės g. 2A, Eišiškės, Šalčininkų raj. sav. keleivinio lifto keitimo darbų

TechninĖ SPECIFIKACIJA

1. VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – Užsakovas) perka keleivinio lifto keitimo darbus (toliau – Darbai) VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro, esančio Ligoninės g. 2A, Eišiškės, Šalčininkų raj. sav.

Reikalavimai Darbų atlikimui:

- Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su techninio projekto vadovu ir Užsakovu;

- Tiekėjas turės demontuoti senąjį liftą, paruošti durų angas lifto montavimui, sumontuoti naują keleivinį liftą ir atlikti apdailos darbus po lifto sumontavimo.

- Tiekėjas turi pasirūpinti ir į kainą įskaičiuoti visas Darbams atlikti reikalingas medžiagas ir tvirtinimo detales.

- Atlikęs Darbus tiekėjas turi pateikti Užsakovui lifto techninę dokumentaciją.

- Tiekėjas demontavęs esamą liftą bei elektros įrenginius (elektros skydus, lempas ir t.t.) ar panašiai, Užsakovui pareikalavus turi juos išvežti ir iškrauti į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau nei 50 km atstumu nuo statybvietės);

- Naudojant esančią prie pastato veją statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei trinkelių takelių ir/ar šaligatvių plytelių su bortais atkūrimą.

- Tiekėjas turės pajungti esamus statinio el. prietaisus / gaminius, jei jie bus laikinai nuimti.

- Tiekėjas turi atlikti lifto techninės būklės patikrinimą ir gauti pažymą, patvirtinančią, kad liftas pripažintas tinkamu naudoti, bei liftą registruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

- Lifto iškvietimas aukštuose turi būti apribotas magnetinių kortelių skaitytuvais, po vieną skaitytuvą kiekviename aukšte. Pateikiamas kortelių kiekis – 20 vnt.

- Tiekėjas turi suteikti 24 mėnesių garantinių laikotarpių nuo įrenginių pridavimo tarnybai dienos.

Tiekėjas turi pasiūlyti liftą ne prastesnių nei nurodyta parametrų:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Keleivinis liftas |
| 2 | Pavara | Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu |
| 3 | Greitis | ≤1 m/s |
| 4 | Keliamoji galia | ≥1600 kg/ 21 žmogus |
| 5 | Kėlimo aukštis, mm | Iki 7000 mm |
| 6 | Viršutinio sustojimo aukštis, mm | ±4000 mm |
| 7 | Šachtos vidiniai minimalūs matmenys (plotis x gylis, mm) | 2390 x 2950 mm (matmenis tikslinti vietoje) |
| 8 | Kabinos įėjimai | 1 įėjimas (iš vienos pusės) |
| 9 | Sustojimų/ durų skaičius | 3/3 |
| 10 | Aukštų žymėjimas | 1; 2; 3 |
| 11 | Pavaros maitinimas | 380-400V, 3 fazės, 50Hz |
| 12 | Variklio galia | ≥11,7 kW |
| 13 | Šachtos tipas | Esama anga (matmenis tikslinti vietoje) |
| 14 | Šachtos prieduobės gylis | Apie 1300 mm (matmenis tikslinti vietoje) |
| 15 | Šachtos durų matmenys (plotis x aukštis, mm) | ±1200x2000 mm |
| 16 | Durų angos matmenys (plotis x aukštis, mm) | 1130x2110 mm (matmenis tikslinti vietoje) |
| 17 | Durų tipas/spalva | Šoninio atidarymo, dviejų panelių |
| 18 | Lifto durų medžiagiškumas | Šlifuotas nerūdijantis plienas |
| 19 | Durų priešgaisrinė kvalifikacija | EW 60 |
| 20 | Kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis, mm) | 1450x2350x2100 mm |
| 21 | Kabinos sienų ir lubų medžiagiškumas | Šlifuotas nerūdijantis plienas |
| 22 | Kabinos apšvietimas | Apšvietimas „LED”, nerūdijančio plieno lubose |
| 23 | Grindų danga | Speciali PVC danga pagal gamintojo katalogą (derinti su Užsakovų) |
| 24 | Valdymo panelė | Nerūdijančio šlifuoto plieno, elektromechaniniai durų atidarymo bei uždarymo klavišai su Brailio raštu, padėties indikacija Dot Matrix |
| 25 | Valdymas | Valdymas Mikroprocesorinis/ keleivių surinkimas aukštyn ir žemyn |
| 26 | Porankis | Ant šoninės sienos šlifuoto nerūdijančio plieno HDR11 apvalus, lenktais galais |
| 27 | Veidrodis | Ant galinės sienos (1/2 aukščio, siauras, skaidraus stiklo) |
| 28 | Turi būti | - Brailio raštas; - Perkrovos davikliai; - Durų kontrolė - foto užuolaida; - Nešantys lynai: Plieniniai dengti polimerine danga; - Kabinos aukšto padėties indikatoriai (kabinoje ir visuose aukštuose); - Valdymas gaisro atveju pagal EN 81-73; - Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos; - Avarinis apšvietimas; - Kabinos atvykimo gongas; - Balso sintezatorius; - Išankstinis durų atidarymas, EN81 -70; - Medinės apsauginės juostos ant kabinos sienų; |
| 29 |  | - Europos direktyvos 2014/33/EB bei standarto LST EN 81-20/50; 81- 72/73 liftams keliamu reikalavimu atitikimas; - Patekimo į liftą kontrolė su kortele (kortele aktyvuojami išorės mygtukai), pateikti 20 vnt. kortelių; - Liftas skirtas išskirtinai neįgaliųjų asmenų poreikiams tenkinti; - Angokraščiai nerūdijančio plieno ir jų montavimo darbai; - Automatinis lifto durų atidarymas/uždarymas |
| 30 | Garantija | 24 mėnesių |

Lifto įrengimo vieta pažymėta kadastrinės matavimo bylos ištraukoje, pridedama.