SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TS lentelė Nr. 1

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su Pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Prekių ir paslaugų pavadinimai | Charakteristikos | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai (negalima nurodyti „Atitinka“/„Neatitinka“) Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertikalių vonių įrangos priežiūros atsarginės dalys: |  |  |  |  |
| 1.1. | Vandens siurblio turbina | Tinkama esamam (Speck Badu TOP12/Magic11) vertikalių vonių vandens cirkuliaciniam siurbliui | vnt. | 8 |  |
| 1.2. | Vandens siurblio riebokšlis | Tinkamas esamam (Speck Badu TOP12/Magic11) vertikalių vonių vandens cirkuliaciniam siurbliui | vnt. | 8 |  |
| 1.3. | Termoizoliacinis tentas | Dviejų sluoksnių, 500 mikro m, 1 m2 dangos svoris ≥ 350 g) | m² | 50 |  |
| 1.5. | CH, pH, flokulianto pasiurbimo iš bako Antgalis | PVC, su lygio davikliu | vnt. | 10 |  |
| 1.6. | Danga PVC | PVC, 1,5mm, armuota, dengta akrilu | m² | 70 |  |
| 1.7. | Srauto daviklis | Tinkantis elektriniam šildytuvui ,,Pahlen“ | vnt. | 1 |  |
| 1.8. | Elektrinio šildytuvo tenas | 9 kW, tinkantis šildytuvui ,,Pahlen“ | vnt. | 1 |  |
| 1.9. | Spalvoto stiklo granulių filtravimo užpildas | Aktyvuotas(neigiamas krūvis) plotas 1 m3-1000000 m2 0,5 – 1 mm | kg | 1200 |  |
| 1.10. | Chloro siurbliuko priekinė dalis | Medžiaga: PVDF | vnt. | 5 |  |
| 1.11. | Reagentų purkštukas | Medžiaga: PVDF | vnt. | 12 |  |
| 1.12. | Lempa baseino žibintui: | 1. LED lempa, 2. Galingumas 25 W; gaubta 3. Įtampa 12 V; 4. Hermetiška. | vnt. | 5 |  |
| 1.13. | UV lempa ir kolba su tarpinėmis | 1. Tinkanti dezinfekcijos įrenginiams ,,EP15“ | vnt. | 5 |  |
| 1.14. | UV lempa ir kolba su tarpinėmis | 1. Tinkanti UV dezinfekcijos įrenginiui ,,UV3000HO“ 2. 87 W | vnt. | 15 |  |
| 1.15. | Chloro siurblys | 1. Natrio hipochlorido tirpalo dozavimui; 2.Su displėjumi 3. Mikroprocesorius 4. Padavimo galva PVDF | vnt. | 1 |  |
| 1.16. | pH siurblys | 1. Vandeniniam sieros rūgšties tirpalui 2. Su displėjumi 3. Mikroprocesorius 4. Padavimo galva PVDF reguliavimas | vnt. | 1 |  |
| 1.17. | Flokulianto siurblys | 1. Mikroprocesorius 2. Padavimo galva PVDF 3. Galingumo reguliavimas 0-100 %. | vnt. | 1 |  |
| 1.18. | Chloro elektrodas | 1. Skirtas chloro matavimui; 2. Amperimetrinei celei ECL6 | vnt. | 10 |  |
| 1.19. | PH elektrodas | 1. Skirtas ph matavimui; 2. Epoksidinis 3. 0-14 pH | vnt. | 10 |  |
| 1.20. | Vandens siurblys vertikaliai voniai | 1. Bettar 12 We, Badu Magic 11 arba lygiavertis; 2. Vandens cirkuliacija; 3. Našumas ≥ 11 m3/val.; 4. Elektros tinklo maitinimas: 230 V, 50/60 Hz; 5. Galingumas: ≤ 0,8 kW; 6. Su priešfiltriu krepšeliu šiukšlėms. | vnt. | 2 |  |
| 1.21. | Kiuvetės filtras su filtravimo elementu | 1. max 5 bar 2 max 40C | kompl. | 6 |  |
| 1.22. | UV lempų uždarymo keitikliai (balastai) | 3. Tinkami UV įrenginiui EP | vnt | 2 |  |
| 1.23. | Filtrų plovimo sklendė | 1. 6 padėčių 2. 2” 3. šoninio pajungimo | vnt. | 2 |  |
| 1.24. | Vandens lygio reguliatorius su davikliais | 1.Elektromechaninis, skirtas baseino vandens lygio reguliavimui/papildymui | kompl. | 1 |  |
| 1.25. | Chloro elektrodo valymo rutuliukai | Ne mažiau 2 mm., stikliniai | kompl. | 6 |  |
| 2. | Remonto darbai |  |  |  |  |
| 2.1. | Įrangos priežiūra (gamintojo TP techninės priežiūros numatytas periodiškumas) |  | kartas | 36 |  |
| 2.2. | Įrangos remontas (detalių (įrangos) keitimas su atsarginėmis detalėmis) |  | val. | 250 |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Lentelėje išvardintos detalės turi tikti prižiūrimai vertikalių vonių įrangai.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

REIKALAVIMAI VERTIKALIŲ VONIŲ ĮRANGOS PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI SU ATSARGINIŲ DETALIŲ KEITIMU

1. Paslaugų teikėjas teikia vertikalių vonių (kiekis: 12 vnt.) įrangos priežiūrą, remontą su atsarginių detalių keitimu paslaugas.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

-Užtikrinti (atliekant planinę techninę vertikalių vonių priežiūrą), kad vertikalių vonių vandens kokybė bei vertikalių vonių įranga atitinka šiuo metu galiojančią Lietuvos higienos normą HN 109:2016 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ 2005 m. liepos 12 d. Nr. V-572 ir jos papildymą 2006 m. gegužės 12 d. Nr. V-380 (aktualios redakcijos).

- Užtikrinti (atliekant vertikalių vonių remontą), kad inžinierius arba techninis personalas, atliekantys inžinerinį darbą, susijusį su techninės veiklos pagrindinėmis sritimis: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, turi turėti kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą ir pagal kompetenciją turi būti atsakingas už normatyvinę kokybę.

- Vertikalių vonių įrangos priežiūros ir jų remonto darbus atlikti laikantis paslaugos teikimo metu galiojančių, teisės aktų, apibrėžiančių teisingą ir saugų vertikalių vonių bei vertikalių vonių įrangos eksploatavimą, priežiūrą ir naudojimą.

-Užsakovo nustatytu laiku, šalinti vertikalių vonių įrangos gedimus, atlikti vertikalių vonių techninę priežiūrą.

## -Paslaugas teikti laikantis saugaus darbo, gaisrinės saugos bei elektros saugos reikalavimų. Už darbų saugą atsakingas pats Paslaugų teikėjas

-Tiekti visas reikalingas vertikalių vonių priežiūros ir remonto atsargines dalis bei medžiagas remonto darbams atlikti ir jas pristatyti savo transportu.

- Turėti atliekų tvarkymo pavedimo sutartį dėl į vidaus rinką išleistų pakuotės atliekų tvarkymo.

## -Užtikrinti savo darbuotojo, atsakingo už sutarties vykdymą, pasiekiamumą telefonu ir el. paštu.

## - Vertikalių vonių įrangos remontui atlikti naudoti tik gamintojo rekomenduojamas medžiagas ir dalis. Pakeistiems mazgams ir dalims nustatomas gamintojo taikomas garantinis terminas, bet jis negali būti trumpesnis nei 12 mėn., skaičiuojant nuo prekių pristatymo.

## Atliktiems darbams suteikti ne mažesnę kaip  6 mėn. garantiją.

-Užsakovui pageidaujant - pravesti instruktažą Užsakovo medicinos ir technikos personalui aptarnaujamos įrangos eksploatavimo taisyklių ir saugos darbe klausimais.

## 2. Paslaugas Paslaugų teikėjas teikia paslaugas adresu: Santariškių g. 2, Vilnius; Santariškių g. 7, Vilnius, Vytauto g. 2 /Kurorto 5, Druskininkai.

Jeigu paslaugas galima atlikti tik Paslaugų teikėjo buveinėje ar kitoje specializuotoje įmonėje, Paslaugų teikėjas, paimdamas vertikalių vonių įrangos sistemos dalis iš Užsakovo padalinio, privalo išduoti pažymą apie prietaiso/įrangos paėmimą to padalinio materialiai atsakingam asmeniui (pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, tiksliai nurodant pavadinimą).

3. Paslaugų teikėjas, nustatęs gedimą ar defektą apie tai informuoja Užsakovą ir surašo defektinį aktą, kurį pasirašo abi šalys: įgaliotas Paslaugų teikėjo atstovas ir Užsakovo darbuotojas, atsakingas už šios įrangos kasdieninę (einamąją) priežiūrą.

4. Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui suderinimui sąmatą (pasiūlymą), parengtą pagal defektinį aktą , nurodant vertikalių vonių įrangos rekvizitus, galimas gedimo priežastis, gedimui pašalinti reikalingų detalių sąrašą, kiekius ir kainas (pagal pasiūlyme pateiktus detalių pavadinimus ir kainas) bei remonto darbų valandų skaičiumi ir pasiūlyme pateiktu valandiniu darbų įkainiu.

5. Tiekėjas gali pradėti remontuoti vertikalių vonių įrangą tik gavęs iš Užsakovo užsakymus, kuriuos pasirašo Užsakovo darbuotojas, atsakingas už šios įrangos kasdieninę (einamąją) priežiūrą. Užsakymai siunčiami faksu arba elektroniniu paštu.

Paslaugų teikėjas vertikalių vonių  įrangos remonto darbus vykdo pagal su Užsakovu suderintą ir pasirašytą sąmatą (pasiūlymą). Atlikus remonto darbus, Užsakovui (ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos) pateikiamas pasirašytas atliktų darbų aktas, kurį pasirašo Užsakovo darbuotojas, atsakingas už šios įrangos kasdieninę (einamąją) priežiūrą.

Akte nurodomi atlikti darbai, panaudotos medžiagos bei atsarginės dalys, Paslaugų teikėjas įrašo, ar vertikalios vonios įranga tinkama toliau saugiai naudoti pagal paskirtį.

## 6. Paslaugų teikėjas, gavęs pranešimą (faksu arba el. paštu) apie vertikalių vonių vandens kokybės neatitikimą higienos normoms arba vertikalių vonių įrangos gedimą įsipareigoja atvykti į objektą, ne vėliau kaip per 24 valandas.

## Vertikalių vonių įrangos, esančios Vilniaus mieste, remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas, o vertikalių vonių įrangos, esančios už Vilniaus miesto ribų esančiuose Užsakovo filialuose – ne ilgiau kaip per 48 val. nuo defektinio akto pasirašymo

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių per numatytus terminus neįmanoma suteikti užsakytos paslaugos, Paslaugų teikėjas privalo raštu (faksu, el. paštu) informuoti Užsakovo darbuotoją, atsakingą už šios įrangos kasdieninę (einamąją) priežiūrą, apie svarbias neįvykdymo priežastis ir suderinti paslaugos užbaigimo terminą.

## 7. Vertikalių vonių įrangos techninę priežiūrą (toliau – TP) Paslaugų teikėjas atlieka pagal būtinumą, laikantis gamintojo nustatyto TP periodiškumo, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių.

## 8. Vertikalių vonių planinės techninės priežiūros metu Paslaugų teikėjas privalo atlikti vertikalių vonių filtravimo elemento –spalvoto stiklo granulių filtravimo užpildo pakeitimo darbus bei vertikalių vonių vandens filtravimo ir dezinfekcijos įrangos instaliavimą (įsigytos pagal sutartis iš įvairių tiekėjų ir gamintojų), taip pat jos tolimesnę priežiūrą ir testavimą pagal įrangos gamintojų rekomendacijas bei naudojimo instrukcijas. Vandens kontrolei ir automatinio chemikalų dozatoriaus kalibravimui naudoti elektroninį fotometrinį testerį.

## 8.1 patikrinti vertikalių vonių įrangos patalpose esančių elektros įrangos komutavimo, valdymo aparatų funkcionavimą ir veikimą;

8.2. patikrinti vertikalių vonių  vandens filtracijos procesą ir slėgį smėlio filtruose. Reikalui esant praplauti  filtrus, rankiniu būdu paleidžiant filtrų praplovimo programą;

8.3. išvalyti (reikalui esant - pakeisti) vandens cirkuliacijos linijos filtrą esantį prieš chloro elektrodą;

8.4. patikrinti UV lempų veikimą. Nors vienai lempai neveikiant, atlikti jos keitimą;

8.5. patikrinti povandeninio vertikalių vonių apšvietimo lempų veikimą;

8.6. patikrinti vertikalių vonių  vandens cirkuliacinių siurblių veikimą, išvalyti jų purvo ir nuosėdų surinkimo krepšelius (filtrus);

8.7. patikrinti masažinės sienelės, masažinių purkštukų, masažinio suoliuko vandens siurblių veikimą;

8.8. patikrinti vertikalių vonių chemijos automatinio dozavimo įrenginius bei įsitikinti jų teisingu veikimu;

8.9. elektroniniu fotometriniu testeriu atlikti vertikalių vonių vandens kokybės matavimus (Cl, pH) ir palyginti gautus rezultatus su vertikalių vonių chemijos automatinio dozavimo įrenginių rodmenimis. Šiems rodmenims nesutampant, atlikti elektrodų (Cl, pH) kalibravimo darbus;

8.10. pamatuoti vertikalių vonių vandens temperatūrą ir palyginti gautus rezultatus su elektroniniu vertikalių vonių vandens temperatūros termostatu. Šiems rodmenims nesutampant daugiau negu 3°C atlikti elektroninio termostato remonto darbus;

8.11. įsitikinti vertikalių vonių vandens cirkuliacijos sistemų sandarumu.

8.12. patikrinti ar gerai veikia vertikalių vonių vandens recirkuliacijos sistemos;

8.13. kompleksiškai patikrinti visą vertikalių vonių vandens paruošimo sistemą – koaguliaciją, filtraciją, pH vertės sureguliavimą, dezinfekciją;

8.14. išvalyti šiukšles (jeigu jų yra) iš vertikalių vonių vandens balanso rezervuaro;

9. Vertikalių vonių remonto darbai:

9.1. vadovaujantis normatyvinių dokumentų reikalavimais: saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės; Relinė apsauga ir automatika. atlikti elektrotechnikos (įrangos, sistemų) remonto darbus, procesų valdymo ir automatizacijos sistemų montavimo, derinimo darbus;

9.2. vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais atlikti vertikalių vonių inžinerinių sistemų remonto darbus.

9.3. atlikti kitus reikalingus darbus, užtikrinant reikiamą vertikalių vonių vandens kokybę bei saugų vertikalių vonių įrangos naudojimą (eksploataciją);

10. specialistas, atlikęs vertikalių vonių techninę apžiūrą ar darbus – pažymi apie atliktus darbus vertikalių vonių įrangos priežiūros žurnaluose (žurnalai yra vertikalių vonių patalpose), nurodo atliktų darbų laiką ir pasirašo bei su įrašu pasirašytinai supažindina Užsakovo darbuotoją, atsakingą už šios įrangos kasdieninę priežiūrą.

Pirkimas laikomas žaliuoju, nes sutarties vykdymo metu bus teikiamos paslaugos ir perkamos prekės, nurodytos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunktyje: turėti atliekų tvarkymo pavedimo sutartį dėl į vidaus rinką išleistų pakuotės atliekų tvarkymo.