

1 priedas 
Elektros kabeliai                                                                                                                                         
IKI 1000 V KABELIAI 5x16 mm2 PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE ,PATALPOSE IR ATVIRAME ORE 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


- kabelis 5x16 - kiekis 2 km.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Standartas
	LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;  

	2.
	Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. 
Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. 
http://www.european-accreditation.org/ea-members

	Pateikti:
Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos ir akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais).
arba
Gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolų kopijos, patvirtinti atstovo. Taip pat akredituotos įstaigos išduotas sertifikatas.

	3.
	Vardinė įtampa U0/U
	≥ 0,6/1 kV

	4.
	Maksimalioji įtampa
	1,2 kV

	5.
	Vardinis dažnis
	50 Hz

	6.
	Eksploatavimo sąlygos
	patalpose;
žemėje;
atvirame ore;

	7.
	Aplinkos temperatūra
	-35 ... +35 °C

	8.
	Kabelio konstrukcija:
	

	8.1.
	Laidininkų skaičius
	5

	8.2.
	Laidininkas
	Laidininkas turi būti pagamintas iš  atkaitinto aliuminio, RE   apvalus monolitinis.

	8.3.
	Laidininko tipas
	1 arba 2 klasė
pagal LST EN 60228 standartą.

	8.4.
	Laidininkų izoliacija
	XLPE

	8.5.
	Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas
	Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757

	8.6.
	Išorinis apvalkalas

	Juodas UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE ( reakcija į ugnį ne mažiau Eca)

	9.
	Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra
	+ 90 °C

	10.
	Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s)
	+ 250 °C

	11.
	Žemiausia klojimo temperatūra
	-10 °C arba žemesnė

	12.
	Minimalus lenkimo spindulys  
	≤ 12xD
D – išorinis kabelio skersmuo

	13.
	Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus
	Ne žemesnis Eca

	14.
	Tarnavimo laikas
	> 40 metų

	15.
	Garantinis laikas
	≥ 24 mėnesiai



PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias eksploatacinių savybių deklaracijas ir sertifikatus (lietuvių kalba), gamintojo deklaracija, tiekėjo deklaraciją, gaminio techninį aprašymą (lietuvių kalba).


Prekės turi būti pristatytos adresu: Stadiono g. 2, Šiauliai, LT-76331. 
Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir pristatymas į įmonę.

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4 p., taiko aplinkos apsaugos kriterijų: 1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos prekės atitinka nurodytą kriterijų.




