## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-06-03 |
| --- | --- | --- |
| Dėl pranešimŲ nagrinėjimo |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (Toliau - Komisija) 2025-06-03 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-05-27 posėdžio protokolu Nr. VP-365 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „Mažosios Dailidės lieptelio Alytuje statybos darbai“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5.2 p. bei specialiosiomis pirkimo sąlygomis, išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą ir teikia atsakymą.

2025-06-02 13:58 val. Nr. 223569 „Lieptelio apšvietimas“.

Klausimas.

“Atsižvelgdami į projekto dokumentaciją, prašome patikslinti kelis su lieptelio apšvietimu susijusius techninius aspektus. Ar techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai t. y. "38W/4200lm, IP65, IK08" taikomi LED apšvietimui yra lygiaverčiai tiek LED juostai, tiek lauko prožektoriams?“

Atsakymas.

Pateikti reikalavimai tik lauko prožektoriams.

Klausimas.

„Kokiu būdu yra numatyta tvirtinti LED juostą turėklo apačioje (ar klijuojama tiesiogiai į frezuotą griovelį, ar montuojama su aliuminio profiliu ir difuzoriumi)? Analogiškai, kokiu būdu yra numatyta tvirtinti lauko prožektorius?“

Atsakymas.

Led juostos montuojamos porankiuose į išfrezuotus griovelius ir naudojant aliuminio profilius.

Prožektorius tvirtinti ant metalinių laikiklių, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.

Klausimas.

„Atsižvelgiant į tai, kad kabelio trasa iki lieptelio yra apie 15 m, prašytume papildomai patikslinti:

– kokios specifikacijos kabelis turi būti naudojamas (laidininkų skaičius, skerspjūvis, izoliacijos tipas, įtampa);

– ar kabelis turi būti tiesiamas apsauginiame vamzdyje – jei taip, koks vamzdžio tipas, diametras, klojimo gylis ir klojimo būdas (atviru ar uždaru būdu) yra numatytas.“

Atsakymas.

Tiltelio apšvietimo tinklus iki paskirstymo dėžučių montuoti 4x6 kabeliais varinėmis gyslomis su XLPE izoliacija, tiesiamais D50mm HDPE vamzdžiuose atviru būdu ne mažiau kaip 1m gylyje.

Klausimas.

„Pagal pateiktą brėžinį matyti, kad konstrukcijose kabelių išvedžiojimui numatyti gofruoti vamzdžiai. Prašome patikslinti, koki reikalavimai yra keliami kabeliui, kuris yra naudojamas prožektorių prijungimui (tilto konstrukcijoje).“

Atsakymas.

Konstrukcijomis kabelius vedžioti juos įveriant į plastikinius instaliacinius vamzdžius, kurie skirti montuoti ant paviršiaus, medžiaga atspari UV spinduliams.

Klausimas.

„Taip pat prašome patikslinti, kokie techniniai reikalavimai yra taikomi lieptelio apšvietimo įžeminimui bei paskirstymo skydeliams – ar įžeminimo elementai turi būti cinkuoti ar variuoti, taip pat kokios techninės specifikacijos yra taikomos paskirstymo dėžutėms (apsaugos klasė, montavimo būdas, atsparumas aplinkos poveikiui).”

Atsakymas.

Visos metalinės konstrukcijos, galinčios patekti po įtampa, turi būti papildomai įžemintos iki 30 Ω. Įžeminimui naudoti variuotus elektrodus.

Paskirstymo dėžutės turi turėti patikimas užsandarinimo angas, kad nepatektų dulkės ir drėgmė, medžiaga atspari smūgiams ir UV spinduliams, ne žemesnės kaip IP 67 klasės, montuojamos ant paviršiaus.

2025-06-03 09:24 val. Nr. 224806 „klausimai“.

Klausimas.

„Prašome patikslinti ar galima pasiūlyme vertintis kitokių išmatavimų termomedieną, nei nurodyta projekte, nes tokių išmatavimų termomedienos negali pateikti tiekėjai?“

Atsakymas.

Medienos išmatavimų pakitimai galimi 10-15 mm paklaidoje. Atkreipiame dėmesį, kad turėklų statramsčiai bus įleidžiami į metalinius vamzdžius, todėl statramsčių (įleidžiamos dalies į vamzdį) matmenys privalės būti tokie, kaip nurodyti projekte. Virš vamzdžio esančios dalies matmenys gali kisti 10-15 mm paklaidoje.

Klausimas.

„Projekte nurodyta, kad rangovai prieš gręžiant pamatus turės atlikti bandomuosius gręžinius grunto tipui ir gruntinio vandens lygiui nustatyti. Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti šiuos darbus ir kiek bandomųjų gręžinių reiks atlikti.“

Atsakymas.

Pasiūlymo kainoje įsivertinti bent du bandomuosius gręžinius, tam kad nustatyti grunto tipą ir gruntinio vandens paviršiaus lygį.

Klausimas.

„Prašome patikslinti kaip turės būti utilizuojamos ardomo lieptelio susidarančios atliekos- turės būti pristatytos į sąvartyną ar grąžinamos užsakovui?“

Atsakymas.

Atliekų išvežimu ir tinkamu utilizavimu turės pasirūpinti rangovas. Užsakovui grąžinti nereiks.

Klausimas.

„Patikslinkite kokie gerbūvio atstatymo darbai turės būti atlikti darbų pabaigoje.“

Atsakymas.

Turės būti atstatytas visas statybų metu suardytas gerbūvis, ne prasčiau nei buvo prieš darbų pradžią.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė			       Lina Rulienė