MEDICININIŲ DUJŲ BLOKŲ DALYS IR JUNGIAMI ĮRENGINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Mato vnt. | Orienta- cinis kiekis, vnt. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis | vnt | 20 |  |
| 2 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis be panaudoto oro šalinimo | vnt | 10 |  |
| 3 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu | vnt | 5 |  |
| 4 | Vakuumo jungtis | vnt | 10 |  |
| 5 | Medicininio deguonies jungtis | vnt | 20 |  |
| 6 | Medicininių CO2 dujų jungtis | vnt | 5 |  |
| 7 | Medicininių N2O dujų jungtis | vnt | 5 |  |
| 8 | Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis AGSS, ežektorinio tipo (veikia nuo suspausto oro) | vnt | 5 |  |
| 9 | Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) atsakomoji jungtis | vnt | 10 |  |
| 10 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) atsakomoji jungtis be panaudoto oro šalinimo | vnt | 10 |  |
| 11 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) atsakomoji jungtis su panaudoto oro šalinimu | vnt | 10 |  |
| 12 | Vakuumo atsakomoji jungtis | vnt | 10 |  |
| 13 | Medicininio deguonies atsakomoji jungtis | vnt | 10 |  |
| 14 | Medicininių CO2 dujų atsakomoji jungtis | vnt | 10 |  |
| 15 | Kvėpavimo produktų šalinimo atsakomoji jungtis | vnt | 10 |  |
| 16 | Deguonies reguliatoriaus atsakomoji jungtis. Techninės charakteristikos: atsakomoji jungtis skirta deguonies srauto reguliatoriaus - drėkintuvo komplekto tiesioginiam prijungimui prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos (pvz. vienos deguonies jungties bloko). Reikalavimai: 1. Pagaminta iš žalvario, padengta nikeliu arba pilnai iš nerūdijančio plieno; tiesi; 2. Atitinkanti Kauno klinikose esamą mechaninio deguonies jungčių kodavimo sistemą (techniškai suderinama su naudojamais deguonies lizdais); 3. Jungties konstrukciniai matmenys: 3.1. Sriegis jungties prisukimui prie deguonies drėkintuvo – srauto reguliatoriaus - G1/4"; 3.2. Bendras jungties ilgis 75-80 mm | vnt | 10 |  |
| 17 | Vakuumo reguliatoriaus atsakomoji jungtis. Techninės charakteristikos: atsakomoji jungtis skirta deguonies srauto reguliatoriaus - drėkintuvo komplekto tiesioginiam prijungimui prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos (pvz. vienos vakuumo jungties bloko). Reikalavimai: 1. Pagaminta iš žalvario, padengta nikeliu arba pilnai iš nerūdijančio plieno; tiesi; 2. Atitinkanti Kauno klinikose esamą mechaninio deguonies jungčių kodavimo sistemą (techniškai suderinama su naudojamais deguonies lizdais); 3. Jungties konstrukciniai matmenys: 3.1. Sriegis jungties prisukimui prie vakuumo reguliatoriaus - G1/4"; 3.2. Bendras jungties ilgis 75-80 mm | vnt | 10 |  |
| 18 | Deguonies reguliatorius tiesioginiam prijungimui: reguliavimo ribos 0-15 l/min., su 250 ml talpos drėkintuvo indu, su neatsiejama tiesiogine atsakomąja jungtimi (kištuku), MT standartas, komplektas turi būti suderintas naudojimui su LSMUL Kauno klinikose naudojamų greitųjų jungčių standartu be papildomų priedų | vnt | 10 |  |
| 19 | Deguonies reguliatorius tvirtinamas ant medicininio bėgelio, jungiamas lanksčia jungtimi su kampine atsakomąja jungtimi: reguliavimo ribos 0-15 l/min., su 250 ml talpos drėkintuvo indu, su neatsiejama kampine atsakomąja jungtimi (kištuku), komplektas turi būti suderintas naudojimui su LSMUL Kauno klinikose naudojamų greitųjų jungčių standartu be papildomų priedų | vnt | 10 |  |
| 20 | Vakuumo reguliatoriaus komplektas tiesioginiam prijungimui: reguliavimo ribos 0 iki -0,8bar, su apsauginiu indu, apsauginiu vožtuvu, filtru, 2l talpos sekrecijų surinkimo indu, silikonine antibakterine 3m žarna, "start-stop" siurbimo antgaliu su neatsiejama tiesiogine atsakomąja jungtimi (kištuku), komplektas turi būti suderintas naudojimui su LSMUL Kauno klinikose naudojamų greitųjų jungčių standartu be papildomų priedų | vnt | 5 |  |
| 21 | Vakuumo reguliatoriaus komplektas tvirtinamas ant medicininio bėgelio, jungiamas lanksčia jungtimi su kampine atsakomąja jungtimi: reguliavimo ribos 0 iki -0,8 bar, su apsauginiu indu, apsauginiu vožtuvu, filtru, 2l talpos sekrecijų surinkimo indu, silikonine antibakterine 3 m žarna, "start-stop" siurbimo antgaliu su neatsiejama tiesiogine atsakomąja jungtimi (kištuku), komplektas turi būti suderintas naudojimui su LSMUL Kauno klinikose naudojamų greitųjų jungčių standartu be papildomų priedų | vnt | 5 |  |
| 22 | Vienfazis 230V elektros kištukinis lizdas (korpusas žalias, raudonas arba smėlio spalvos) be indikacijos | vnt | 10 |  |
| 23 | Vienfazis 230V elektros kištukinis lizdas (korpusas žalias, raudonas arba smėlio spalvos) su indikacijos lempute | vnt | 10 |  |
|  | Pateikiamų jungčių remonto-aptarnavimo komplektas, įskaitant filtrus, sandariklius, atbulinius vožtuvus, spyruokles | vnt | 10 |  |

2. Bendrieji reikalavimai.

1. LSMUL Kauno klinikose ir filialuose naudojama medicininė įranga prijungimui  prie medicininių dujų konsolių - blokų yra pritaikyta jungimui su MT standarto jungtimis, todėl siūlomos dalys turi atitikti Kauno klinikose esamą mechaninio jungčių kodavimo sistemą.

2. Medicininės įrangos gamintojai privalo turėti medicininį ISO 13485 sertifikatą. Produkcija privalo turėti atitikties deklaraciją CE standarto reikalavimams, ženklinama medicininiu CE ženklu.

3. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardytų prekių asortimentą. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės už reikalaujamas techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė turi būti lygiavertė arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, sertifikatai, bukletai, patvirtinantys gamintojo ir siūlomų prekių technines charakteristikas.

4. Patiektoms prekėms tiekėjas privalo suteikti ne mažiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją nuo sąskaitos faktūros pateikimo datos.

5. Garantiniu laikotarpiu nekokybiškas prekes tiekėjas turi pakeisti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienų laikotarpį.

6. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis viso sutarties galiojimo laikotarpiu. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g.2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Pristatymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į prekių kainą. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

7. Techninėje specifikacijoje nurodytoms prekėms bus sudaroma prekių tiekimo sutartis 24 mėn. laikotarpiui.

8. Jeigu Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

_____________________________