Automatinio rezervo įjungimo sistemos TR-519

Aiškinamasis raštas

Šiuo metu objekte yra įrengti ir veikia elektros įvadai iš skirtingų transformatorinės tranformatorių-T1 ir T-2.

Kiekvienas įvadas sudarytas iš dviejų  fiderių(maitinančių kabelių) ir yra padalintas į dvi 0,4kV sekcijas.

Tokiu būdu iš viso susidaro dvi 0,4kV sekcijos per abu transformatorius.

Įrengta rankinio rezervo įjungimo sistema su dviem  saugiklių kirtiklių blokais ir tirpiais saugikliais  nueinančiais linijų apsaugai.

Numatoma pilnai pakeisti rankinio rezervo įjungimo sistemą, demontuojant esamus susidėvėjusius saugiklių kirtiklių blokus  ir sumontuoti naujus, su automatinio rezervo perjungimo funkcija esančius  įrenginius.

Abiejų įvadinių skirstomųjų skydų ISS-1 ir ISS-2 elektros vartotojai yra padalinti per dvi 0,4kV synų sekcijas. Numatoma , kad po rekonstrukcijos kiekviena šynų sekcija vietoj rankinio saugiklių kirtiklių bloko turės motorizuotą permetamą trijų padėčių kirtiklį ,kuris bus valdomas iš automatinio rezervo ((ARĮ) įjungimo sistemos. Sugedus kuriam nors  vienam pagrindiniam įvadui atitinkama sekcija bus perjungiama maitinimui iš kito įvado taip užtikrinant elektros tiekimą vartotojui. Pašalinus gedimą ,sistema sugrįžta į pradinę padėtį.

Vartotojas galės atitinkamais perjungikliais  ant skydo fasado pasirinkti kuris kiekvienos sekcijos įvadas bus pagrindinis, o kuris rezervinis.

Normaliai sistema turi veikti automatiniu režimu, tačiau numatyta ,kad bus galima perjungti ir į rankinio valdymo režimą.

Numatoma automatinio rezervo įjungimo sistema (ARĮ)  su programuojamu loginiu valdikliu. Elektros tinklo parametrai kontroliuojami įtampos kontrolės relėmis.

Darbų atlikimo eiga .

Prieš pradedant darbus darbų eiga privalo būti suderinta su Kauno ligoninės administracija.