Tiekėjams						2024-12-06

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Serbentų gatvės remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 74630) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai, kurie pateikti pavėluotai, nesilaikant pirkimo sąlygų 9.3. p. nurodyto termino. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.5.  p. perkančioji organizacija savo iniciatyva teikia paaiškinimus/patikslinimus:

1. Klausimas. „Prašome nurodyti pagal kokius šviestuvų atramų numerius, apšvietimo tinklo schemoje, yra nurodyti 86W šviestuvai ir kiek tokio galingumo jų yra?
Schemose randame 56W, 60W ir 13W LED š.viestuvus.“

Paaiškinimas/patikslinimas. Pridedama patikslinta Projekto elektrotechnikos dalis (žr. EA-04 aktuali redakcija).

Naujos redakcijos bylos pakeitimai:

1. Patikslinta atramų techninė specifikacija 7.4., panaikintas punktas dėl LST EN 12767. Atramos neturi būti saugios.

2. Patikslintas medžiagų/darbų žiniaraštis atskiriant montavimo darbus naujoms ir jau panaudotoms medžiagoms. Taip pat atskirai nurodyta kiek turėtų būti 86W šviestuvų.

3. Patikslintas medžiagų kiekis kurį rangovas turės gražinti gatvių apšvietimui.

4. Atnaujinti pėsčiųjų takų apšvietimo skaičiavimai atsisakant sprendimo montuoti papildomą gembę 6,5 m aukštyje. Projekte numatoma pėsčiųjų tako šviestuvo montavimas 10,5 m aukštyje kartu su gatvės šviestuvu naudojant T formos gembę. Dėl šios priežasties keitėsi šviestuvo galia iš 13W į 21W.

5. Projekto byloje keitėsi:

5.1. Bylos sudėties žiniaraštis - dėl atnaujintų skaičiavimų ir papildomų kiekių medžiagų/darbų žiniaraštyje.

5.2. Aiškinamasis raštas - dėl pasikeitusios pėsčiųjų tako šviestuvo galios.

5.3. Techninės specifikacijos - dėl pasikeitusios atramų ir gembių specifikacijos.

5.4. Medžiagų/darbų žiniaraštis - dėl kiekių išskaidymo.

5.5. Apšviestumo skaičiavimai - dėl pasikeitusio šviestuvo montavimo aukščio.

5.5. Apšvietimo tinklų schemos - dėl patikslintų pėsčiųjų tako šviestuvų ir gembių.

6. I etape montuojami šviestuvai:

21W - 26 vnt.

56W - 17 vnt.

60W - 58 vnt.

86W - 0 vnt.

7. II etape montuojami šviestuvai:

21W - 9 vnt.

56W - 18 vnt.

60W - 36 vnt.

86W - 19 vnt.

Projektiniai šviestuvų numeriai pateikti apšvietimo tinklų schemoje.

8. Pažymima, kad esamo apšvietimo perkėlimo darbų metu, pažeidus esamo apšvietimo gaminius/įrangą/elementus, jie turi būti keičiami Rangovo kaštais.

2. Klausimas. „Prašome Jūsų paaiškinti, kas turėtų būti įvertinta eilutėje "Kitos išlaidos priklausančios pagal sutarties nuostatas" ?“

Paaiškinimas. Veikų sąrašo (Darbų atlikimo grafiko) 3.7 eilutėje „Kitos išlaidos priklausančios pagal sutarties nuostatas“ Tiekėjai turi įsivertinti visas galimas sutarties vykdymo išlaidas, kurių, jų manymu, negalima įtraukti prie kitų Veiklų sąrašo eilučių pvz. inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovų iškvietimas dėl tinklų nužymėjimo ar kt.

3. Klausimas. „Ar gelžbetonio gaminiams turi būti vandens nepralaidumo klasė W12, ar galima siūlyti mažesnės klasės gaminius?“

Paaiškinimas. Darbų vykdymo metu projekte nurodytų gaminių, medžiagų, įrangos techninių specifikacijų keitimas galimas tik į tapačių arba geresnių savybių medžiagas, gaminius, medžiagas ir tik pritarus Projektuotojams, Techninės priežiūros vadovui, Užsakovui, bei pakeitimą suforminus Rangos sutartyje nustatyta tvarka.

Primename, kad tiekėjų prašymų/klausimų dėl pirkimo dokumentų terminas yra pasibaigęs, todėl į tolesnius gautus tiekėjų klausimus nebus atsakinėjama.

Rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis redakcijomis.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Ineta Varanė, tel. Nr. +37065103559, el. p. ineta.varane@sac.lt