4
8

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt
	Orientacinis kiekis

	1.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN:
10(±1) bar

Spūdis H max:
6,0(±0,5)  m

Debitas Q max:
3,6(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 30(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 40(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
G 1½

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: G 1½

Montavimo ilgis: 180 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	2.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
6,0(±0,5)  m

Debitas Q max: 3,6(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 30(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 40(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
G 1½

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: G 1½

Montavimo ilgis: 130 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	3.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
6,0(±0,5)  m

Debitas Q max: 3,6(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 30(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 40(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
G 2

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: G 2

Montavimo ilgis: 180 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	4.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
6,1(±0,5)  m

Debitas Q max: 3,0(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 30(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 40(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX2D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
G 1

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: G 1

Montavimo ilgis: 130 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	5.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
6,1(±0,5)  m

Debitas Q max: 3,0(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 30(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 40(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX2D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
G 1½

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: G 1½
Montavimo ilgis: 180 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	6.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
7,6(±0,5)  m

Debitas Q max: 4,3(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,23

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 58(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 75(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX2D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
G 1½

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: G 1½

Montavimo ilgis: 180 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	7.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
7,6(±0,5)  m

Debitas Q max: 4,3(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,23

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 58(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 75(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX2D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
G 2

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: G 2

Montavimo ilgis: 180 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	8.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
12,1(±0,5)  m

Debitas Q max: 11,8(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 230(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 305(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
G 1½
Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: G 1½
Montavimo ilgis: 180 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	9.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
12,1(±0,5)  m

Debitas Q max: 11,8(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 230(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 305(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
G 2
Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: G 2
Montavimo ilgis: 180 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	10.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
10,8(±0,5)  m

Debitas Q max: 10,6(±0,2) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 145(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 190(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
DN 32

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: DN 32

Montavimo ilgis: 220 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	11.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
12,6(±0,5)  m

Debitas Q max: 24,8(±0,3) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 450(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 550(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
DN 40

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: DN 40

Montavimo ilgis: 250 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	12.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
8,5(±0,5)  m

Debitas Q max: 18,3(±0,3) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 230(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 305(±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
DN 50

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: DN 50

Montavimo ilgis: 240 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	13.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
12,9(±0,5)  m

Debitas Q max: 31,2(±03) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 500(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 600 (±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
DN 50

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: DN 50

Montavimo ilgis: 280 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	14.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
10,1(±0,5)  m

Debitas Q max: 32,2(±0,3) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 500(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 600 (±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
DN 65

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: DN 65

Montavimo ilgis: 280 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	15.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
11,7(±0,5)  m

Debitas Q max: 46,3(±0,3) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,20

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 670(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 800 (±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
DN 65

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: DN 65

Montavimo ilgis: 340 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	16.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
7,6(±0,5)  m

Debitas Q max: 7,9(±0,3) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,23

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 85(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 120 (±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
DN 32

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: DN 32

Montavimo ilgis: 220 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1

	17.
	Cirkuliacinis siurblys turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Maksimalus darbinis slėgis PN: 10(±1) bar

Spūdis H max:
9,4(±0,5)  m

Debitas Q max: 13,6(±0,3) m³/h

Min.-max. darbinės terpės temperatūra: 0°C – 110(±15) °C

Siurblio korpusas: ketus

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI): ≤0,23

Maitinimo įtampa: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P2: 230(±5) W

Vartojamoji galia P1 max: 305 (±10%) W

Izoliacijos klasė
: F

Apsaugos klasė:
 IPX4D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje:
DN 32

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: DN 32

Montavimo ilgis: 220 mm

Tinkamas naudojimui visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.
	Vnt.
	1


Papildomi reikalavimai:

1. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų sandėlį Eivenių g. 2 turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 20 darbo dienų.
2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Numatoma sutarties suma 30 000,00 Eur su PVM.
3. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. 

4. Kartu su pasiūlymu pateikite siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: aprašymus, gamintojo katalogus ar kitus gaminio dokumentus ir/ar elektronines nuorodas į juos.
5. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. 

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4. papunkčiu, siūlomos prekės ir (ar) jų sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Prašau pateikti prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, prekių aprašymus, instrukcijas ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus.
7. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.  
8. Jeigu Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar 
prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.  

