TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDROSIOS PASTABOS

- Pasiūlymuose turi būti pateikiamos užpildytos visos prekių lentelės pagal šioje dalyje pateiktas atitinkamas reikalaujamas charakteristikas poreikių lentelėse, net jei grafoje neįvardyta reikalaujama charakteristikos reikšmė. Šalia komponentų reikalaujamų charakteristikų nurodomos siūlomos charakteristikos, komponento konkretus modelis ir komponento firma – gamintoja.

- Visa siūloma įranga turi būti suinstaliuota, sumontuota ir sukonfigūruota pagal iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintą planą. Papildomos instaliavimui reikalingos medžiagos (komutaciniai laidai, jungtys, rozetės, varžtai, kronšteinai ir t.t) turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/našumo testus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais.

- LITNET Klaipėdos techninio centro magistralinio mazgo eksploatacinės įrangos atnaujinimas. (Herkaus Manto g.84, Klaipėda)

- Turi būti įrengta rezervuojama (1+1) nepertraukiamo maitinimo sistema  pagal žemiau pateiktus reikalavimus:

- Nepertraukiamo maitinimo sistema turi būti skirta kompiuterinei technikai , 1+1 konfigūracijos t.y. turi būti du nepriklausomi nepertraukiamo maitinimo šaltiniai(NMŠ).

- Kiekvienas NMŠ turi būti prijungtas atskirais kabeliais prie pastato atskirų elektros tinklo įvadų,  įvertinant kabelių ir automatinių saugiklių parametrus pagal žemiau pateiktas NMŠ charakteristikas.

- Šalia reikalaujamų charakteristikų (stulpelyje “Siūloma charakteristika“) minimalių techninių reikalavimų lentelėje būtina nurodyti siūlomas charakteristikas, pateikiant jų atitikimą įrodančią nuorodą/as į siūlomos įrangos gamintojo technines specifikacijas (nurodyti tikslią vietą/puslapį gamintojo techninėje specifikacijoje). Siūlomos įrangos charakteristikos privalo būti neblogesnės nei reikalaujamos charakteristikos.

NMŠ techniniai duomenys:

| Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstruktyvas | Modulinio tipo, naudojamas pramoninėse sistemose su išoriniu rankiniu apėjimu, leidžiančiu atjungti NMŠ, nenutraukiant elektros tiekimo iš tinklo į apkrovą. |  |  |
| 2 | Ekranas | LCD |  |  |
| 3 | NMŠ topologija | dvigubo konvertavimo, 3 kartos IGBT technologija |  |  |
| 4 | NMŠ klasifikacija | VFI-SS-111 |  |  |
| 5 | Apsaugos laipsnis | IP20 |  |  |
| 6 | Triukšmo lygis (1m atstumu prie 25°C dvigubos konversijos režime ) | <60 dBA. |  |  |
| 7 | Naudingumo koeficientas | ≥96,0% dvigubos konversijos režime. |  |  |
| 8 | Įėjimo fazių skaičius | 3 fazės + neutralė. |  |  |
| 9 | Įėjimo įtampa | 230/400V. |  |  |
| 10 | Vardinis įėjimo dažnis | 50 Hz. |  |  |
| 11 | Išėjimo fazių skaičius | 3 fazės + neutralė. |  |  |
| 12 | Išėjimo įtampa | 230/400 V. |  |  |
| 13 | Išėjimo įtampos svyravimai | ≤ 1%. |  |
| 14 | Išėjimo įtampos iškraipymas | < 1,5% (aktyvinei apkrovai); < 3,5% (reaktyvinei apkrovai). |  |  |
| 15 | Vardinis išėjimo dažnis | 50Hz. |  |  |
| 16 | Išėjimo dažnio kitimas | ±0,1 Hz. |  |  |
| 17 | Vardinė išėjimo galia | 8kW/8kVA |  |  |
| 18 | Perkrova (Inverterio) | 10 s. iki 150% |  |  |
| 19 | Automatinis apėjimas(bypass) | Reikalingas |  |  |
| 20 | Rankinis apėjimas(bypass) | Vidinis mechaninis kirtiklis. |  |  |
|  | Persijungimo laikas | Be nutrūkimo. |  |  |
| 21 | Baterijos | uždaros, neaptarnaujamos, eksploatacijos laikas ne mažiau 10 metų pagal EUROBAT |  |  |
| 22 | Nepertraukiamo maitinimo sistemos autonominis darbo laikas iš baterijų esant 1kW apkrovai | ne mažiau 10 h.. |  |  |
| 23 | Įkrovimo technologija | ABM arba „Float“ |  |  |
| 24 | Baterijų montavimas | NMŠ viduje. |  |  |
| 25 | Valdymo tinklo sąsaja | Ethernet/IP (1000 Mbps), turi palaikyti grafinį valdymo interfeisą |  |  |
| 26 | Valdymo ir stebėjimo protokolas | SNMP ir IP v4/v6 |  |  |
| 27 | Palaikomi protokolai | HTTP, NTP, SMTP, Syslog, Radius. |  |  |
| 28 | MIB palaikymas | MIB II – Standart IETF UPS MID (RFC1628) |  |  |
| 29 | Kibernetinis saugumas | Atitinka UL 2900 reikalavimus |  |  |
| 30 | Atitikimas standartams | IEC 62040-1; IEC62040-2 C3; IEC62040-3. |  |  |
| 31 | NMŠ gamintojas ir modelis: |  |  |  |

- Ant kiekvieno iš elektros įvadų turi būti sumontuota viršįtampių apsauga.

- NMŠ gamintojas turi turėti ISO9001 sertifikatą produkto vystymui, gamybai ir aptarnavimui.

- NMŠ gamintojas Lietuvoje turi turėti įsteigtą 7x24x365 aptarnavimo centrą techniniam aptarnavimui bei skubiems iškvietimams.

- NMŠ gamintojas Lietuvoje turi turėti serviso inžinierių.

- Kiti reikalavimai UPS sumontavimui/pajungimui/aptarnavimui

- NMŠ turi būti pristatyti, sumontuoti ir paleisti tiekėjo nurodytoje patalpoje.

- NMŠ užmaitinimui turi būti atvestos dvi nepriklausomos ir reikiamo galingumo elektros maitinimo linijos (atstumas nuo NMŠ pastatymo vietos iki elektros įvadų į pastatą – iki 10 m. toje pačioje patalpoje).

- Šalia NMŠ turi būti sumontuotas maitinimo skydas. Maitinimo skyde turi būti sumontuoti NMŠ apėjimo (By-pass) schemos, komutaciniai aparatai bei apsaugos nuo viršįtampių.

- NMŠ turi būti suderinami ir prijungti prie esamų dviejų EATON gamintojo PDU trifazio maitinimo rozetynų.

- Nepertraukiamo maitinimo sistemai turi būti suteikta 60 mėn.  garantija. Garantiniu laikotarpiu turi būti vykdomi techninės profilaktikos darbai, kurių periodiškumas turi būti ne mažesnis nei vienas kartas per metus. Techninės profilaktikos metu atliekami darbai:

  - Baterijų talpos matavimas.

  - Ventiliatoriaus valymas, guolių tikrinimas.

  - Vidinio filtro valymas.

  - Parametrų ir nustatymų patikrinimas.

  - Kontaktų tikrinimas, varžymas.

- Turi būti pateikta NMŠ pajungimo schema.