Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priedas

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos įrenginių vidinių ir išorinių paviršių valymas ir plovimas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Šilumos įrenginių: garo ir vandens šildymo katilų, turbinų, ir jų pagalbinių įrenginių, talpų, rezervuarų valymo ir plovimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - Suteikiant Paslaugas nurodytas šios Paslaugų pirkimo techninės specifikacijos punkte Nr. 3.2.1 turi būti vadovaujamasi Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normatyvais ir taisyklėmis.

    - Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-246 „Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius“ aktualios redakcijos reikalavimais. Paslaugų teikimui turi būti sudarytos brigados, kurioms vadovautų atsakingi darbų vadovai ir brigadininkai.

    - Paslaugų teikėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir kitų norminių teisės aktų, dirbant šilumos, elektros, ir kituose įrenginiuose reikalavimų, taip pat Užsakovo (toliau Užsakovas / AB Vilniaus šilumos tinklai) lokalinių teisės aktų reikalavimų, su kuriais privalo susipažinti Paslaugų teikėjas (skelbiamas viešai https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/).

  - PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI, APIMTYS IR NORIMAS REZULTATAS

    - Šilumos įrenginių valymo ir plovimo paslaugų pavadinimai ir numatomi kiekiai aprašyti Sutarties Specialiųjų sąlygų Priede Nr. 2 „Paslaugų apimčių sąrašas“ (toliau – „Paslaugų apimčių sąrašas“).

    - Reikalavimai Paslaugų apimčių sąraše nurodytų Paslaugų atlikimui:

      - Punktas VAL1. Vandens šildymo katilo PTVM-100 konvektyvinės dalies sekcijų (gabaritiniai matmenys 6 x 6 m) plovimas iš išorės nuo suodžių ir kt. nuosėdų vykdomas vandeniu aukšto slėgio plovimo įranga iki pilnai švarių metalinių paviršių. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugų teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną. Išvežimo ir atliekų tvarkymo / apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Vykdant atskirų ekonomaizerio blokų, konvektyvinės dalies sekcijų plovimą iš viršaus, žemiau esančių blokų ir sekcijų plovimo kainai taikomas koeficientas – 0,8. Atliekos kodas – 10 01 01 (dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)).

      - Punktas VAL2. Vandens šildymo katilo KVGM-100 konvektyvinės dalies sekcijų (gabaritiniai matmenys 6 x 3 m) plovimas iš išorės nuo suodžių ir kt. nuosėdų vykdomas vandeniu aukšto slėgio plovimo įranga plovimo įranga iki pilnai švarių metalinių paviršių. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugų teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugos teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Vykdant atskirų ekonomaizerio blokų, konvektyvinės dalies sekcijų plovimą iš viršaus, žemiau esančių blokų ir sekcijų plovimo kainai taikomas koeficientas – 0,8. Atliekos kodas – 10 01 01 (dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)).

      - Punktas VAL3. Vandens šildymo katilo PTVM-100 šildymo ir kitų katilo vidinių paviršių plovimas nuo suodžių ir kt. nuosėdų vykdomas vandeniu aukšto slėgio plovimo įranga iki pilnai švarių paviršių. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugų teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 10 01 01 (dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)).

      - Punktas VAL4. Vandens šildymo katilo KVGM-100 šildymo ir kitų katilo vidinių paviršių plovimas nuo suodžių ir kt. nuosėdų vykdomas vandeniu aukšto slėgio plovimo įranga iki pilnai švarių paviršių. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugos teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugos teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 10 01 01 (dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)).

      - Punktas VAL5. Valomas vandens šildymo katilo kūryklos ekraninių vamzdžių paviršius ir tarp vamzdžių įvirintų plokščių (pelekų) paviršius nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL6. Valomas vandens šildymo katilo kūryklos ekraninių vamzdžių paviršius ir tarp vamzdžių įvirintų plokščių (pelekų) paviršius nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 10 01 03 (lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai).

      - Punktas VAL7. Vykdomas vandens šildymo katilo kūryklos apatinės dalies ir konvektyvinės dalies piltuvo sausas valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis. Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL8. Vykdomas vandens šildymo katilo KVR-7-145 konvektyvinės dalies sekcijų (gabaritiniai matmenys 1,4 x 2 m) paviršių valymas nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL9. Valomi vandens šildymo katilo KVR-7-145 ir "Danstoker" TVBH-F pakuros ir ardelių paviršiai nuo pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis. Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu. Vandens šildymo katilo KVR-7-145 atliekų šalinimą iš pakuros atlieka Užsakovas su stacionariais pelenų šalinimo įrenginiais.

      - Punktas VAL10. Valomi vandens šildymo katilo KVR-7-145 ir "Danstoker" TVBH-F pakuros ir ardelių paviršiai nuo pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis. Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 10 01 03 (lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai).

      - Punktas VAL11. Valomi vandens šildymo katilo KVR-7-145 ketaus ekonomaizerio blokų (gabaritiniai matmenys 1,3 x 2,5 m) paviršiai nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, iki pervežant 1 km atstumu.

      - Punktas VAL12. Valomi dūmvamzdžių D76.1x3.2 L=6920mm vidiniai paviršiai nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, iki pervežant 1 km atstumu.

      - Punktas VAL13. Valomi dūmvamzdžių D88.9x3.2 L=6092mm vidiniai paviršiai nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL14. Valomi mobilios katilinės vandens šildymo katilų dūmvamzdžių (D60, L=2970 mm, 72 vnt.) ir kūryklos kaitravamzdžio (D980, L=2970 mm 1vnt.) vidiniai paviršiai nuo suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Valoma suspausto oro įranga, vakuuminiu nusiurbimo įrenginiu, šepečiais, grandikliais ar kitomis mechaninėmis valymo priemonėmis Ant išvalytų paviršių po valymo Paslaugų neturi būti suodžių, pelenų ir kt. nuosėdų. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL15. Valomas kūryklos ekraninių vamzdžių paviršius ir tarp vamzdžių įvirintų plokščių (pelekų) paviršius nuo suodžių, nuosėdų, sukietėjusių ir purių smėlio apnašų. Valoma mechaninėmis priemonėmis nenaudojant vandens. Ant išvalytų vamzdelių paviršių po valymo Paslaugų neturi būti apnašų. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu. Atliekos valant biokuru kūrenamo garo katilo (GK-4) paviršius sukasamos į bunkerius katilo kūryklos apačioje. Atliekų šalinimą iš bunkerių atlieka Užsakovas su stacionariais šalinimo įrenginiais. Biokuru kūrenamo garo katilo (GK-4) kūryklos ekraninių vamzdžių paviršių valymo kainai taikomas koeficientas – 0,8.

      - Punktas VAL16. Valomi garo perkaitintuvo, ekonomaizerio vamzdelių paviršiai nuo suodžių, nuosėdų, susikaupusių birių ir sukietėjusių apnašų. Valoma mechaninėmis priemonėmis nenaudojant vandens. Ant išvalytų vamzdelių paviršių po valymo Paslaugų neturi būti birių ar sukietėjusių apnašų. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu. Atliekos valant biokuru kūrenamo garo katilo (GK-4) garo perkaitintuvo paviršius sukasamos į bunkerius katilo kūryklos apačioje. Atliekų šalinimą iš bunkerių atlieka Užsakovas su stacionariais šalinimo įrenginiais. Biokuru kūrenamo garo katilo (GK-4) garo perkaitintuvo vamzdžių paviršių valymo kainai taikomas koeficientas – 0,8.

Pastaba. Paklotų montavimą garo perkaitintuvo valymui atlieka Užsakovas.

      - Punktas VAL17. Vykdomas ekonomaizerio vamzdžių išorinių paviršių plovimas nuo suodžių, nuosėdų apnašų aukšto slėgio įranga, vandeniu. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugų teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną. Atliekas Paslaugų teikėjas supila į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu. Vykdant atskirų ekonomaizerio blokų, konvektyvinės dalies sekcijų plovimą iš viršaus, žemiau esančių blokų ir sekcijų plovimo kainai taikomas koeficientas – 0,8.

      - Punktas VAL18. Vykdomas ekonomaizerio vamzdžių išorinių paviršių plovimas nuo suodžių, nuosėdų apnašų aukšto slėgio įranga, vandeniu. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugų teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną. Vykdant atskirų ekonomaizerio blokų, konvektyvinės dalies sekcijų plovimą iš viršaus, žemiau esančių blokų ir sekcijų plovimo kainai taikomas koeficientas – 0,8. Atliekų išvežimo ir apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 10 01 03 (jei tai biokuro katilo atliekos) arba 10 01 01 (jei katile deginamos g. dujos).

      - Punktas VAL19. Aukšto slėgio hidrodinamine įranga (plovimo galvute skirta vertikalių vamzdžių vidaus paviršių plovimui) vandeniu plaunami vamzdelių vidiniai paviršiai. Valomi vamzdelių rėtinių paviršiai nuo sukietėjusių ir purių apnašų. Išvalytų oro šildytuvų vamzdelių vidaus paviršius per visą vamzdelio ilgį po valymo neturi būti padengtas apnašomis ir vamzdelio vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip d37mm. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugų teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną ir supilamos į užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktai VAL20 - 21. Aukšto slėgio hidrodinamine įranga (plovimo galvute skirta vertikalių vamzdžių vidaus paviršių plovimui), vandeniu plaunami vamzdelių vidiniai paviršiai. Valomi vamzdelių rėtinių paviršiai nuo sukietėjusių ir purių apnašų. Išvalytų oro šildytuvų vamzdelių vidaus paviršius per visą vamzdelio ilgį po valymo neturi būti padengtas apnašomis ir vamzdelio vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip d37mm. Atliekų išvežimo ir apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas – atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 10 01 03 (jei tai biokuro katilo atliekos) arba 10 01 01 (jei katile deginamos g. dujos).

      - Punktas VAL22. Vykdomas kūryklos ekraninių, garo perkaitintuvo vamzdžių išorinių paviršių ir kitų katilo vidinių paviršių plovimas nuo suodžių, nuosėdų apnašų, aukšto slėgio įranga, vandeniu, iki švarių paviršių. Plovimo vandenis nupilant į katilinės drenažinius latakus. Nupilant išsiurbtą vandenį į greta esančius įrenginius ar talpyklas kurių nenumatoma pervežti, išsiurbimo kainai taikomas koeficientas – 0,8.

      - Punktas VAL23. Vykdomas kūryklos ekraninių, garo perkaitintuvo vamzdžių išorinių paviršių ir kitų katilo vidinių paviršių plovimas nuo suodžių, nuosėdų apnašų, aukšto slėgio įranga, vandeniu iki švarių paviršių. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugų teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną. Atliekų išvežimo ir apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 10 01 03 (jei tai biokuro katilo atliekos) arba 10 01 01 (jei katile deginamos g. dujos).

      - Punktas VAL24. Išvalomi, surenkami ir pašalinami suodžiai ir kitos sukietėjusios ir purios apnašos iš dūmtakių, ortakių. Valoma mechaninėmis priemonėmis nenaudojant vandens. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekas Paslaugų teikėjas supila į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL25. Valoma katilo kūryklos apatinė dalis ir ardynas nuo prikibusių sukietėjusių apnašų ir susilydžiusio smėlio. Valoma mechaninėmis priemonėmis nenaudojant vandens. Po valymo Paslaugų ant išvalytų paviršių neturi likti apnašų. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t. t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekas Paslaugų teikėjas supila į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL26. Valoma katilo kūryklos apatinė dalis ir ardynas nuo smėlio ir prikibusių smėlio apnašų. Valoma mechaninėmis priemonėmis nenaudojant vandens. Po valymo Paslaugų ant išvalytų paviršių neturi likti apnašų. Atliekos sukasamos į bunkerius katilo kūryklos apačioje. Atliekų šalinimą iš bunkerių atlieka Užsakovas su stacionariais šalinimo įrenginiais.

      - Punktas VAL27. Vykdomas šlapio smėlio pašalinimas iš smėlio kaupimo ir tiekimo įrenginių. Šalinamo smėlio neturi likti įrenginių dugne ir ant sienelių. Keičiamas smėlis kondensacinio ekonomaizerio vandens valymo talpų smėlio filtruose 4 vnt. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 10 01 24 (smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių).

      - Punktas VAL28. Vykdomas sauso smėlio pašalinimas iš smėlio bunkerio, tiekimo, kūryklos ir kitų įrenginių. Šalinamas smėlis mechaninėmis priemonėmis nenaudojant vandens. Šalinamo smėlio neturi likti įrenginių dugne ir ant sienelių. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekas Paslaugų teikėjas supila į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL29. Vykdomas sausų, drėgnų arba sukietėjusių pelenų pašalinimas iš katilo konvektyvinės dalies, elektrostatinio filtro, pelenų kaupimo ir transportavimo įrenginių. Šalinamų pelenų neturi likti pelenų kaupimo įrenginių dugne, bei ant įrenginio sienelių. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 10 01 03 (lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai).

      - Punktas VAL30. Vykdomas biokuro pašalinimas iš kuro tiekimo ir kt. įrenginių. Biokuro neturi likti įrenginių dugne ir ant sienelių. Visos atliekos yra surenkamos į didmaišius ar/ir laikinas talpyklas, nuvežamos ir supilamos į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL31. Vykdomas alyvos nepaimamo likučio iki 1,4 mᶟ. ir dumblo surinkimas iš alyvos saugojimo rezervuarų. Išvalomi alyvomis ir tepalais užteršti paviršiai. Po valymo Paslaugų paviršiai turi būti švarūs be naftos produktų, skudurų plaušelių likučių, neriebaluoti, sausi. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas 13 05 07* – jei šlapias valymas; 13 05 06* – jei sausas valymas.

      - Punktas VAL32. Vykdomas tinklo vandens šildytuvų, turbinos aušintuvų vamzdelių plovimas aukšto slėgio įranga, vandeniu, specialia galvute tol, kol ant vamzdelių vidinių paviršių nelieka apnašų, taip pat nuplaunamos ir šilumokaičių rėtinės. Plovimo vanduo šalinamas į nuotekų tinklą.

      - Punktas VAL33. Vykdomas mazuto šildytuvų vidinių ir išorinių paviršių cheminis valymas. Po valymo Paslaugų paviršiai turi būti švarūs be naftos produktų, naudotų valiklių, likučių, neriebaluoti, sausi. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 13 05 07* (naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo).

      - Punktas VAL34. Vykdomas mazuto šildytuvų vamzdžių vidinių paviršių valymas, plovimas. Po valymo Paslaugų paviršiai turi būti švarūs be naftos produktų, naudotų valiklių, likučių, neriebaluoti, sausi. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 13 05 07* (naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo).

      - Punktas VAL35. Vykdomas filtrų įkrovos iškrovimas Paslaugų teikėjo vakuumine autotechnika. Iškrauta įkrova patalpinama į hermetiškus didmaišius, arba transportuojama ir sukraunama Užsakovo nurodytoje vietoje, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL36. Vykdomas filtrų įkrovos iškrovimas Paslaugų teikėjo vakuumine autotechnika. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Iškrautą filtrų įkrova Paslaugų teikėjas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas 19 09 04 – naudotos aktyvintosios anglys; 19 09 05 – prisotintos arba naudotos jonitinės dervos, 15 02 02* – absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02.

      - Punktas VAL37. Vykdomas filtrų įkrovos įkrovimas į filtrus iš laikinų talpyklų, maišų ar didmaišių. Laikinos talpyklos ar didmaišiai su įkrova pristatomos iš Užsakovo nurodytos sandėliavimo vietos, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu. Panaudotos laikinos talpyklos ar didmaišiai sandėliuojami Užsakovo nurodytoje vietoje.

      - Punktas VAL38. Vykdomas technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų dumblo užteršto sieros rūgšties, natrio šarmų junginiais, ar kitomis cheminėmis medžiagomis surinkimas. Surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas atliekų neturi likti įrenginių dugne, bei pakibusių šonuose. Visos išlaidos susijusios su dumblo surinkimu (tame tarpe surinkimo procese atsiradusių skysčių) užteršto cheminiais junginiais turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 13 05 03* (kolektoriaus dumblas).

      - Punktas VAL39. Vykdomas technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų dumblo surinkimas. Šalinamų atliekų neturi likti įrenginių dugne, bei pakibusių šonuose. Susikaupęs dumblas surenkamas iš kanalų, kamerų, duobių ir kondensacinio ekonomaizerio kondensato talpų, ekonomaizerio vandens valymo modulių lamelių separatorių 8 vnt. plokščių, jų talpų dugnų. Surenkamas šlapio tipo elektrostatinių filtrų WESP kondensato talpų 4 vnt. (talpos iš nerūdijančio plieno), dugne susikaupęs dumblas. Kondensacinio ekonomaizerio drenažinių kanalų grindyse susikaupęs dumblas, išplaunami kanalai. Šalinamų atliekų neturi likti įrenginių dugne, bei pakibusių šonuose. Įrenginių liukų atidarymą/uždarymą vykdo Užsakovas. Drenažinių kanalų grindyse grotelių nuėmimą/pastatymą atlieka Paslaugų teikėjas. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugos teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 17 05 06 (išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05).

      - Punktas VAL40. Vykdomas technologinių duobių, kanalų, bakų, kamerų naftos produktais užteršto grunto, dumblo surinkimas. Atliekų neturi likti įrenginių dugne, bei ant kitų įrenginio paviršių. Visos atliekos yra surenkamos į Paslaugų teikėjo hidrodinaminės - vakuuminės autotechnikos cisterną. Atliekų išvežimo ir apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas – atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodai: 13 05 02* – dumblui; 17 05 03* – gruntui.

      - Punktas VAL41. Vykdomas duobių, kanalų, bakų, kamerų cheminių reagentų (sieros rūgšties, natrio šarmo, polialiuminio chlorido (koguliantas), natrio hipochlorito, natrio metabisulfito ir antiskalanto)) technologinių skysčių surinkimas. Šalinamų skysčių neturi likti įrenginių dugne. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodai: 06 01 01* -–sieros rūgščiai; 06 02 04* – natrio šarmui, 06 03 04 (druskų tirpalai, turintys chloridų, fluoridų ir halidų) – polialiuminio chloridui (koguliantas); 16 03 03* (neorganinės atliekos, turinčios pavojingų medžiagų) – natrio hipochloritui, 02 06 02 (konservantų atliekos) – natrio metabisulfitui ir 06-01-06 (kitos rūgštys) – antiskalantui. Arba bendras atliekos kodas 16 05 06* (laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingu cheminių medžiagų arba jų turinčios) – natrio šarmui, polialiuminio chloridui, natrio hipochloritui, natrio metabisulfitui, bei antiskalantui.

      - Punktas VAL42. Vykdomas duobių, kanalų, bakų, kamerų naftos produktais užteršto vandens išsiurbimas ir išvežimas. Naftos produktais užterštas vanduo surenkamos į Paslaugų teikėjo vakuuminės autotechnikos cisterną. Šalinamo vandens neturi likti įrenginių dugne. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 13 05 07* (naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo).

      - Punktas VAL43. Vykdomas gelžbetoninių, metalinių, plastikinių, stiklaplasčio ir kitokių talpų vidinių ir kt. paviršių užterštų naftos produktais cheminis valymas. Po valymo Paslaugų paviršiai turi būti švarūs be naftos produktų, naudotų valiklių, likučių, neriebaluoti, sausi. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 13 05 07* (naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo).

      - Punktas VAL44. Vykdomas gelžbetoninių, metalinių, plastikinių, stiklaplasčio ir kitokių talpų vidinių ir kt. paviršių valymas, plovimas. Plaunamos ir valomos prikibusios apnašos ir nuosėdos nuo kondensacinio ekonomaizerio A ir B kondensato talpų 2 vnt. vidinių sienelių, WESP šlapio tipo elektrostatinių filtrų kondensato talpų 4 vnt. vidinių sienelių, vandens valymo modulių lamelių separatorių talpų vidinių sienelių, skystų pelenų talpų vidinių sienelių. Plaunamos ir valomos kondensacinio ekonomaizerio lašų surinktuvų plokštės, lašų surinktuvų vidaus talpų dugne susidariusios apnašos ir nuosėdos. Valoma elektrostatinio filtro ir pelenų rezervuaro patalpų grindų ir sienelių, patalpose esančių įrenginių – vamzdynų, sklendžių, pelenų surinkimo indų, hoperių paviršiaus susikaupusios dulkės, pelenai, šiukšlės. Valomas pelenų rezervuaro stogo aptarnavimo aikštelės grindys, skarda, įrenginiai – ventiliatorius su rėmu, slėgio vožtuvas ir kiti davikliai nuo susikaupusių apnašų, pelenų. Po valymo Paslaugų paviršiai turi būti švarūs ir sausi, neturi likti apnašų, nuosėdų, dulkių, pelenų ar kitų atliekų. Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas, Paslaugų vykdymo metu surinktas atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 17 05 06 (išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05).

      - Punktas VAL45. Vykdomas mazuto surinkimas ir pašalinimas iš mazuto talpų, kanalų. Mazuto neturi likti įrenginių dugne. Mazutas Paslaugų teikėjo vakuumine autotechnika transportuojamas, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu, ir supilamas į Užsakovo nurodytas talpas ar rezervuarus, arba sukraunamas į tik tam tikslui skirtas laikinas talpyklas.

      - Punktas VAL46. Vykdomas šilumos tinklų papildymo talpų hermetiko AG-41 surinkimas ir pašalinimas iš rezervuarų, sukrovimas į talpyklas. Hermetikas turi būti atskirtas nuo vandens. Hermetikas ir hermetiku užterštas vanduo ar/ir hermetiku užterštas dumblas turi būti patalpintas į atskiras talpyklas. Atskirtas nuo vandens hermetikas sandėliuojamas Užsakovo nurodytoje vietoje, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu.

      - Punktas VAL47. Vykdomas šilumos tinklų papildymo talpų hermetiko AG-41 iškrovimas iš talpyklų į rezervuarą. Talpyklas su hermetiku iš laikinos Užsakovo sandėliavimo vietos Paslaugų teikėjas atgabena savo lėšomis, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu. Iškrautose talpose turi likti minimalus kiekis hermetiko, paruošto atliekų apdorojimui. Panaudotas tuščias talpyklas Paslaugų teikėjas susandėliuoja Užsakovo nurodytoje vietoje.

      - Punktas VAL48. Specialia įranga, oro srautu išpučiant metalo šlako abrazyvą valomi metaliniai paviršiai nuo apnašų. Ant išvalytų paviršių, po valymo Paslaugų, neturi likti apnašų. Visos atliekos yra surenkamos Paslaugų teikėjo autotechnika, galinčia siurbti šlaką, smėlį, dulkes ir t.t. Reguliuojamu siurbimo žarnos ilgiu, kad atliekas būtų galima surinkti net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Atliekos nuvežamos sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą, objekte kur vykdomi darbai teritorijoje, pervežant iki 1 km atstumu..

      - Punktas VAL49. Atliekamas inventorinių metalinių pastolių surinkimas ir išardymas iki 6 m aukščio (Vertikalių pastolių apimtis skaičiuojama dauginant aukštį (h) iš pločio (b) ir iš gylio (d), matavimo vienetas – kubinis metras). Pastolių nuomą, atgabenimą ir išgabenimą organizuoja Paslaugų teikėjas.

      - Punktas VAL50. Atliekamas inventorinių metalinių pastolių surinkimas ir išardymas virš 6 m aukščio (Vertikalių pastolių apimtis skaičiuojama dauginant aukštį (h) iš pločio (b) ir iš gylio (d), matavimo vienetas – kubinis metras). Pastolių nuomą, atgabenimą ir išgabenimą organizuoja Paslaugų teikėjas.

      - Punktas VAL51. Atliekamas surinktų atliekų į Paslaugų teikėjo autotechnikos cisternas, didmaišius, mobilias ar kitokias talpyklas pristatymas į Užsakovo nurodytą vietą (kai vienu kartu išvežama iki 3 mᶾ) Paslaugų teikėjo transportu.

      - Punktas VAL52. Atliekamas surinktų atliekų į Paslaugų teikėjo autotechnikos cisternas, didmaišius, mobilias ar kitokias talpyklas pristatymas į Užsakovo nurodytą vietą (kai vienu kartu išvežama iki 10 mᶾ) Paslaugų teikėjo transportu.

      - Punktas VAL53. Atliekamas surinktų atliekų į Paslaugų teikėjo autotechnikos cisternas, didmaišius, mobilias ar kitokias talpyklas pristatymas į Užsakovo nurodytą vietą (kai vienu kartu išvežama iki 20 mᶾ) Paslaugų teikėjo transportu.

      - Punktas VAL54. Vandens šildymo katilų PTVM-100 ir KVGM-100 vamzdžių DN 28-400 vidinių paviršių plovimas nuo nuovirų (katilų vidinių, plaunamų paviršių tūris 30m3). Atliekos turi būti neutralizuotos iki pH = 6,5–8,5 ir supilamos į užsakovo nurodytą vietą. Plovimas turi būti atliekamas pagal Paslaugų teikėjo paruoštą ir su Užsakovu suderintą technologiją.

      - Punktas VAL55. Vykdomas šilumos tinklų kamerų dugne susikaupusio ir suslūgusio grunto, žemės, smėlio surinkimas. Šalinamų atliekų neturi likti įrenginių dugne, bei pakibusių šonuose. Kamerų liukų atidarymą/uždarymą vykdo Paslaugos teikėjas. Surinktų atliekų Išvežimo ir atliekų apdorojimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą. Paslaugos teikėjas, Paslaugų vykdymo metu susidariusias atliekas, įsipareigoja Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduoti (Paslaugų teikėjas - atliekų siuntėjas) atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Atliekos kodas – 17 05 06 (išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05).

    - Paslaugų teikėjas yra atsakingas už Paslaugų teikimo metu surinktų atliekų tvarkymą visų vykdomų Paslaugų metu, iki kol atliekos bus perduotos atliekų galutiniam tvarkytojui arba iki kol Paslaugų teikėjas atliekas sutvarkys pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti, arba iki kol atliekos bus perduotos Užsakovui.

    - Susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių aktualios redakcijos (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), AB Vilniaus šilumos tinklai „Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo“ (toliau – Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašas) (skelbiamas viešai https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/) ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

    - Paslaugų teikėjas Paslaugų vykdymo metu, savo priskirtoje teritorijoje, surinktas atliekas turi tvarkyti tokiomis sąlygomis:

      - Paskirti Paslaugų teikėjo atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už Paslaugų teikėjo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę, laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių, Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų, nurodytų šios Paslaugų pirkimo techninės specifikacijos punkte Nr. 3.1.1.4 punkte, reikalavimų.

      - Visas savo veikloje surinktas atliekas (mazutuotą dumblą ir gruntą, suodžius, užterštą naftos produktais, cheminių filtrų įkrovą, hermetiką, rūgštis, šarmus, druskas ir kt.) Paslaugų teikėjas privalo tinkamai rūšiuoti ir talpinti tik į tam tikslui skirtas atliekų surinkimo talpas, padengtas nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiam poveikiui ir sandėliuoti Užsakovo nurodytoje vietoje, kuri pažymima ant objekto teritorijos plano ir pridedama prie Atliekų valdymo plano, kuris parengiamas pagal Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo reikalavimus. Visas talpyklas, būtinas sutartyje nurodytų valymo Paslaugų metu surinktų atliekų sandėliavimui, Paslaugų teikėjas neatlygintinai parūpina savo lėšomis.

      - Pavojingųjų atliekų talpos turi būti paženklintos pavojingųjų atliekų ženklinimo etikete pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, o nepavojingųjų atliekų talpos turi būti paženklintos ženklinimo etikete, nurodant atliekų pavadinimą, atliekos kodą, Paslaugų teikėjo organizacijos pavadinimą, Paslaugų teikėjo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir tel. Nr. Ženklinimo etiketės privalo būti atsparios aplinkos poveikiui.

      - Laikinam atliekų saugojimui Paslaugų teikėjas naudoja talpyklas, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai. Talpyklos/maišai turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Taip pat sandėliuojamos atliekos hermetiškose talpyklose, didmaišiuose neturi chemiškai reaguoti su medžiagomis, iš kurių pagamintos talpyklos, didmaišiai.

      - Paslaugų teikėjas atsakingas, kad atliekų laikino sandėliavimo vietoje būtų priemonės (pvz. absorbentas ar pan.) užtikrinančios apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką.

      - Paslaugų teikėjas taip pat atsakingas, kad atliekos būtų tinkamai rūšiuojamos ir surinktų atliekų talpose nebūtų kitų kodų atliekų nei pažymėta ant jų pritvirtintose ženklinimo etiketėse.

      - Valymo metu surinktas atliekas Paslaugų teikėjas turi surinkti iš darbo vietos kiekvienos darbo dienos pabaigoje ir sudėti į atliekų laikymui skirtas talpas. Panaudotas laikinas talpyklas, ar didmaišius Paslaugų teikėjas privalo sandėliuoti Užsakovo nurodytoje vietoje, arba jei laikinos talpos ar didmaišiai yra Paslaugų teikėjo nuosavybėje, suteikęs Paslaugas privalo išsivežti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

      - Užtikrina, kad atliekų saugojimas atitiktų aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

      - Paslaugų teikimo metu prižiūrėti priskirtą teritoriją, kad ji būtų tvarkinga.

      - Draudžiama atliekų konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas statyti arti želdinių, ant vejos ar kito skysčiams laidaus grunto.

      - Suteikęs Paslaugas, Užsakovo atsakingam darbuotojui privalo priduoti tvarkingą, laikinam atliekų saugojimui išskirtą teritoriją. Iki laikinam atliekų saugojimui išskirtos teritorijos perdavimo atliekos turi būti sutvarkytos. Iki laikinam atliekų saugojimui išskirtos teritorijos pridavimo Užsakovo atsakingam darbuotojui ir atliekų išvežimo, už atliekų saugojimui išskirtos teritorijos priežiūrą ir Paslaugų teikėjo veikloje susidariusių atliekų tvarkymą, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, atsakingas Paslaugų teikėjas.

      - Pažeidus Užsakovo nustatytus atliekų tvarkymo reikalavimus, nurodytus šios Paslaugų pirkimo techninė specifikacijos punktuose Nr. 3.2.4 ir Nr. 3.2.5 ir/ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms nustačius Paslaugų teikėjo veiklos neatitiktį atliekų tvarkymo reikalavimams, Paslaugų teikėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ir atlygina visus dėl to atsiradusius Užsakovo, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

    - Visas valymo ir plovimo Paslaugų teikimo metu surinktas atliekas, išskyrus tas kurias pagal technines sąlygas Paslaugų teikėjas privalo sutvarkyti pats (pasitelkdamas tam teisę turinčias įmones), Paslaugų teikėjas privalo išvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

    - Surinktų atliekų kiekis įvertinamas pagal Paslaugų teikėjo autotechnikos cisternos lygio įrenginio parodymus, arba sveriant tuščią ir užpildytą autotechniką esamomis Užsakovo svarstyklėmis.

      - Svorio vertė perskaičiuojama į tūrio vertę santykiu 1:1 jeigu atliekų ar išsiurbtų skysčių pagrindinė sudedamoji dalis vanduo. Jeigu pagrindinė sudedamoji dalis ne vanduo, tūris perskaičiuojamas pagal technologinių skysčių savybes.

    - Atliekų transportavimo į Užsakovo nurodytą vietą išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą.

    - Plovimo vandenų užterštų pavojingomis medžiagomis surinkimo, išvežimo ir sutvarkymo išlaidos turi būti įskaičiuojamos į Paslaugų kainą.

    - Sutarties vykdymui Paslaugų teikėjas privalo skirti tik darbuotojus turinčius pažymėjimus apie išklausytus pavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą ir apdorojimą, bei išklausiusių atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus.

    - Pavojingųjų atliekų vežimą vykdo vairuotojai, turintys galiojantį pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) vairuotojo pažymėjimą, tokiu atveju Paslaugų teikėjas įsipareigoja tik tokiems vairuotojams patikėti vežti atliekas.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis privalo apsirūpinti cheminėmis valymo priemonėmis, įrankiais, siurbliais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, rankinėmis valymo priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, suspausto oro tiekimo įrenginiais bei žarnomis, apšvietimo lempomis ir kt.

    - Paslaugų teikėjas privalo pasirūpinti gretimai esančių įrenginių apsaugojimu, uždengimu nuo užteršimo teikiant Paslaugas. Suteikus Paslaugas pilnai sutvarkyti darbo vietą įskaitant ir užteršto grunto išvežimą, gerbūvio atstatymą

    - Paslaugų teikėjas privalo turėti ir įrengti reikalingą įrangą Paslaugų aukštyje atlikimui.

    - Paslaugų teikėjas turės galimybę neatlygintai naudotis Užsakovo objektuose esančiais kėlimo kranais ir nuo žemės valdomais tiltiniais kranais, šios Paslaugų pirkimo techninė specifikacijos punktuose Nr. 3.2.16 ir 3.3.1.7 nurodytomis sąlygomis:

    - Paslaugų teikėjas privalo turėti reikalingos kvalifikacijos personalą (Kranų darbo vadovas, krovinių kabinėtojas, arba nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatorius).

  - KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

    - Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

      - Šilumos įrenginių: garo, vandens šildymo katilų, turbinų ir jų pagalbinių įrenginių, talpų, rezervuarų valymo ir plovimo Paslaugos suteikiamos pagal Užsakovo pateiktus Paslaugų užsakymus (toliau - DUŽ).

      - DUŽ Užsakovas nurodo numatomų Paslaugų apimtis, pavadinimą, Paslaugų suteikimo vietą, Paslaugų suteikimo pradžią ir pabaigą. DUŽ forma pateikta šios Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Paslaugų užsakymo forma“.

      - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo DUŽ, privalo šios Paslaugų pirkimo techninė specifikacijos punkte Nr. 3.3.1.4 nurodytomis sąlygomis, el. paštu Užsakovo atstovui patvirtinti, kad Paslaugos bus suteiktos pagal sąlygas nurodytas Užsakovo pateiktame DUŽ.

3.3.1.4. Terminas, per kurį Paslaugos teikėjas privalo el. paštu Užsakovo atstovui patvirtinti, kad Paslaugos bus suteiktos pagal sąlygas nurodytas Užsakovo pateiktame DUŽ – 3 (trys) kalendorinės dienos, nuo DUŽ pateikimo dienos. Jei Paslaugų teikėjas per nurodytą terminą užsakymo nepatvirtina, tačiau pastabų užsakymui (DUŽ) nepateikė, laikoma, kad DUŽ yra patvirtintas nurodytu terminu.

3.3.1.5. Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo parengti ir suderinti Paslaugų vykdymo grafiką užsakytoms paslaugoms per 3.3.2.2 punkte nurodytą terminą.

3.3.1.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis tikrinti Paslaugų teikimui naudojamų medžiagų ir Paslaugų vykdymo kokybę. Jeigu Užsakovas dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrenginius, Paslaugų teikėjas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės.

3.3.1.7. Paslaugų teikėjas prieš 1 (vieną) darbo dieną iki Paslaugų teikimo termino, suderinto Užsakovo ir Paslaugų teikėjo, pradžios turi pateikti paraišką kėlimo kranams AB Vilniaus šilumos tinklų atsakingam asmeniui.

3.3.1.8. Tiekėjas negali siūlyti Paslaugų bei Paslaugoms reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), jei Paslaugų ar prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra iš iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

3.3.1.9. Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

3.3.1.10. Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

3.3.1.11. Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, sertifikatai, protokolai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

    - Įsipareigojimų vykdymo terminai:

      - Terminas, per kurį turi būti suteiktos Paslaugos pagal atskirus DUŽ – ne vėliau kaip numatyta Paslaugų užsakyme.  Minimalūs ir maksimalūs galimi terminai per kurį turi būti suteiktos Paslaugos nuo 1 (vienos) iki 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

      - Paslaugų teikėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos, apžiūrėjęs objektą, identifikavęs atliekas ir jų kiekį, privalo, pagal AB Vilniaus šilumos tinklai, Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo reikalavimus, parengti ir suderinti su Užsakovu Atliekų tvarkymo planą (Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo 1 priedas).

      - Jeigu Užsakovas pareikalauja, Paslaugų teikėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos, turi parengti ir suderinti su Užsakovu katilų vidinių paviršių plovimo nuo nuovirų technologiją.

      - Jeigu Užsakovas pareikalauja, Paslaugų teikėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos, turi parengti ir suderinti su Užsakovu Paslaugų vykdymo grafiką;

      - Terminas, per kurį Užsakovas turi pilnai priimti suteiktas Paslaugas arba raštu informuoti Paslaugų teikėją apie trūkumus po dokumentacijos gavimo – 2 (dvi) darbo dienos;

      - Dalis Paslaugų, atsižvelgiant į atsiradusį gedimą/mus, kurie riboja šilumos gamybą (iki 2 proc. visų užsakymų) turės būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo telefonu, ar el. paštu apie tokias paslaugas. DUŽ tokioms paslaugoms pateikiamas per 2 (dvi) darbo dienas (Paslaugų teikėjas tokias skubias Paslaugas suteikia taikant sutartyje numatytus įkainius).

    - Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka:

      - Konkrečiame DUŽ numatytų Paslaugų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui.

      - Jeigu Paslaugos nebuvo priimtos dėl Paslaugos teikėjo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Paslaugos teikėjas trūkumus, defektus, pašalina savo sąskaita.

      - Suteiktų Paslaugų priėmimas fiksuojamas pasirašant Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (toliau - Aktas), dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims (Akto forma pateikta šių Techninių sąlygų priede Nr. 3) ir faktiškai surinktų atliekų įforminimo aktus (Surinktų atliekų akto forma pateikta šių Techninių sąlygų priede Nr. 4).

      - Paslaugos teikėjas paruošia Aktą ir pateikia Užsakovui el. paštu. Užsakovui patvirtinus, jog pastabų Aktui neturi, Rangovas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo el. parašu, arba fiziškai ir el. paštu atsiunčia Užsakovo atsakingam asmeniui ir pateikia sąskaitą per sistemą SABIS.

    - Garantijos:

      - Paslaugų teikėjas pašalina Paslaugų suteikimo trūkumus savo sąskaita. Trūkumų pašalinimo terminą nustato Užsakovas, atsižvelgiant į įrenginio remonto trukmę. Trukmė gali būti nuo 1 val. iki 3 darbo dienų.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TECHNINĖMS PRIEMONĖMS SUTARTIES VYKDYMO METU

  - Paslaugų teikėjas tinkamam sutarties vykdymui turi turėti pakankamas technines priemones:

    - bent 2 (du) vakuuminio sauso siurbimo automobilius su talpomis ar siurbimui reikalinga įranga, kurios siurbimo srautas yra nuo 6000 iki 8000 m3/h;

    - bent 1 (vieną) aukšto slėgio ne mažiau kaip 900 bar plovimo aparatą su specialia katilinių įrenginiams pritaikyta valymo įranga.

4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja po sutarties pasirašymo per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti 4.1 punkte nurodytos turimos įrangos, mechanizmų sąrašą ir jų atitikimą 4.1. p. nustatytiems techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, bei prieinamumą viso sutarties vykdymo laikotarpiu, pagrindžiančius dokumentus (nuosavybės dokumentus, nuomos, panaudos, lizingo sutarčių ar kitais teisiniais pagrindais turimos įrangos, mechanizmų patvirtinančių dokumentų kopijas).

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS:

    - Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas (priedas Nr. 2);

    - Surinktų atliekų aktas (priedas Nr. 3).

- PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI APLINKOS MINISTERIJOS NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

  - PASLAUGOS, KURIOMS TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI:

| Nr. | Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai |
| --- | --- |
| 6.1.1. | Teikėjas yra įdiegęs ir sutarties vykdymo metu privalo laikytis Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS), kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pripažįstamos pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus, atitinkamų Europos ar tarptautinio sertifikavimo standartų nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje. |

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1	Paslaugų apimčių sąrašas;

Priedas Nr. 2	Paslaugų užsakymo forma(DUŽ);

Priedas Nr. 2	Paslaugų perdavimo – priėmimo akto forma;

Priedas Nr. 3	Surinktų atliekų akto forma.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7a68d6ea-4a4b-4e86-ac25-8083706694b2