Sąlygų priedas Nr. 2
KIETO KURO KATILO ĮRENGIMO DARBAI, ADRESU VARNIŲ G. 1, ŽARĖNAI

1. Objektas ir jo adresas

1.1. Varnių g. 1, Žarėnų mstl., Žarėnų sen., Telšių r. sav.

1.2. Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.1. punktu, kai perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą ((ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio (Speciali įranga, skirta energijai iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminti: pvz., biodujų kaupimo sistemos, mediena kūrenami katilai ir kiti prietaisai), pirkimas yra laikomas žaliuoju.
2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti pagal Europos Sąjungoje galiojančios norminių aktų reikalavimus.
2.2. Sutvarkyti statybinį laužą pagal LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-831 patvirtintas „atliekų tvarkymo taisykles“. Rangovas yra atsakingas už statybinių atliekų utilizavimą.
2.3. Turi būti numatyta (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) darbų metu pažeistų esamų statinio konstrukcijų, apdailos atstatymas iki tokio paties kokybinio lygio, koks buvo iki darbų vykdymo pradžios.
2.4. Už darbų saugą, darbininkų sanitarines – higienines sąlygas, socialines garantijas ir darbų organizavimą atsako Rangovas.
2.5. Visos medžiagos turi būti naujos, jų įpakavimai nepažeisti.
2.6. Užbaigus rangos darbus neturi pablogėti pastato ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Patalpos po remonto darbų turi būti sutvarkytos, išvalytos ir priduotos Užsakovui.
2.7. Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu.

2.8. Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visus darbus, kurie reikalingi  normaliam katilinės veikimui.

3. reikalavimai darbams:

3.1. Esamas katilas turi būti demontuojamas ir grąžinamas Užsakovui, rangovo sąskaita pristatant Užsakovo nurodytu adresu.

3.2. Sumontuoti naują ne mažesnės kaip 220 kW galios kieto kuro katilą ir prijungti jį prie esamos sistemos.
3.3. Įrengti dūmsiurbę naujai sumontuotam katilui, kurios pagalba bus automatiškai palaikoma trauka katile.

3.4. Įrengti automatinį reguliuojamą reikiamos traukos palaikymą katilo pakuroje (valdyti dūmsiurbės darbą priklausomai nuo traukos katilo pakuroje dažnio keitiklio pagalba).

3.5. Įrengti dūmtakį naujam katilui ir pajungti į esamą kaminą.

3.6. Įrengti naują katilo recirkuliacinę liniją su visa reikalinga įranga, armatūra ir rankiniu/automatiniu vožtuvu.

3.7. Atlikus darbus pateikti naują katilinės principinę schemą

3.8. Atlikti naujai sumontuoto katilo paleidimo – derinimo darbus.

3.9. Apmokyti šildymo sistemą prižiūrinčią įmonę naudojimosi nauju kieto kuro šildymo katilu, suteikti visą reikalingą dokumentaciją, priežiūros instrukciją tinkamam katilo veikimo užtikrinimui.

3.10. Užsakovui pateikti katilus sumontavusios atestuotos įmonės montavimo atitikties deklaraciją ir katilų sertifikatus.

1 lentelė. Reikalavimai kieto kuro katilui, darbams ir įrenginiams.
	Nr.
	Techninės charakteristikos (parametrai)
	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės

	1
	Katilo tipas
	Vandens šildymo katilas, kietojo kuro, rankinio užkrovimo, dūmavamzdžių, plieninis.

	2
	Katilo nominali galia
	220 kW - 240kW

	3
	Katilo klasė pagal LST EN 303-5 
	Ne žemesnė kaip 3

	4
	Katilo gabaritiniai išmatavimai
	Ilgis L – nedaugiau 2150mm, aukštis H – nedaugiau 2280mm, plotis nedaugiau 1200 mm.

	5
	Maksimalus vandens slėgis katile
	6 bar

	6
	Maksimali leistina katilo vandens temperatūra
	110 o C

	7
	Vandens temperatūros reguliavimas katile
	60°C- 100°C

	8
	Leistina grįžtamojo į katilą vandens temperatūra
	Ne didesnė kaip 60°C

	9
	Naudingo veiksmo koeficientas
	ne mažiau 80 % (kūrenant maksimaliu apkrovimu, kai vandens temperatūra už katilo 90 °C ir naudojant 30 % drėgnumo malkas.

	10
	Kūrenamo kuro rūšis
	Malkos, medienos atliekos, kurių drėgmė 30 - 55%, 

	11
	Katilo užkrovimas kuru
	Rankinis užkrovimas

	12
	Užkrovimo angos matmenys
	Turi būti pakankami aptarnavimui, anga ne mažesnė kaip 600x620 mm

	13
	Pakura 
	Turi būti su šamotinėmis plytomis;

Pakuros tūris ne mažesnis nei 600 dm3
Pakuros ilgis ne mažiau kaip 1100 mm

	14
	Pakuros durys
	Plieninės su įlietu karščiui atspariu betonu.

	16
	Katilas
	· katilo konstrukcija – dūmavamzdinio tipo, pilnai hermetizuota, dirbanti be oro prisiurbimo;

· katilų karkasas turi būti ištisai hermetiškas ir turi turėti matavimams, stebėjimui, davikliams ir pan. reikalingas movas ar atvamzdžius;

· prieigos durelės ir liukai su dangčiais įrengtini taip, kad ilgainiui neprarastų formos (neišsikraipytų);

· prieigos durelės ir liukų dangčiai turi būti užsandarinti su karščiui ir rūgščiai atspariu kamšalu, užtikrinančiu visišką katilų hermetiškumą;

· prieigos, liukų dangčiai, durelės ir kt. angų dangčiai turi būti su jų atskira izoliacija ar ugniai atspariu sluoksniu, kadangi jos turi būti varstomos nepažeidžiant ištisinės izoliacijos ar ugniai atsparaus sluoksnio;

	17
	Katilas komplektuojamas su:
	· Dūmsiurbės valdymo automatika

· pramoniniu avariniu termostatu;
· programuojamu valdikliu su skaitmenine indikacija, kur turi būti nustatoma ir automatiškai palaikoma pageidaujama temperatūra;

· katilo valdymo pulte turi būti sumontuoti indikaciniai vandens termometras ir manometras
· oro tiekimo katilui sistema – su atskirais pirminio ir antrinio oro ventiliatoriais (su mechaninėmis reguliavimo sklendėmis);

· turbulizatoriais, kurių pagalba didinamas katilo efektyvumas.

	18
	Technologinės apsaugos
	· iš katilo išeinančio vandens temperatūros prieš uždaromąją armatūrą padidėjimas;

· iš katilo išeinančio vandens slėgio prieš uždaromąją armatūrą padidėjimas ar sumažėjimas;

	19
	Katilo šildymo paviršius
	Ne mažiau kaip 10 m2

	20
	Katilo pastatymas, pajungimas į bendrą sistemą
	Būtinas:

· Seno katilo demontavimas, iškėlimas į lauką (įsivertinti visus statybinius darbus įskaitant ir gerbūvio atstatymą)
· Naujo katilo įkėlimas į katilinę (įsivertinti visus statybinius darbus įskaitant ir gerbūvio atstatymą).
· Esamos šildymo sistemos paduodamo-grįžtamo, recirkuliacinio vamzdyno demontavimas, sumontavimas, pakeitimas.

· Naujo katilo pajungimas prie paduodamo – grįžtamo vamzdyno, dūmtraukio prijungimas. Elektros dalies ir automatikos prijungimas. Naujai sumontuotų komunikacijų gruntavimas, dažymas, izoliavimas.


	21
	Pirminis katilo paleidimas (rėžiminės kortelės sudarymas, rekomendacijos eksploatacijai)
	Būtinas.

	22
	Instrukcijos, dokumentacija
	Turi būti pridėta:

· Montavimo ir aptarnavimo instrukcija;

· įrenginių pasai;

· Atnaujinta katilinės principinė schema (gali būti tik skaitmeninis variantas);

· veikimo ir valdymo schemos aprašymas (gali būti katilo instrukcijoje);

· galimų gedimų ir jų sprendimų sąrašas (gali būti katilo instrukcijoje);

· visa dokumentacija pateikta Lietuvių kalba, (spausdinta versija egzemplioriais).


4. dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti:
4.1. Medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai;

4.2. Sertifikatų kopijos, hidraulinių bandymų protokolų kopijos, atitikties deklaracijos;

4.3. Prekių techniniai aprašymai, pasai, montavimo, eksploatacijos, priežiūros instrukcijos.
5. ESAMA SITUACIJA
Pateikiamos esamos situacijos foto nuotraukos:

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]e s s




[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]




[image: image1]
6. Standartai ir norminiai dokumentai
Visus darbus atlikti laikantis Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų bei taisyklių reikalavimų. Vadovautis šiais dokumentais (bet neapsiribojant):

· Lietuvos respublikos Statybos įstatymas;

· STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

· STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

· STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

· STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

· „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės”;

· „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius”;

· „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“
· „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės”;

· „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys”;

· „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“;

· „Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės“;

· Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius;
Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus). Tiekėjas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.

Gaminius, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

7. Reikalavimai medžiagoms
Medžiagoms, kurios bus naudojamos darbams atlikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir dokumentai, patvirtinantys jų panaudojimo įteisinimą Lietuvoje.

8. Garantiniai bandymai ir įsipareigojimai
             Garantiniai bandymai reikalingi pasiektiems pagrindiniams techniniams rodikliams nustatyti. Garantinius bandymus savo lėšomis organizuoja Tiekėjas suderintu su Užsakovu laiku. 

             Visų pagrindinių įrenginių garantija turi būti nemažesnė kaip 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo datos. Kitiems įrenginiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija.

[image: image8.jpg]


