KLAIPĖDOS CENTRINĖS KATILINĖS VANDENS ŠILDYMO KATILŲ Nr.1 IR Nr.2 SELEKTYVINĖS NEKATALITINĖS NOx REDUKAVIMO SISTEMOS (SNCR) ĮRENGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS ir tikslas

Klaipėdos centrinės katilinės (toliau – KCK) vandens šildymo katilų KOMFORTS AK8000P16T130  Nr.1 ir Nr.2 su biokuro pakuromis PKS-10 (toliau – VŠK-1 ir VŠK-2) selektyvinės nekatalitinės NOx redukavimo sistemos (toliau tekste - SNCR) įrengimas.

UŽSAKOVAS

AB „Klaipėdos energija“

VIETA

Šilutės pl. 26, Klaipėda

ESAMA PADĖTIS

2019 m. UAB "Axis technologies" KCK sumontavo VŠK-1 ir VŠK-2 su ardyninėmis biokuro pakuromis. Vadovaujantis išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normomis nuo 2018 m. sumontuotiems ir pradėtiems eksploatuoti naujiems vidutinės galios kurą deginantiems įrenginiams (KDĮ), deginant kietą biomasę ar kitą kietąjį kurą taikomos išmetamų teršalų azoto oksidų (toliau NOx) ribinės vertės normos yra < 300 mg/Nm³.

Tyrimų metu, imant mėginius, nustatyta didelė azoto cheminio elemento koncentracija SM3 kure ( 0,49 % azoto koncentracija), kuri viršija esamos katilų VŠK-1 ir VŠK-2 pakurų vartojamojo kuro projektinę azoto koncentraciją (0,3 %). Didesnė azoto dalis kure nei 0,3 %, gali įtakoti didesnį suminių azoto oksidų (NOx) kiekio susidarymą degimo produktuose.

PROJEKTO APIMTIS

Projektavimo ir rangos darbų apimtys

Perkamų rangos darbų tikslas yra suprojektuoti ir įdiegti SNCR sistemą, siekiant užtikrinti, kad NOx ribinės vertės neviršytų < 300 mg/Nm3 normą. Ekonomiškai efektyviausia priemonė tai pasiekti - įdiegti selektyvinę nekatalitinę NOx redukavimo sistemą. SNCR sistemos veikimo principas – inhibitoriaus (25 proc. amoniako vandens) įpurškimas pakuros tūryje arba tiesiai į katilo dūmų pirmosios eigos zoną.

Paruošti KCK VŠK-1 ir VŠK-2 SNCR sistemos techninį darbo projektą (TDP). TDP apimtyje numatyti žemiau išvardintas projekto dalis, bet neapsiriboti pagal numatomus projektinius sprendinius:

Konstrukcijų;

Technologinė dalis (SNCR sistemos technologiniai sprendiniai, procesų aprašymai);

Procesų valdymo ir automatikos;

Elektrotechnikos.

Visi VŠK-1 ir VŠK-2 SNCR sistemos projekto technologinės, procesų valdymo ir automatikos bei elektrotechnikos dalies sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas turi atlikti visus projektavimo, statybos, įrenginių pirkimo, tiekimo, montavimo, bandymo ir derinimo darbus nepažeidžiant Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų keliamų reikalavimų;

Suprojektuoti ir sumontuoti SNCR sistemoje naudojamo inhibitoriaus sandėliavimo talpyklas po 15 m3 (2 vnt.). Pastatymo vieta lauke šalia katilinės pastato.

Reikalavimai inhibitoriaus sandėliavimo talpykloms (toliau tekste – Talpyklos):

Talpyklos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno, atitinkamai pritaikytos naudojamam inhibitoriui (25 proc. amoniako vanduo), su dviguba sienele, su amoniako vandens nuotėkio fiksavimo jutikliais ir įranga talpyklų tarpusienyje;

Turi būti suprojektuoti ir įrengti apsauginiai amoniako nuogarų šalinimo, bei vakuumo nutraukimo vožtuvai;

Talpyklose turi būti įrengtos inhibitoriaus aušinimo sistemos, siekiant išvengti intensyvaus amoniako nuogarų susidarymo, kad užtikrinti vienalytę terpę talpyklose;

Inhibitoriaus lygio kontrolei Talpyklose turi būti sumontuoti ne mažiau nei du matavimo prietaisai (vienas paremtas analoginiu signalu ir vienas – diskretiniu signalu). Lygio jutiklių signalai turi būti perduodami į SCADA sistemą kaupimui ir atvaizdavimui, inhibitoriaus kiekio talpyklose matavimui. Talpyklos turi būti sugraduotos naudojant geometrinį tūrio arba masės metodą. Inhibitoriaus kiekis talpyklose bus nustatomas lygio matavimo priemonėmis, matuojant jose laikomų skysčių pripildymo aukštį ir perskaičiuojant iš pirminėje patikroje sudarytų, šių talpyklų gradavimo lentelių;

Talpyklų išorėje numatyti amoniako nuotėkio fiksavimo jutiklius;

Sandėliavimo talpyklas apšiltinti ne mažiau 50 mm storio šilumine izoliacija;

Talpykloms numatyti remontinius prapūtimo drenažus bei apžiūros liukus.

Suprojektuoti ir sumontuoti stacionarų talpyklų pildymo mazgą iš autocisternos, kuris turi būti realizuotas tiek tiesioginiam užpildymui į talpyklas, tiek naudojant papildomą talpyklų užpildymo siurblį ir būtų pritaikytas naudojamam inhibitoriui (25 proc. amoniako vanduo):

Talpyklų užpildymo mazge turi būti suprojektuotas ir įrengtas savisiurbis pneumatinio veikimo siurblys, kurio techninės charakteristikos pritaikytos inhibitoriui (25 proc. amoniako vandeniui ) pumpuoti iš autocisternos į Talpyklas. Jeigu užpildymo siurblį numatoma statyti lauke, siurblio mazgą būtina apsaugoti lengvos konstrukcijos spinta nuo aplinkos oro veiksnių;

Talpyklų užpildymo mazge numatyti persipylimo liniją į sistemą užpildančią autocisterną;

Talpyklų užpildymo mazge numatyti inhibitoriaus nuogarų nuvedimą į užpildymo liniją iš autocisternos (grąžinimo liniją);

Pildymas būtų stabdomas nuo aukšto lygio jutiklio talpyklose. Pasiekus aukštą lygį atsijungia amoniako vandens pildymo siurblys, užsidaro pildymo vožtuvas, įsijungia garsinis signalas ir šviesos aliarmas;

Talpyklų užpildymo mazgas turi būti aprūpintas elektrifikuota uždaromąja armatūra  ir saugos vožtuvais;

Numatyti sauso atjungimo jungtis, autocisternos žarnų pajungimui/atjungimui prie stacionaraus talpyklų pildymo mazgo (talpyklų pildymo/garų surinkimo);

Turi būti įrengtas autocisternos įžeminimo taškas kartu su įžeminimo kontrolės įrenginiu;

Talpyklas sumontuoti taip, kad butų patogus privažiavimas autocisternoms.

Suprojektuoti ir sumontuoti inhibitoriaus (amoniako vandens) recirkuliacijos ir dozavimo/išpurškimo mazgą:

Sumontuoti nerūdijančio plieno tiekimo ir recirkuliacinį vamzdynus, pritaikytus numatomam inhibitoriui (25 proc. amoniako vanduo) į katilus dozuoti;

Suprojektuoti ir įrengti amoniako vandens tiekiamo į VŠK-1,2 pakuras kiekio skaitiklius ir praplovimui naudojamo demineralizuoto vandens kiekio technologinės apskaitos skaitiklį. Skaitiklių duomenis perduoti į SCADA sistemą. Sumontuoti recirkuliacinius siurblius bei uždaromąją ir reguliuojančią armatūrą (adatinio tipo), pritaikytą 25 proc. amoniakiniam vandeniui;

Įrengti praplovimo liniją, skirtą inhibitoriaus sistemos praplovimui su chemiškai paruoštu - demineralizuotu vandeniu. Vandenį naudoti iš esamos, atbulinės osmozės principu paruošto vandens talpyklos (katilinės patalpoje šalia VŠK-1,2). Demineralizuoto vandens poreikis 50-čiai praplovimo ciklų apie 1 m3. Praplovimo funkcija turi aktyvuotis kiekvieno SNCR sistemos sustojimo metu.

Suprojektuoti ir sumontuoti inhibitoriaus išpurškimo suspaustu oru sistemą:

Išpurškimui reikalingas suspausto oro srautas vienam purkštukui neturi viršyti 13-15 Nm3/h, esant oro slėgiui nuo 3 iki 6 bar(g);

Purkštukų skaičius ir jų įrengimo vieta turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrintas optimalus inhibitoriaus išpurškimo kiekis ir tinkama inhibitoriaus sklaida katilo dūmų trakto tūryje. Nesant inhibitoriaus įpurškimo poreikiui, purkštukai turi būti nepertraukiamai aušinami 5-7 Nm3/h suspaustu oru, siekiant apsaugoti juos nuo perkaitimo;

Purkštukų vietos turi būti parenkamos SNCR technologijai priimtinuose dūmų temperatūros rėžiuose (nuo 800 °C iki 1000 °C).

Papildomi reikalavimai SNCR sistemai:

SNCR sistemos veikimas turi būti suderintas su esama dūmų monitoringo sistema AMS, kuri kontroliuoja NOx kiekį VŠK-1,2 dūmuose. Pagal gaunamas NOx vertes, turi būti reguliuojamas reagento dozavimas procesui, tuo pačiu nesugeneruojant perteklinių NH3 koncentracijų dūmuose. Šiuo tikslu įrengti NH3 matavimo sensorių, bei integruoti jį į esamas dūmų monitoringo ir valdymo sistemas;

SNCR sistemai dozuojant reagentą, amoniako (NH3) koncentracija dūmuose neturi viršyti 10 mg/Nm³ vertės (arba teisės aktuose numatytų normų verčių, priklausomai kurie reikalavimai griežtesni);

Prieš projektavimo darbus Rangovas turi atlikti rizikos vertinimą. Atsižvelgiant į rizikos vertinimo rezultatus, numatomi techniniai SNCR projekto sprendiniai, parenkant tinkamus komponentus, prietaisus ir kitas technologines bei apsaugos priemones (jeigu reikia priverstinė ventiliacija, gesinimo, personalo įspėjimo priemonės);

SNCR sistema turi būti suprojektuota saugiam eksploatavimui, turi turėti amoniako nuotėkio daviklius išdėstytus šalia SNCR sistemos įrenginių. Privaloma įdiegti garsinę bei šviesinę signalizaciją, įspėjančią apie pavojus dėl amoniako nuotėkio ar išsiliejimo sistemos eksploatavimo ar papildymo metu. Jutikliai ir įspėjamieji garsiniai/ šviesos signalizavimo prietaisai privalo būti prie kiekvieno įrenginio bloko, o jeigu reikia ir tankiau;

Sistema turi turėti automatinio valdymo spintą su operatoriaus pulteliu, kurios pagrindinės funkcijos yra automatinis sistemos paleidimas, proceso kontrolė (automatinis reagento dozavimas, priklausomai nuo dūmų monitoringo išduodamų NOx ir NH3 verčių) bei sklandus stabdymas su automatiniu sistemos praplovimu demineralizuotu vandeniu. Visos valdymo funkcijos privalo būti prieinamos ir integruojamos esamoje SCADA sistemoje;

Vadovaujantis teisinių norminių dokumentų reikalavimais, talpyklos pildymo vietos ir charakteringų įrangos blokų vietose privalo būti įrengtas avarinis dušas, akių - veido plovimo stotis;

Ant lauke įrengiamų talpyklų, jų viršuje privalo būti įrengta vėjo kryptį indikuojanti priemonė (vėjarodė), kad pildymo metu įvykus nuotėkiui, aptarnaujantis personalas išvengtų amoniako garų debesies, pasišalindamas prieš vėjo kryptį.

Atlikus visus programavimo ir SNCR sistemos darbus, pateikti sistemos darbo ir reguliavimo kontūrų algoritmus.

Baigus visus projekte numatytus montavimo darbus, atlikti SNCR sistemos derinimo bandymus. Po bandymų pateikti bandymų ataskaitas, eksploatacijos instrukcijas ir išpildomąją dokumentaciją.

Rangovas yra visiškai atsakingas už visų reikalingų darbų planavimą, projektavimą, pirkimus, komplektacijos tiekimą, statybinius darbus, įrangos montavimą, programavimą bei paleidimą ir derinimą, rekonstruotos įrangos bandymus, Užsakovo personalo apmokymą, rekonstruotos įrangos įvedimą į eksploataciją pagal reikalavimus, nurodytus šioje techninėje užduotyje bei privalomos dokumentacijos, aktualios versijos, parengimą lietuvių kalba ir perdavimą Užsakovui.

Viso projekto metu Rangovas privalės užtikrinti darbų saugą ir tvarką. Statybinės atliekos privalės būti rūšiuojamos ir tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisykles ir priduodamos jas tvarkančiai įmonei, o Rangovas privalės pateikti pažymą apie perduodamų tvarkyti atliekų kiekį.

AB „Klaipėdos energija“ yra Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, todėl vadovaujantis KSPĮ 50 str. 9 dalimi nei darbų apimtyje nei techniniame – darbo projekte neturi būti naudojamos ar numatomos ir projektuojamos medžiagos ir įrenginiai iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

REIKALAVIMAI VALDYMO SISTEMAI

Reikalavimai valdymo sistemai

VŠK-1 ir VŠK-2 pagalbinio ūkio valdymui įdiegtas SIMATIC ET-200SP valdiklis VŠK-1-2 PĮ AVS1 skyde.

Suprojektuoti ir įrengti SNCR sistemos valdymo skydą (toliau tekste - VS). VS turi būti pastatomas su cokoliu, dažyto milteliniu būdu plieno, apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP55, plotis ir aukštis – pagal projektavimo apimtis, numatant ne mažiau 30% laisvos vietos. VS numatyti automatinį apšvietimą, vėdinimą, „on-line“ tipo dvigubos konvertacijos nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS) su sinusiniu išėjimu, šviesinę ir garsinę signalizaciją ir operacinį pultelį (toliau tekste – OP).

VS įrengti esamo VŠK-1-2 PĮ AVS1 valdiklio išplėtimą. Skydus sujungti PROFINET ryšiu.

VS numatyti valdomą tinklo komutatorių su ne mažiau nei 8 RJ45 jungtimis. Komutatorius turi palaikyti PROFINET protokolą pilnai įrangos integracijai į esamą valdymo sistemą.

VS turi būti suprojektuotas ir įrengtas išlaikant vienodą įrangos, laidų bei kabelių markiravimo, laidų spalvinę sistemą kaip VŠK-1-2 PĮ AVS1 skyde.

Naujame skyde suprojektuoti ir įrengti šviesinę ir garsinę avarinę ir perspėjamąją signalizaciją su galimybe išbandyti ir patvirtinti signalizaciją mygtuko paspaudimu.

Valdymo sistema turi būti realizuota taip, kad būtų užtikrinta įrenginių savilaida, turi būti užtikrintas projektuojamų technologinių įrenginių darbas esant trumpalaikiams (iki 2,5s.) bet kokiems elektros energijos tiekimo sutrikimams.

Numatyti visus diskretinius, analoginius signalus arba visas ryšio komunikacijas, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus (nutraukta maitinimo grandinė, nėra darbo signalo, nėra ryšio su dažnio keitikliu ir t.t.) ir el. sklendžių, skląsčių, užsklandų ir vožtuvų padėtis (uždaryta/tarpinė padėtis/atidaryta, pavara dirba, suveikė abu galinės padėties jungikliai, neatsidarė/neužsidarė ir t.t.), nutrūkusias matavimo ar maitinimo grandines ir kt., vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.).

SNCR valdymo sistema turi funkcionuoti pagal Rangovo pateiktą, su Užsakovu suderintą ir abipusiai patvirtintą SNCR technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus.

SCADA ir OP programavimo apimtys

SNCR sistemos duomenų atvaizdavimui ir valdymui papildyti esamą VŠK-1-2 SCADA sistemą. Realizuoti papildomą SCADA langą „SNCR“, kuriame turi būti atvaizduota visa SNCR sistema ir vamzdyno mnemoschema su visa armatūra, siurbliais ir matavimo prietaisais.

Visų naujojo lango SCADA elementų funkcionalumas ir vizualinis išpildymas turi būti analogiškas esamiems SCADA elementams.

Sudubliuoti SCADA atnaujinimus abejuose VŠK-1-2 SCADA kompiuteriuose (identiškos kopijos).

OP atvaizduoti visą SNCR sistemą ir vamzdyno mnemoschemą su visa armatūra, siurbliais ir matavimo prietaisais.

Visų OP elementų funkcionalumas ir vizualinis išpildymas turi būti analogiškas esamiems VŠK-1, VŠK-2 operaciniams pulteliams.

Išlaikyti lygiavertį SCADA ir OP funkcionalumą.

Papildyti SCADA pranešimų ir grafikų sąrašą. Sąrašas derinamas su užsakovu.

Reikalavimai valdymo sistemos įrangai

    - Temperatūros jutikliai:

- konstrukcija: varžinis termometras ar termopora su keitikliu;

- keitiklis turi būti sumontuotas temperatūros jutiklio korpuse;

- termometrai ir termoporos turi būti ištraukiami iš korpuso;

- varžinio jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN B arba aukštesnius reikalavimus;

- keitiklio santykinė paklaida ne didesnė kaip ±0,1 %;

- išėjimas srovinis 4-20 mA, su HART protokolu;

- apsaugos klasė nemažiau IP65;

- aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis nei -40...+70 °C;

- visi temperatūros jutikliai turi būti to paties gamintojo.

Slėgio matavimo jutikliai:

- paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;

- išėjimo signalas 4-20 mA;

- maitinimas per srovinę kilpą;

- nulinio taško ir viršutinės ribos nustatymo (derinimo) funkcija arba HART protokolo palaikymas

- aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis nei -40...+70 °C;

- apsaugos klasė nemažiau IP65.

Lygio matavimo jutikliai

matavimo principas – radijo bangomis arba analogiškas;

pritaikytas skysčių matavimui;

paklaida ne didesnė nei 3 mm visame diapazone;

išėjimas srovinis 4-20 mA, su HART protokolu;

maitinimas per srovinę kilpą;

aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis nei -40...+70 °C;

apsaugos klasė nemažiau IP67.

Lygio signalizatoriai

veikimo principas – vibracinis;

pritaikytas skysčių matavimui;

aukšto ir žemo lygio funkcija, pasirinktinai;

integruota šviesinė indikacija;

išėjimo signalas – diskretinis;

maitinimas 24 VDC;

aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis nei -40...+70 °C;

apsaugos klasė nemažiau IP67.

Operacinis pultelis

TFT ekrano įstrižainė nemažesnė nei 12 colių;

ekrano skiriamoji geba nemažiau nei 1280x800;

reguliuojamas ekrano šviesumas 0-100 %;

raidinių ir skaitinių simbolių įvestis ekrano klaviatūroje;

prietaiso kintamųjų skaičius – ne mažiau 2048;

viename ekrane kintamųjų skaičius – nemažiau 400;

maitinimas 19,2-28,8VDC;

išorinės atmintie (SD kortelė) talpa nemažesnė nei 2GB;

naudojama duomenų atmintis ne mažiau 12MB;

duomenų perdavimo protokolas – PROFINET;

apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP65 (iš priekio) ir IP20 (iš galo);

darbo temperatūra esant vertikaliam montavimui ne mažesnių ribų nei 0..+50 °C;

aliuminio (arba lygiaverčio metalo) korpuso medžiaga.

Kompiuterinio tinklo kabeliai

skydo viduje – gamyklinis ekranuotas lankstus, ne prastesnis nei CAT6, tinklo (patch) kabelis;

skydo išorėje – ne prastesnis nei S-UTP CAT5e pinto ekrano kabelis su pramoninėmis daugkartinio naudojimo RJ45 jungtimis.

Kabeliai

visi kabeliai privalo būti lankstūs, variniai, daugiavieliai;

visi kontroliniai ir signaliniai kabeliai privalo būti ekranuoti;

visų kontrolinių ir signalinių kabelių gyslos privalo turėti skaitinį arba spalvinį ženklinimą;

visi jėgos kabeliai po dažnio keitiklių privalo būti ekranuoti.

Visa įranga turi būti pritaikyta montavimo aplinkai ir proceso terpei.

Visa projektuojama valdymo ir matavimo įranga turi atitikti rizikos vertinimo rezultatų saugos reikalavimus.

Bendri reikalavimai

Valdymo sistemų automatizavimo, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos tiekiamos šiam projektui turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Užsakovas.

Projektuojami automatizacijos įrenginiai turi būti skirti pramoniniam naudojimui.

Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui, trumpalaikiams įtampos dingimams. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje.

Visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti statomame objekte turi atitikti Europos normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir nustatyta tvarka įteisinti Lietuvos Respublikoje.

SCADA ir PLV programiniuose projektuose kintamųjų simboliai, signalų ir objektų pavadinimai turi būti vienodi.

Numatyti SCADA sistemoje galimybę keisti analoginių signalų matavimo ribas, histerezę, filtruoti analoginiame signale atsirandančius trikdžius naudojant vartotojų apsaugos lygius.

Numatyti SCADA sistemoje galimybę keisti avarinės ir perspėjamosios signalizacijos ribas naudojant vartotojų apsaugos lygius.

Komunikacijos tarp įrenginių turi būti realaus laiko. Procesų duomenys turi būti surenkami ir atvaizduojami realiu laiku.

REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNINEI DALIAI

Suprojektuoti elektros įvadus SNCR sistemos elektros įrenginių prijungimui.

Visi SNCR sistemos elektros įrenginiai turi būti prijungti iš 0,4 kV IIB SĮ skirstyklos per jiems atskirai suprojektuotą ir įrengtą elektros apskaitą.

Elektros apskaita turi atitikti šiuos reikalavimus:

Reikalavimai elektros skaitikliams:

reikalavimai elektros skaitikliams pagal sumontavimo vietas, nurodyti 3 skyriuje;

tiesioginio arba transformatorinio jungimo (pagal montavimo vietą);

vienfazis arba trifazis (pagal montavimo vietą);

srovė - pagal montavimo vietą;

Vienkryptis (P+) arba dvikryptis (P+, P-) - pagal montavimo vietą;

modulinis tipas;

montavimas ant DIN bėgelio;

ekranas duomenų atvaizdavimui;

RS-485 ModBus RTU komunikacija;

MID sertifikatas;

ne prastesnė nei 1 tikslumo klasė;

apskaitomi parametrai - aktyvioji galia, kWh;

matuojami parametrai - aktyvioji galia, srovė, įtampa;

aplinkos temperatūros ribos ne prastesnės nei -20...+60 °C.

Reikalavimai srovės matavimo 0,4kV transformatoriams:

Srovės transformatoriai metrologiškai patikrinti arba turi būti atliktas srovės transformatorių atitikties įvertinimas Europos sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Srovės transformatoriai turi būti pažymėti žymenimis ir (arba) ženklais ir turi turėti dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą bei pirminę patikrą);

Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei - 20 °C … +50 °C;

Pirminės apvijos srovė srovės matavimo transformatoriams numatyta pagal sumontavimo vietas, 3 skyriuje;

Antrinės apvijos srovė srovės matavimo transformatoriams 5A;

Visi srovės transformatoriai turi būti pateikti išardomi su tvirtinimo detalėmis, kiekvieną komplektą turi sudaryti vienodi, to paties gamintojo srovės transformatoriai;

Tikslumo klasė ne žemesnė nei 0,5s;

Tvirtinimo būdas izoliuotas varžtinis priveržimas;

Reikalavimai bandymų gnybtyniams elektros skaitiklių srovės transformatorių prijungimui

Vardinė įtampa ne mažiau 450 V AC;

Vardinė srovė ne mažiau 25 A;

Laidų jungimo gnybtai iki 10 mm²;

Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei -40 °C - +55 °C;

Plombavimo galimybė;

Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP20;

Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip 95%;

Tinklo tipas 3P+N,  srovės ir įtampos transformatoriai;

Montavimas Ant DIN bėgelio.

Komutaciniai aparatai turi būti parinkti pagal projekte skaičiuotą trumpo jungimo srovės atjungimo gebą, jungiant projektuojamos SNCR sistemos įvadus 0,4 kV IIB SĮ skirstyklos skyde.

Visos pasyvios metalinės SNCR sistemos dalys privalo būti prijungtos prie potencialų suvienodinimo sistemos ne mažesnių matmenų kaip 4x30 mm cinkuota karštu cinkavimu plienine juosta arba 35 mm2 skerspjūvio daugiavieliu varinių apsauginiam įžeminimui skirtu kabeliu.

Elektros kabeliai iki 50 mm2 gyslomis turi būti variniai.

Kabeliai skirti elektros įrenginių kuriuos gali veikti vibracijos prijungimui privalo būti lanksčiomis daugiavielėmis gyslomis su presuojamais variniais arba alavuotais antgaliais.

Elektrotechninės įrangos žymėjimas projekte privalo būti suderintas su Užsakovo atsakingais asmenimis.

Elektros varikliai ir dažnio keitikliai turi atitikti efektyvumo klases vadovaujantis reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimais.

Reikalavimai elektros variklio dažnio keitikliui:

Dažnio keitikliai turi būti parinkti tokie, kad būtu įmanomas tolygus siurblių elektros variklių darbo reguliavimas pagal valdymo programos ar operatoriaus užduotus parametrus. Dažnio keitiklis turi parinktas maksimalaus efektyvumo, siekiant užtikrinti minimalias elektros energijos sąnaudas;

Įtampos harmonikos (THD ≤ 5%);

galia ne mažiau kaip 15% didesnė negu juo valdomo elektros variklio galia;

pilno teksto valdymo pultelis;

Tikslus aliarmų laiko žymėjimas. Išjungus keitikliui maitinimą turi likti atmintyje įvykiai su datos ir laiko žyme, įmontuotas realaus laiko laikrodis.

PROFINET komunikacija distanciniam valdymui;

išorinis 24 VDC maitinimas;

pritaikytas darbui su apkrautais siurbliais, kompresoriais;

apsaugos laipsnis ≥ IP 55;

aplinkos temperatūra ne mažesnio intervalo nei nuo -10 iki +50 °C;

Visa elektrotechnikos įranga ir medžiagos turi būti pritaikytos montavimo aplinkai ir proceso terpei.

Visa projektuojama elektrotechnikos įranga turi atitikti rizikos vertinimo rezultatų saugos reikalavimus.

Reikalavimai montavimo darbams

Vadovaujantis projektu Rangovas privalo patiekti visą reikalingą projektui įgyvendinti sertifikuotą įrangą, įrenginių pasus su techninėmis charakteristikomis ir kitą išpildomąją dokumentaciją, atlikti visos reikalingos projektui įgyvendinti įrangos montavimo, instaliavimo, paleidimo - derinimo ir galutinio pridavimo eksploatacijai darbus.

Visos medžiagos, prietaisai bei sistemos tiekiamos šiam projektui turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti naujos, technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Užsakovas.

Visus elektrotechninius darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas.

Visi kabeliai privalo būti pritaikyti montavimo sąlygoms.

Įrenginių apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių poveikio turi būti realizuojama taikant „vienataškio“ įžeminimo principą. Matavimo keitiklių ir kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie terminalo skydo signalinio įžeminimo PE šynos. PE šyna skirta prietaisų signaliniam įžeminimui ir turi būti elektriškai izoliuota nuo gaubto.

Prie apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti:

- metaliniai prietaisų korpusai ir gaubtai;

- metalinės kabelinės konstrukcijos;

- elektros skydų korpusai ir durys.

Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek gofruotam vamzdžiui tiek kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Rangovo.

Visi įrenginiai ir instaliacija spintose (laidai, komutacinė įranga, rinklės, maitinimo šaltiniai, keitikliai ir pan.), kabeliai ir kabelių gyslos, laidai turi būti sužymėti pagal projektinę dokumentaciją. Ant kabelio markiruotės/žymens turi būti nurodyta kabelio projektinis žymuo, pradinis įrenginys, galutinis įrenginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis. Žymenys dedami ant visų kabelių perėjimuose per sienas, posūkiuose, prieš spintas ir jose.

Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad:

- visi kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti;

- įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta;

- grandinių nuo įžeminamų elementų iki įžemintuvų varža.

- grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose.

Visi kabeliai turi būti klojami ant kabelinių kopėčių arba lovelių, gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis.

Kabeliai turi būti tiesiami kabelinėmis kopėčiomis, loveliais ir vamzdeliais. Konstrukcijos turi atitikti C4 arba aukštesnę korozijos atsparumo klasę. Nupjautos dalys  turi būti nudažytos aliuminio cinko dažais.

Visi kabeliai turi būti montuojami be tarpinių sujungimo dėžučių.

Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti atliekant technologinių įrenginių planinius aptarnavimo darbus arba šalinant įrenginių gedimus.

Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai ir kiti automatikos įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta sekanti informacija:

- matuojamo parametro pavadinimas/ar įrenginio paskirtis;

- projektinis žymuo.

Valdymo sistemų matavimo prietaisų, automatikos įrenginių, rinklių, spintų ir kitų įrenginių operatyvinių ir techninių pavadinimų bei žymenų informacinėms lentelėms turi būti plastikinės arba metalinės, atsparios UV spinduliuotei bei cheminiam poveikiui, tekstas ryškus ir atsparus mechaniniam poveikiui.

BENDRI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI IR DOKUMENTACIJAI

Rangovas turi suprojektuoti SNCR sistemą, kuri užtikrintų techninėse sąlygose pateiktų reikalavimų įgyvendinimą.

Sistemą suprojektuoti užtikrinant optimalius sprendimus, siekiant sumažinti Užsakovo patiriamus eksploatacinius kaštus sistemos eksploatavimo metu.

Prieš pradedant techninio darbo projekto (TDP) rengimą, Rangovo atstovui rekomenduojama apsilankyti pas Užsakovą, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti įrenginių išdėstymą ir techninį stovį ir numatyti visas pagrindinių ir papildomų medžiagų ir paslaugų apimtis, kurios nenurodytos šiose techninėse sąlygose, bet reikalingos pilnam projekto įvykdymui. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visų medžiagų, įrangos ir paslaugų kaštai.

Techninis darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu. Techninio darbo projekto suderinimas su Užsakovu neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už padarytas klaidas. Techninis darbo projektas turi būti atliktas taip, kad būtų numatyti visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. Projektavimo ir tiekimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turės būti išspręsti nedidinant sutarties kainos.

Rangovas turi atlikti visus projektavimo, įrenginių ir medžiagų tiekimo, sudėtinių dalių tarpusavio montavimo, paleidimo-derinimo darbus, Rangovui atliekant minėtų darbų autorinę priežiūrą. Esant poreikiui Rangovas privalo atlikti SNCR sistemos pridavimo atitinkamoms institucijoms darbus.

Rangovas turi atlikti Užsakovo personalo apmokymą eksploatacijos, funkcijų ir techninio aptarnavimo klausimais. Teikiama informacija ir mokymas (lietuvių kalba) turi būti numatytas pas Užsakovą.

Rangovas turi pateikti techninio darbo projekto ir visos projektinės dokumentacijos 1 (vieno) egzemplioriaus elektroninę versiją skaitmeninėje laikmenoje nežemesnių versijų Microsoft Word 2016 doc. ir AutoCAD 2010 dwg. formatu su galimybe juos naudoti aptiktų klaidų ištaisymui ar koregavimui atlikimui (neapribojant naudojimo).

Rangovas patiekdamas medžiagas perkančiajai organizacijai teikia ataskaitas, atitikties deklaracijas, sertifikatus, kokybės pažymėjimus patvirtinančius, kad jos atitinka sutarties reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei Lietuvos standartus LST EN.

Visa projektinė dokumentacija, brėžiniai, schemos, eksploatacijos instrukcijos, įrenginių tiekiamų šiam projektui vartotojo instrukcijos turi būti paruošta lietuvių kalba.

Būtina paruošti SNCR sistemos įrenginių saugaus eksploatavimo instrukciją. Instrukcijos turinys suderintas su Užsakovu.

Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti konkretų pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

Techninis darbo projektas turi būti ruošiamas iš anksto suderinus su Užsakovu įrenginių, armatūros ir matavimo bei kontrolės prietaisų operatyvinius žymenis bei pavadinimus pagal nustatytą AB „Klaipėdos energija“ tvarką.

- ĮRENGINIŲ INDENTIFIKAVIMO LENTELĖS

  - Ant kiekvieno atskiro įrenginio (siurblių, talpyklų ir pan.) turi būti pritvirtintos identifikavimo lentelės, kuriose turi būti nurodyta tokia informacija:

- Gamintojo pavadinimas;

- Įrengimo tipas ir pavadinimas;

- Įrenginio numeris;

- Pagaminimo metai ir mėnuo;

- Darbiniai parametrai (našumas, maksimalus slėgis, elektrinio variklio tipas, galingumas, apsisukimai ir t.t);

- Lentelės specifikacija:

- nerūdijančio plieno;

- baltas fonas ir juodos raidės;

- lentelės matmenys – 3 mm, ;

- dažymas atsparus UV spinduliams ir vandeniui.

  - Paruošus sumaketuotas identifikavimo lenteles prieš gamybą, būtina suderinti su Užsakovu.

  - Būtina suderinus su Užsakovu paruošti, pagaminti ir iškabinti uždaromosios armatūros žymeklius pagal projekte numatytus žymėjimus.

GARANTIJA

Garantinis laikas atliktiems darbams, visiems pateiktiems įrenginiams suteikiamas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos. Jeigu Teisės aktai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi Teisės aktų nustatyti terminai.

Pastebėjus garantijos laikotarpio metu Rangovo atliktuose darbuose trūkumus ar patiektos įrangos defektus, Užsakovas ne ilgiau kaip per 5 dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu  trumpiausiu laiku bet neilgesniu nei 15 kalendorinių dienų  pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas  atsakingas už visus jo atliktus projektavimo, montavimo, derinimo darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

Jeigu aptikti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laikotarpiu, kiek jo reikės defektams ištaisyti.

KITI REIKALAVIMAI

  - Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

  - Rangovas privalo užtikrinti sklandų darbų įvykdymą per sutartą darbų atlikimo terminą ir užbaigtų darbų perdavimą Užsakovui. Darbų terminas – 10 mėn. po rangos darbų sutarties įsigaliojimo.

  - Rangovo darbuotojų, transporto priemonių, bei statybinės technikos patekimas į įmonės teritoriją bus galimas tik iš anksto suderinus ir patvirtinus darbuotojų ir transporto sąrašus. Rangovas iki darbų pradžios suderina su Užsakovu darbų technologiją, eiliškumą bei raštu pateikia prašymą, dėl atsakingų asmenų skyrimo statybos darbų atlikimui. Prašyme turi būti nurodyta:

- Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

- Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

- Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

  - Visi Rangovo darbuotojai turi turėti individualias apsaugos priemones ir dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Rangovo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

  - Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais.

  - Rangovas privalo turėti technines galimybes kokybiškai atlikti darbus, nurodytus minėtuose dokumentuose.

  - Darbų zona turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu. Darbų zona iki darbų pradžios turi būti aptverta laikina tvora su įspėjamaisiais ženklais. Už darbo zonos švarą atsako Rangovas.

  - Rangovas atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms, turtui ir darbams garantiniu laikotarpiu. Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose defektus, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą raštu. Rangovas įsipareigoja trumpiausiu įmanomu laiku pašalinti šiuos defektus savo sąskaita, jei šie defektai atsirado dėl Rangovo kaltės.

  - Rangovas privalo atlikti projekto autorinę priežiūrą, kaip numatyta LR norminiuose dokumentuose.

  - Už darbų saugą, darbininkų higienines - sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas. Taip pat atsako už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų užtikinimą.

  - Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei.

Technines sąlygas ruošė:

Inžinierius-technologas			Ramūnas Šakinis

Derino:

Gamybos vadovas			Erlandas Kidolius

Techninio aptarnavimo vadovas		Artūras Antulis

Elektrotechnikos grupės vadovas		Aidas Kazėnas

Automatikos grupės vadovas		Tomas Zaburas

Klaipėdos šilumos gamybos grupės vadovas	Julius Ambraziūnas