Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.   PIRKIMO OBJEKTAS

- Neringos pasienio užkardos infrastruktūros pritaikymas tikslinės grupės priėmimo poreikiams.

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Galutinis Darbų atlikimo terminas – 2026 m. rugpjūčio 31 d.

III. DARBŲ UŽDUOTIS IR DARBŲ APIMTYS

- Neringos pasienio užkardos (Neringa, Nidos-Smiltynės pl. 23, LT-93125) vidaus patalpų remontas ir lauko statinių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. Patalpų remonto ir apgyvendinimo sąlygų gerinimo darbus, pritaikant prieglobsčio ir migracijos grupių priėmimo ir apgyvendinimo poreikiams (toliau - darbai):

  - Vidaus patalpų apdailos remontas;

  - Vidaus ir lauko durų, langų pakeitimas;

  - Sanitarinių mazgų (WC, dušai) remontas;

  - Elektros darbai;

  - Kondicionavimo (Oras-Oras) sistemų įrengimas;

  - Lauko vaikų žaidimo aikštelių įrengimas;

  - Lauko vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas;

  - Lauko poilsio zonų (stoginės) įrengimas;

  - Lauko rūkymo vietų įrengimas

Darbų apimtis – visiškas numatyto objekto  užbaigimas, apimantis visus derinimus, darbus bei atidavimą eksploatacijai.

- Rangovas pats turi įsivertinti darbų apimtis ir darbų atlikimo būdus. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasiūlyti kitą, bet ne prastesnį nei Užsakovo numatytas, sprendimo būdą (variantą).

- Visi logistikos kaštai ir darbai, kurie nėra aprašyti numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelėje tačiau yra būtini atlikti, kad atitiktų tokio tipo darbams keliamus reikalavimus, turi būti įvertinti Rangovo ir jų kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

- Sugadinus valstybės sienos objektus ar infrastruktūros elementus bei privažiavimo kelius, Rangovas turi atstatyti į pradinę būklę.

- Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis užtikrinti visų darbų atlikimo vietose esančių Užsakovo inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – inžinieriniai tinklai) vietos nustatymą, išsaugojimą ir funkcionavimą.

IV. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

- Darbai atliekami vadovaujantis su Užsakovu suderinta darbų sąmata. Darbų sąmata pateikiama kartu su rangovo pasiūlymu.

- Rengiant darbų sąmatą, numatytas preliminarias darbų apimtis būtina tikslinti, koreguoti, atsižvelgiant į vietovės ypatumus.

- Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus leidimus arba pritarimus darbams vykdyti (jeigu reikia).

- Organizuoti statybos užbaigimą Darbų užbaigimo galutiniu aktu.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų.

- Už Rangovo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos darbus, darbų saugą atsako Rangovas.

- Objekto statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

V. REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS IRANGAI

- Vaizdo stebėjimo sistemos serveris

- Veikiantis su integruota Linux OS operacine sistema arba lygiaverte;

- Skirtas įrašyti ne mažiau kaip 8 IP kamerų vaizdo srautų;

- Palaiko trečiųjų šalių IP kamerų įrašymą (per ONVIF);

- Pritaikytas nuolatiniam darbui (24/7/365);

- Operacinė sistema įrašyta į atskirą flash modulį;

- Pateikiamas kartu su ne mažiau kaip 2 × 4 TB 2.5" diskais, turi palaikyti RAID1;

- Maitinimas - PSU (12 V DC);

- Turi palaikyti ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę kiekvienam vaizdo kanalui;

- Vaizdo srautas iki 50 Mbps vienam kanalui;

- Maksimalus bendras srautas – 140 Mbps;

- Palaikomi H.264, H.265 vaizdo suspaudimo standartai;

- Konfigūravimas atliekamas per LAN tinklą;

- Leidžia žiūrėti vaizdą per klientinę programinę įrangą iš Windows 11 ar naujesnių OS, peržiūros klientinės programinės įrangos prisijungimas neturi būti ribojamas pagal kiekį;

- Kamerų valdymas (PTZ, Zoom ir kt.) vykdomas per TCP/IP;

- Konfigūravimo sąsaja apsaugota slaptažodžiu;

- Registruoti prisijungimus ir atliekamus veiksmus;

- Galima naudoti lokalias naudotojų grupes su slaptažodžiais;

- Turi būti integruota su VSAT LDAP (LDAP ar LDAPS autentifikavimas);

- Leidžia nustatyti skirtingas vartotojų teises;

- Sistemos laikas sinchronizuojamas per NTP iš VSAT Active Directory turimo NTP serverio;

- Palaikomi tinklo protokolai: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/3), UDP, TCP;

- Palaikomi ryšio protokolai: HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, LDAP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP;

- Naudojamas HTTPS šifravimas, TLS 1.2/1.3, AES, IEEE 802.1X tinklo autentifikavimas;

- Įrašymo rėžimai: pagal tvarkaraštį, pastovus, kontaktinis, judesio, mišrus;

- Palaiko vaizdo analitikos metaduomenų saugojimą ir paiešką (VCA);

- Vaizdo duomenų srautai tarp vaizdo kamerų ir vaizdo įrašymo įrenginio turi būti šifruojami naudojant TLS 1.3 protokolą. Tiek vaizdo kameros, tiek įrašymo įrenginys turi būti sukonfigūruoti naudoti išorinio CA išduotą X.509 tipo sertifikatą. Sistema turi užtikrinti saugių kanalų sukūrimą, sertifikatų kėlimą, valdymą ir atnaujinimą per administravimo sąsajas;

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają.

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.).

- Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

- Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui;

- Turi turėti mažiausiai vieną RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps sąsają;

- Darbinės temperatūros diapazonas turi būti nuo +5 °C iki +40 °C;

- Turi atitikti CE arba lygiavertį saugos sertifikavimą;.

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.).

- Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

- Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui;

- Turi turėti mažiausiai vieną RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps sąsają;

- Darbinės temperatūros diapazonas turi būti nuo +5 °C iki +40 °C;

- Turi atitikti CE arba lygiavertį saugos sertifikavimą;

- Išorinė/vidinė  vaizdo stebėjimo kamera.

- Kameros vaizdo jutiklis – ne mažiau kaip 1/2.7 colio CMOS, 5 MP;

- Jautrumas be IR – 0,2 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux su IR apšvietimu;

- Kamera turi būti integruotas aplinkos šviesos jutiklis, infraraudonųjų 850-880 nm spindulių pašvietimas

- Objektyvas motorizuotas: kintamas židinio nuotolis 2,8–8 mm, F1.6, fokusavimas ir artinimas motorizuoti;

- Židinio nuotolio diapazonas 2,8–8 mm (fiksuotas F1.6);

- Kameros signalo ir triukšmo lygis turi būti ne mažesnis kaip 50dB

- Kameros dinaminis diapazonas  turi būti ne mažesnis kaip 100 dB;

- Kameros vaizdo suspaudimas turi būti neblogesnis kaip H.264 arba H.265;

- Vaizdo signalo tiesioginis transliavimas ir perdavimas turi būti realizuotas naudojant Unicast ir Multicast režimus;

- Turi palaikyti šiuos tinklo protokolus: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3);

- Rezoliucija 16:9 – iki 4 MP (2688×1520) @ 25 fps;

- Turi būti palaikomas vaizdo srautas ne mažiau kaip 12 Mbps, VBR arba CBR režimais;

- Kamera turi palaikyti ne mažiau kaip du srautus, su skirtingais nustatymais, vienu metu;

- Kameroje turi būti skaitmeninė triukšmo mažinimo funkcija: 3D-DNR;

- Parametrų valdymas per žiniatinklio naršyklę;

- Kameroje turi būti spalvoto ir juodai balto vaizdo režimai;

- Kameroje turi būti baltos spalvos balanso režimų nustatymai ATW, AWB;

- Kameroje turi būti automatinis elektroninis užraktas (AES arba lygiavertis) su nustatymo galimybe maksimaliam leidžiamam užrakto greičiui neblogesnėse ribose kaip 1/1 – 1/8000s ir lėtai ekspozicijos trukmei ne daugiau kaip 1/1 – 1/1000 s;

- Automatinis stiprinimo reguliavimas (AGC su limitu);

- Dienos/nakties perjungimas – automatinis nuo šviesos jutiklio arba rankinis;

- Naktinis režimas su IR pašvietimu integruotas;

- IR apšvietimas – iki 30 m;

- SDXC kortelės palaikymas, palaikoma įrašymo atkūrimo (SmartBackfill) funkcija;

- Privatumo zonų maskavimas – iki 16 zonų (iki 100% vaizdo);

- Kameroje tūri būti realizuotos Analytics funkcijos: įsibrovimo, linijos perėjimo, sabotažo aptikimas, objektų klasifikavimas (žmogus, automobilis, dviratis ir kt.);

- ONVIF profiliai: G, M, S, T palaikomi;

- Tūri būti  palaikomas programinės įrangos atnaujinimas per tinklą;

- Parametrų konfigūravimas per tinklą palaikomas;

- Ethernet sąsaja – 1× RJ45 (10/100/1000 Mbps);

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają.

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.).

- Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

- Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui;

- Maitinimas – PoE (IEEE 802.3af, Class 0);

- IP klasė – IP66;

- Atsparumas smūgiams – IK10;

- Darbinė temperatūra – nuo −20 °C iki +50 °C.22.

VII. KITOS SĄLYGOS

- Vykdydamas sutartinius darbus pasienyje, Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo III skyriaus „Pasienio teisinis režimas“ nuostatų.

- Rangovas darbus turi atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, kurie turi atitikti jiems taikomus reikalavimus ir jų numatomą naudojimo paskirtį bei kokybės standartus.

- Bet kokie pakeitimai ar nukrypimai nuo darbų sąmatos galimi tik raštiškai suderinus su Užsakovu.

- Kontaktiniai asmenys bendrais klausimais: tarnybos Turto valdymo valdybos (toliau – TVV) Infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjas Vladimir Buračevskij (Savanorių pr. 2, Vilnius), tel. 8 698 88201, el. paštas vladimir.buracevskij@vsat.vrm.lt; Tarnybos Migracijos skyriaus viršininkas Audrius Šantaras (Savanorių pr. 2, Vilnius), tel. 0 614 03847, el. paštas  audrius.santaras@vsat.vrm.lt.

PRIDEDAMA:

- Techninės specifikacijos 1 priedas ,,Preliminarūs darbų kiekiai”;

- Techninės specifikacijos 2 priedas ,,Neringos PU patalpų planai”;

- Techninės specifikacijos 3 priedas ,,Vaikų žaidimo aikštelės įrenginių/statinių pavyzdys”.

___________

Techninės specifikacijos 3 priedas

Vaikų žaidimo aikštelės įrenginių/statinių pavyzdys