Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimo „Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., naujos statybos darbai“ (pirkimo Nr. 2816842)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | VN žiniaraštyje neaiškiai nurodytas kiekis 2-3; 1-0; 1-3 ir panašiai (pridėjau iškarpą iš žiniaraščio) Ką reiškia toks kiekių žymėjimas? | Įsivertinant kiekius prašome vadovautis pateiktu darbų kiekiu žiniaraščiu. |
|  | Projekto procesų valdymo ir automatikos dalyje numatyti "KNX" tipo valdymo moduliai, kad kondicionieriai neveiktų esant atidarytiems langams. Ar numatytas centralizuotas išmanaus namo valdymas, prie kurio bus jungiama KNX valdymo sistema vėsinimui? Ar galima šią funkciją įgyvendinti be KNX sistemos, tiesiog įrengiant kondicionierius, kurie turi gamyklinę funkciją išsijungti atidarius langą? | Nėra numatytas išmanus namo valdymas, įrengti procesų valdymą pagal TP, kad kondicionieriai neveiktų esant atidarytiems langams. |
|  | Projekto lauko elektros dalyje nėra elektromobilių krovimo stotelės specifikacijų. Ar stotelė galia turi būti 22kW (pagal brėžinį 240520-01-TP-LE.B-02)? | Stotelės galia turi būti 22kW (pagal brėžinį 240520-01-TP-LE.B-02). |
|  | Projekto elektrotechnikos dalyje nurodyta 10kW saulės elektrinė, bet nėra brėžinio su saulės modulių išdėstymu. Vieno saulės modulio dydis dažniausiai yra apie 1,8x1,2m (apie 2m2). Norint sumontuoti 24 modulius (po 400-435W) ant stogo, nepavyks visų jų nukreipti rytų, pietų ir vakarų kryptimis. Ar galima įsivertinti saulės elektrinę, montuojamą ant žemės? | Saulės elektrinė montuojamą ant žemės negalima, saulės modulius ant pastato stogo montuoti visomis kryptimis. |
|  | Projekto elektrotechnikos dalyje nurodytos apšvietimo valdymo įrangos, valdomos radijo ryšiu, specifikacijos pritaikytos vieninteliam gamintojui. Šio gamintojo programinė įranga yra uždarojo tipo (nėra universali), įrangą programuoti ir prižiūrėti galės tik šios įrangos gamintojas. Ar perkančiajai organizacijai bus priimtina, kad eksploatuojant pastatą apšvietimo valdymo programą prižiūrėti ir programuoti galės tik jos gamintojas? | Apšvietimo valdymo įranga kaip numatyta projekte. |
|  | Atvira programavimui ir universali (standartizuoto valdymo protokolo) apšvietimo valdymo įranga (pvz. "DALI", "KNX" ir pan.) dažniausiai yra valdoma per valdymo kabelius. Ar galima vietoje specifikacijoje numatytos radijo ryšiu veikiančios apšvietimo valdymo sistemos, įsivertinti analogišką apšvietimo valdymo sistemą, kurios programavimą gali atlikti įvairūs tiekėjai ir kurios valdymas vykdomas kabeliais? | Vadovautis techninio projekto specifikacijomis. Keitimai negalimi. |
|  | SP dalyje numatyta, jog nustumiama augalinio grunto vietoje, 20 cm ( kiekis 510m2/102m3) ir sandėliuojama tolimesniam panaudojimui . O prie vejos įrengimo pateiktas kiekis 2500 m2. Paskirstant augalinį gruntą 10 cm storiu, reikalingas kiekis 250 m3. Ar reikia įsivertinti trūkstomo kiekio atsivežimą, nes sandėliuojamo kiekio pakaktų tik 4 cm? | Įsivertinkite augalinio grunto nustumdymo nuo visos planiruojamos teritorijos ir jo sandėliavimą vėlesniam panaudojimui, tada po numatyto atvežtinio grunto paskleidimo, panaudoti esamą augalinį gruntą, papildomo augalinio grunto nereikės. |

Klausimų tekstai neredaguoti