- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA RANGOS DARBŲ VYKDYMUI VEIKIANČIOJE ĮSTAIGOJE

VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO MODERNIZAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

1. Statinio projekto pavadinimas: VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, kodas 145378272, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

2. Užsakovas: VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai

3. Darbų atlikimo vieta: VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras toliau (Centras), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai. Pastate unikalus Nr. 2995-4016-8075 (pažymėjimas registro plane 8D/3p) ir Nr. 2995-4016-8010 (pažymėjimas registro plane 1D/2p)

4.Statybos rūšis: modernizavimas.

5.Statinio paskirtis: gydymo.

6. Statinio kategorija: ypatingas statinys.

7.Privalomieji statinio remonto dokumentai: Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) techninis projektas, darbų kiekių žiniaraštis, veiklų sąrašas, techninė specifikacija rangos darbų vykdymui veikiančioje įstaigoje, statybos leidimas.

8. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų aprašymas:

Modernizuojamos patalpos yra VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastato trečiame aukšte, rūsyje, ir techniniame aukšte (pastato unikalus nr. 2995-4016-8075) ir (pastato unikalus Nr. 2995-4016-8010 ) išorėje.

Trečiame aukšte, korpuso 8D3/P numatoma modernizuoti patalpas pagal žemiau pateiktą eksplikaciją

| Patalpos Nr. | Patalpos paskirtis | Patalpos plotas, m2 |
| --- | --- | --- |
| 92 | Kabinetas | 10,81 |
| 93 | Kabinetas | 20,37 |
| 94 | Kabinetas | 12,72 |
| 95 | Kabinetas | 11,76 |
| 96 | Kabinetas | 13,44 |
| 97 | Kabinetas | 14,40 |
| 98 | Kabinetas | 11,23 |
| 99 | Koridorius | 35,42 |
| 120 | Kabinetas | 18,15 |
| 121-122 | WC | 2,72 |
| 123-124 | Pagalbinė patalpa | 2,72 |
| 125-126 | Pagalbinė patalpa | 2,72 |
| 127 | Foje | 34,78 |
| 128 | Pagalbinė patalpa | 3,91 |
| 129 | Pagalbinė patalpa | 3,30 |
| 130 | Kabinetas | 9,62 |
| 131 | Pagalbinė patalpa | 5,54 |
| 132 | Kabinetas | 19,30 |
|  |  | Viso: 232,91 |

Techninio aukšto, korpuso 8D3/P numatoma modernizuoti patalpas pagal žemiau pateiktą eksplikaciją

| Patalpos Nr. | Patalpos paskirtis | Patalpos plotas, m2 |
| --- | --- | --- |
| T-3 | Techninė patalpa | 16,20 |
| T-4 | Techninė patalpa | 17,30 |
| T-5 | Techninė patalpa | 16,40 |
| T-6 | Techninė patalpa | 24,37 |
|  |  | Viso: 74,27 |

Rūsio, korpuso 8D3/P numatoma modernizuoti patalpas pagal žemiau pateiktą eksplikaciją

| Patalpos Nr. | Patalpos paskirtis | Patalpos plotas, m2 |
| --- | --- | --- |
| R-1 | Koridorius | 1,50 |
| R-2 | Sandėlis | 6,96 |
| R-3 | Sandėlis | 15,70 |
| R-4 | Koridorius | 2,18 |
| R-5 | Koridorius | 14,16 |
| R-6 | Sandėlis | 7,14 |
| R-7 | Sandėlis | 3,63 |
| R-8 | Sandėlis | 11,44 |
| R-6 | Sandėlis | 18,50 |
| R-11 | Sandėlis | 6,01 |
| R-12 | Koridorius | 28,54 |
| R-18 | Sandėlis | 28,43 |
| R-20 | Prausykla | 1,62 |
| R-21 | WC | 1,65 |
| R-22 | WC | 1,63 |
| R-23 | Prausykla | 1,62 |
| R-24 | Šiluminis mazgas | 48,87 |
| R-25 | Sandėlis | 17,00 |
| R-26 | Koridorius | 26,04 |
| R-27 | Sandėlis | 111,06 |
| R-31 | Sandėlis | 28,16 |
| R-35 | Koridorius | 3,96 |
| R36 | Sandėlis | 17,52 |
| R-37 | Sandėlis | 30,45 |
| R-38 | Sandėlis | 1,81 |
| R-39 | Koridorius | 3,68 |
| R-40 | Dušas | 1,88 |
| R-41 | Sandėlis | 12,23 |
| R-42 | Sandėlis | 8,52 |
|  |  | Viso: 461,89 |

Mechaninė oro padavimo, šalinimo sistema:

Korpuse pažymėtame plane (8D/3p) bus įrengiama mechaninė oro padavimo, šalinimo sistema. 2025 metų etapu, trečiame aukšte įrengiama mechaninė oro padavimo, šalinimo sistema K-3/R-3, oro šalinimo sistema I-5, rūsį K-1/R-1 ir oro šalinimo sistemos I-1. Trečiame aukšte tarp ašių 3-3 ir 6-6 su patalpomis 118, 119. 120 jau yra įrengti mechaninės oro padavimo, šalinimo sistemos K-3/R-3 ortakiai, ir oro šalinimo sistema I-6 remiantis techninio projekto (toliau TP) dalimi (šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 1-2 knygomis).

Šiuo rangos darbų etapu, techniniame aukšte patalpose T-3, T4, T-5 bus montuojamas mechaninės oro padavimo, šalinimo sistemos K-3/R-3 atskirų oro srautų vėdinimo įrenginys, įrengiama I-1 ir I-5 oro šalinimo sistemos. K-3/R-3 sistemos įrenginiui tiekiamo oro pašildymui šilumnešio vamzdynai (aprišimas), tiekiamo oro vėsinimui šaltnešio vamzdynai (aprišimas). Šilumnešio ir šatnešio vamzdynu sistemas (aprišimus), rangovas turės prisijungti prie jau įrengtų magistralinių vamzdynų atšakų sklendžių, techniniame aukšte.

Rangovas privalo numatyti vėdinimo įrenginio valdymo galimybę nuotoliniu būdu t.y per interneto tinklą.

Iki 2025 m. rangos darbų etapo jau yra atlikta mechaninės oro padavimo, šalinimo sistemų K-1/R-1ir K-3/R-3 dalis darbų. Statybos darbų metu rangovui reikės atlikti ir vėdinimo sistemų K-1/R-1ir K-3/R-3 užbaigimo darbus.

Mechaninė oro padavimo, šalinimo sistemos K-1/R-1 užbaigimui reikia atlikti: ortakių įrengimą remiantis TP, tarp ašių 3-3, 1-1 ir B-B, G-G, nuo patalpos R-37 kurioje yra palikti ortakiai, po ankstesnio darbų atlikimo etapo. Po vėdinimo sistemos K-1/R-1 užbaigimo darbų rangovas privalės atlikti oro srautų matavimus, ir pateikti užsakovui atliktų srautų matavimo protokolus.

Mechaninė oro padavimo, šalinimo sistemos K-3/R-3 užbaigimui reikia atlikti: ortakių įrengimą remiantis TP, tarp ašių 3-3, 1-1 ir B-B, G-G, nuo patalpos 120 ir techniniame aukšte patalpoje T4 kuriose yra palikti ortakiai, po ankstesnio darbų atlikimo etapo. Po vėdinimo sistemos K-3/R-3 užbaigimo darbų rangovas privalės atlikti oro srautų matavimus, ir pateikti užsakovui atliktų srautų matavimo protokolus.

Vykdant darbus, rangovas privalo visais įmanomais būdai izoliuoti dulkių patekimą į neremontuojamas patalpas, laiptines ir kitus aukštus. Atliekant vėdinimo sistemos įrengimo darbus, pacientų slaugos ir gydymo procesas nebus nutraukiamas.

Pažymime, kad pacientų gydymas, atliekant vėdinimo sistemos įrengimo darbus, visą rangos darbų sutarties laikotarpį, nebus stabdomas.

Kertant perdangas, klojant ortakius, gręžiant skyles sienose, kertant angas sienose ir pažeidus elektros instaliacijos kabelius ir laidus, gaisrinės signalizacijos kabelius, silpnų srovių laidus, vandentiekio vamzdžius, nuotekų vamzdžius rangovas nedelsiant privalo pranešti Centro ūkio skyriaus darbuotojams, ir kaip įmanoma greičiau likviduoti avarijos padarinius, atstatant pažeistas sistemas į buvusią padėtį. Pažeidus vandentiekio vamzdyną, kanalizacijos vamzdyną, ir avarijos metu užliejus patalpas, rangovas savo lėšomis privalės atlikti užlietų ar sugadintų patalpų remonto darbus.

Montuojamas mechaninio oro padavimo, šalinimo įrenginys, turi būti sukomplektuotas pagal TP specifikaciją, ir suderintas su TP projekto autoriumi. Įrenginys turi atlikti švaraus oro tiekimą į patalpas, turi tiekiamą orą pašildyti, ir šalinti orą iš patalpų.

Sanitariniuose mazguose yra įrengiama atskira oro šalinimo sistema I-1, I ir I-5. Pagal TP sprendimus sistemos oro šalinimo iš sanitarinių mazgų, įrenginiai statomi ant pastato (8D/3p) sutapdinto stogo. Stogas yra apšiltintas ir paklota hidroizoliacinė danga (MIDA). Po įrenginių montavimo ant stogo, rangovas privalo užtikrinti tinkama hidroizoliacinės dagos sandarinimą, apie per stogą išlindusius ortakius.

Korpuso pažymėtame plane (8D/3p) stogas yra apšildytas, ir yra įrengta saulės elektrinės panelės. Statybos darbų metu rangovas privalo užtikrinti saulės elektrinės saugumą, nepažeisti jos.

Bendrastatybiniai darbai:

Korpuse pažymėtame plane (8D/3p) ir trečiame aukštuose yra įrengtos pakabinamos lubos iš gipso kartono plokščių. Visos pakabinamos lubos išardomos. Prieš lubų ardymą rangovas privalo demontuoti senus šviestuvus. Šviestuvų demontavimo metu būtina išsaugoti patalpų apšvietimo elektros instaliacijos laidu ir jėgos kabelius.

Šiuo rangos darbų etapu rangovas trečiame aukšte turi atlikti perdangų stiprinimo darbus, angų iškirtimą ortakių įrengimui, atlikti ortakių aptaisymo darbus, įrengti modulines pakabinamas lubas. Patalpoje Nr.120 yra sumontuotos pakabinamos modulinės lubos. Statybos metu rangovas privalės demontuoti dalį modulinių lubų, kad būtu galimybė prisijungti prie esamų R-3/K-3  vėdinimo sistemos ortakių. Baigęs vėdinimo sistemos darbus modulines lubas patalpoje Nr. 120 reikės atstatyti. Remontuojamose patalpose trečiame aukšte, sienos nebus perdažomos, grindų dangos nebus keičiamos. Remonto metu rangovas privalo saugoti sienas ir grindis. Pažeidus sienas ar sugadinus grindų dangą, rangovas privalo atstatyti ir suremontuoti savo lėšomis.

Pastato (8D/3p) trečiame aukšte, kaip ir visoje ligoninėje po esamomis lubomis yra pakloti gaisrinės signalizacijos kompiuterinio tinklo laidai. Gaisrinės signalizacijos sistema ir kompiuterinis tinklas yra veikiančios sistemos ir statybos darbų metu šios sistemos funkcionuos. Darbų metu rangovas privalo saugoti ir nepažeisti gaisrinės signalizacijos ir kompiuterinio tinklo laidų. Jei atsitiktu taip, kad lubų ardymo metu, ventiliacijos sistemų ortakių montavimo metu būtu pažeisti gaisrinės signalizacijos ir silpnų srovių laidai, rangovas nedelsiant privalo pranešti Centro darbuotojams, ir atstatyti į buvusią padėtį.

Pastato (8D/3p) rūsyje bus atliekami perdangų stiprinimo darbai, angų iškirtimo darbai, ortakių įrengimui, ortakių aptaisymo darbai. Patalpoje R6 išardomos pertvarinės sienos. Tarp patalpos R20 ir R23 taip pat išardomos pertvarinės sienos. Patalpose Nr. R25, R26, R27 atliekami patalpų remonto darbai; tinkuojamos sienos ir lubos glaistomos dažomos, išardomos senos betoninės grindys, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis, hidroizoliacinis sluoksnis, betonuojamos naujos grindys, klijuojamos plytelės. Apkalami vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai gipso kartono plokštėmis.

Techniniame aukšte ardomos pertvaros, atliekamas perdangos stiprinimas.

Elektrotechnikos darbai:

Korpuso (8D/3p) trečiame aukšte remontuojamose patalpose, po vėdinimo sistemų ortakių įrengimo bus montuojamos modulinės pakabinamos lubos, į pakabinamas lubas montuojami šiuolaikiniai šviestuvai (led. panelės). Prieš užsakant šviestuvus rangovas šviestuvų specifikacijas turi suderinti su Centro administracija. Techniniame aukšte įrengiamas led apšvietimas, kištukiniai lizdai, išjungėjai, klojami nauji kabeliai ir laidai. Įrengiami nauji paskirstymo skydai.

Korpuso (8D/3p) rūsį įrengiamas naujas led apšvietimas, kištukiniai lizdai, išjungėjai, klojami nauji kabeliai ir laidai. Įrengiami nauji paskirstymo skydai.

Pirmame korpuso (8D/3p) aukšte patalpoje Nr. 4 įrengiamas naujas JS-VED skirstymo skydas. Ant pastato (8D/3p) stogo montuojamas žaibosaugos kontūras su įžemikliais ir įžeminimo kontūru apie pastato perimetrą.

Pastabos:

Sistemos K-3/R-3 įrenginio pastatymo vietą rangovas privalo numatyti darbo projekte.

Prieš uždengiant konstrukcijas ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovui. Jai tai nepadaroma, užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalis būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jai uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.

Statybines atliekas, ir pan. Rangovas iš statybvietės pašalina savo jėgomis ir transportu.

Visi statybos rangos darbai turi būti atliekami griežtai laikantis statybos techninių reglamentų ir normų.

Vykdant elektros, vandentiekio atjungimo darbus rangovas privalo pranešti užsakovui prieš dvidešimt keturias valandas. Elektros energijos ir vandentiekio tiekimas negali nutrūkti ilgiau nei šešioms valandoms.

Prieš pradėdamas statybos ir remonto darbus rangovas parengia darbo projektus. Parengtus darbo projektus rangovas suderina su TP projekto autoriumi ar projekto vadovu.

Objekto apžiūrą, faktinius darbų bei medžiagų kiekius, darbų technologijas, Rangovai tikslinasi statybvietėje, bet ne anksčiau kaip likus 6 dienom iki pasiūlymų pateikimo  termino pabaigos.

Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą prieš pateikiant pasiūlymus, įskaitant ir konkurso sąlygų paaiškinimus.

Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimti jokie rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, grindžiamas rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu.