TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GARLIAVOS KATILINĖS TINKLO IR PAPILDYMO SIURBLIŲ,

S. LOZORAIČIO G. 17, GARLIAVOS MSTL. KAUNO R. SAV.,

PAKEITIMAS

|  | PROJEKTAVIMAS |
| --- | --- |
|  | DARBŲ RANGA |
|  | PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA |

TURINYS

1	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTAS	3

2	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	4

3	SKYRIUS :  ESAMA PADĖTIS	6

4	SKYRIUS :  BENDRIEJI PROJEKTO REIKALAVIMAI	9

5	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI	10

6	SKYRIUS :  REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS	14

7	SKYRIUS :  PAPILDOMI REIKALAVIMAI	25

8	SKYRIUS :  GARANTIJOS	28

9	SKYRIUS :  TERMINAI	29

10	SKYRIUS :  PRIEDAI	30

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) siekdama padidinti Garliavos katilinės darbo patikimumą ir efektyvumą, numato atlikti tinklo siurblio Nr.4 ir tinklų papildymo siurblio Nr. 1 demontavimą ir naujų siurblių įrengimą.

Pirkimo objektu laikomas darbų atlikimas pagal parengtą (techninį darbo projektą, toliau – TDP), priedai Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekėjas turi, vietoje senų siurblių sumontuoti naujus, vadovaujantis pateiktais projektais bei LR teisės aktais.

Įrengti vamzdynų jungtį tarp katilinės tinklo siurblių slėgiminės linijos kolektoriaus ir biokuro katilo siurblių slėgiminės linijos kolektoriaus.

Trieigio vožtuvo T-401 keitimo darbai, nebus atliekami, vožtuvas pažymėtas priede Nr. 5

Perkantysis subjektas darbų atlikimui tiekia:

Tinklo siurblį Nr. 4;

Papildymo siurblį Nr. 1;

Dažnio keitiklį papildymo siurbliui PS1 sumontavimui į esamą skydą VAS-PS;

Pilnai surinktą naują skydą JS-DK4.

Tiekėjas darbų atlikimui tiekia:

Vamzdynus;

Vamzdynų armatūrą;

Vamzdynų izoliaciją;

Vamzdynų žymėjimus;

Vamzdynų atramas;

Medžiagas vamzdynų ir armatūros paviršių apsaugai nuo korozijos;

Trūkstamą elektros ir automatikos įrangą;

Kabelius;

Jutiklius;

Filtrus;

Ir kitas medžiagas reikalingas tinkamam projekto įgyvendinimui.

Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę projektinę dokumentaciją, kuri sudaroma pagal Priedo Nr.6 reikalavimus.

Įrangos žymėjimas atliekamas pagal priedo Nr. 7 reikalavimus.

SKYRIUS : 
ESAMA PADĖTIS

Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija:

| Pavadinimas | Adresas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| Garliavos katilinė | S. Lozoraičio g. 17 A | Projekto įvykdymo vieta |

Katilinėje šiuo metu įrengti 3 tinklo siurbliai (1 TB, 2 TB ir 3 TB) biokuro katilui (vienas darbinis, vienas rezervinis ir vienas avarinis), 4 tinklo siurbliai (TS-2, TS-3, TS-4 ir TS-5) (vienas darbinis ir du rezerviniai žiemos režimu bei vienas darbinis vasaros režimu) ir 2 tinklų papildymo siurbliai (PS1 ir PS2) (vienas darbinis ir vienas rezervinis).

Keičiamo tinklo siurblio Nr. 4 būklė:

Siurblys yra pasenęs ir nusidėvėjęs;

Tinklo siurblys Nr. 4 yra didelės galios ir reikalaujantis didelių elektros resursų;

Sumažėjus Garliavos miestelio šilumos poreikiui, tinklo siurblys Nr. 4 yra per didelės galios;

Tinklo siurblys pažeistas korozijos.

Keičiamo papildymo siurblio Nr. 1 būklė:

Papildymo siurblys nusidėvėjęs, pažeistas korozijos.

Katilinėje veikiantys pagrindiniai įrenginiai ir aktualūs parametrai:

Siurbliai:

| Tinklo siurblys 1 TB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | Wilo NL-800/200-37-2-12 |
| Našumas | m3/h | 168 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2955 |
| Slėgis | bar | 5,4 |
| El. variklio galia | kW | 37 |

| Tinklo siurblys 2 TB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | Wilo NL-800/200-37-2-12 |
| Našumas | m3/h | 168 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2955 |
| Slėgis | bar | 5,4 |
| El. variklio galia | kW | 37 |

| Avarinis Tinklo siurblys 3 TB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | Wilo IL65/140-7,2/2 |
| Našumas | m3/h | 60 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2900 |
| Slėgis | bar | 2,3 |
| El. variklio galia | kW | 7,5 |

| Tinklo siurblys Nr. 2 (TS-2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | GRUNDFOS NB65-125/144 |
| Našumas | m3/h | 126,3 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2930 |
| Slėgis | bar | 2 |
| El. variklio galia (MG 160MB-2) | kW | 11 |

| Tinklo siurblys Nr. 3 (TS-3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | CN 400/105 |
| Našumas | m3/h | 400 |
| Sūkių dažnis | n/min | 1470 |
| Slėgis | bar | 10 |
| El. variklio galia (A3-315M-4) | kW | 190 |

| Tinklo siurblys Nr. 4 (TS-4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | CN 400/105 |
| Našumas | m3/h | 400 |
| Sūkių dažnis | n/min | 1470 |
| Slėgis | bar | 10,5 |
| El. variklio galia (A3-315 S-4) | kW | 160 |

| Tinklo siurblys Nr. 5 (TS-5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | GRUNDFOS NB100-200/192A |
| Našumas | m3/h | 301,7 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2970 |
| Slėgis | bar | 4 |
| El. variklio galia (MMG 225M-2) | kW | 45 |

| Tinklo papildymo siurblys Nr. 1 (PS-1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | K-20/30 |
| Našumas | m3/h | 20 |
| Sūkių dažnis | n/min | 2880 |
| Slėgis | bar | 3 |
| El. variklio galia (AOL2-32-2) | kW | 4 |

| Tinklo papildymo siurblys Nr. 2 (PS-2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | GRUNDFOS NB 32-160,1/169 |
| Našumas | m3/h | 21,8 |
| Sūkių dažnis | n/min | 2900 |
| Slėgis | bar | 2,28 |
| El. variklio galia (MG100LC-2) | kW | 3 |

Termofikacinio vandens temperatūros:

| Parametras | Paduodama į tinklus | Grįžtama iš tinklų |
| --- | --- | --- |
| Didžiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C | 77 | 45 |
| Mažiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C | 70 | 38 |
| Didžiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C | 73 | 46 |
| Mažiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C | 70 | 43 |

Darbiniai katilinės vandens slėgiai:

| Pavadinimas | Paduodama linija į katilus, bar | Grįžtama linija, bar |
| --- | --- | --- |
| Šildymo sezonu | 4,5 | 2,5 |
| Ne šildymo sezonu | 4,5 | 2,5 |

SKYRIUS : 
BENDRIEJI PROJEKTO REIKALAVIMAI

Šios techninės sąlygos apima technines specifikacijas ir funkcinius reikalavimus įrenginių ir medžiagų tiekimui, statybos darbams, kuriuos turi įvykdyti Tiekėjas. Į šias specifikacijas yra įtraukti tokie statybos darbai, kaip pamatai, inžinerinių tinklų statyba ar rekonstrukcija.

Jeigu atliekant bet kokius su statyba susijusius darbus, kuriuos atliks Tiekėjas, atsiras būtinybė atlikti kitus privalomus darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui (inžinerinių sistemų perkėlimas, prijungimas ar pan.), Tiekėjas turi pasirūpinti visais reikiamais leidimais ir derinimais bei tinkamai suprojektuoti ir atlikti šiuos darbus.

Tiekėjas privalės įrodyti (pateikti raštiškus dokumentuotus įrodymus – sertifikatus, pasus, standartus ir kt.), kad visi  tiekiami ir montuojami įrenginiai atitinka statinio projektavimą, statybą bei pripažinimą tinkamais eksploatuoti reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus.

Reikalavimus techninėse specifikacijose neaprašytiems darbams, medžiagoms, įrenginiams ir kt. Tiekėjas turi susiderinti su Perkančiuoju subjektu savalaikiai, prieš juos užsakant.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Visus gaminius, medžiagas, įrengimus ir mechanizmus, reikalingus darbų atlikimui, teikia Tiekėjas. Į sąmatinę darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, medžiagų kaina, darbo sąnaudų kaina, mechanizmų kaina, transportavimo išlaidos, pridėtinės išlaidos ir kitos išlaidos, susijusios su šiose techninėse specifikacijose nurodytais naujų TS įrengimo darbais.

Tiekėjas prieš įsigydamas įrangą ir medžiagas, perduoda siūlomų medžiagų, gaminių ir įrenginių sąrašą perkančiajam subjektui pritarimui ir patvirtinimui.

Perkantysis subjektas tiekia šią įrangą:

Tinklo siurblys Nr. 4:

| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tipas | - | Grundfos NB 100-200/194 |
| Našumas | m3/h | 304,6 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2960 |
| Bendras siurblio slėgio aukštis | m | 41,25 |
| El. variklio galia | kW | 45 |

Detali siurblio informacija pateikiama priede Nr. 4

Tinklo siurblio Nr. 4 spinta JS-DK4 su dažnio keitikliu.

| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tipas | - | Vacon VACON0100-3L- 0087-5- FLOW+SBF4+SC+B4+IP54+FBIE |
| Įėjimo įtampa | V | 380-500 |
| Nominali srovė | A | 87 |
| Išėjimo dažnis | Hz | 0÷320 |
| Galia | kW | 45 |

Detali dažnio keitiklio informacija pateikiama priede Nr. 4

Tinklo papildymo siurblys Nr. 1:

| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tipas | - | Grundfos NB 32-160,1/168 |
| Našumas | m3/h | 20,07 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2910 |
| Bendras siurblio slėgio aukštis | m | 30,7 |
| El. variklio galia | kW | 3 |

Detali siurblio informacija pateikiama priede Nr. 4

Papildymo siurblio Nr. 1 dažnio keitiklis;

| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tipas | - | Vacon VACON0100-3L- 0008-5- FLOW+SBF4+SCB4+IP5 |
| Įėjimo įtampa | V | 380-500 |
| Nominali srovė | A | 8 |
| Išėjimo dažnis | Hz | 0÷320 |
| Galia | kW | 3 |

Detali dažnio keitiklio informacija pateikiama priede Nr. 4

Uždaromoji armatūra parenkama ir montuojama pagal TDP pateiktus reikalavimus.

Metalinių konstrukcijų medžiagų parinkimas ar montavimas turi atitikti TDP pateiktus reikalavimus.

Vamzdynai ir fasoninės dalys parenkami ir montuojami pagal TDP pateiktus reikalavimus.

SKYRIUS : 
REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS

Perkantysis subjektas atlieka visus programavimo darbus.

Likusią pagal TDP elektros ir automatizavimo dalį tiekia Tiekėjas.

Technologinių procesų kontrolės ir valdymo įrenginių techniniai reikalavimai:

Montavimo darbai:

Kabelių instaliavimo metu reikia užtikrinti, kad būtų išvengtas „vandens kišenės“ susidarymas apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose;

Valdymo įrangos ir matavimo keitiklių apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių poveikio turi būti realizuojama taikant „vienataškio“ įžeminimo principą. Matavimo keitiklių ir kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie valdiklio skydo signalinio įžeminimo PE šynos. PE šyna, skirta prietaisų signaliniam įžeminimui, turi būti elektriškai izoliuota nuo gaubto.

Prie apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti:

skydų, prietaisų gaubtai;

metaliniai kabelių loviai ir laikikliai;

įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

Valdymo sistemoje tolimesniam išplėtimo galimybės užtikrinimui turi būti palikta laisvai:

visų kabelių abiejuose galuose palikti kabelio rezervą (kilpą) galimam pakartotiniam perjungimui.

Katilinėje turi būti užtikrinta korektiška technologinių procesų kontrolė ir valdymas, tiksli energijos apskaita bei darbų sauga. Montuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamyklos gamintojos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio tiesaus ruožo atstumas iki siaurinančio įtaiso ar srauto jutiklio ir kt.);

Temperatūros jutiklių apsaugos tūtų (gilzių) įrengimo būdai turi užtikrinti teisingą jutiklių sąveiką su technologine terpe, atsižvelgiant į įrengimo vietą, montavimo būdą ir terpės judėjimo greitį;

Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek „gofrui“, tiek kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose, el. varikliuose, ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Tiekėjo.

Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų sužaloti, atliekant technologinių įrenginių planinius aptarnavimo darbus arba šalinant įrenginių gedimus;

Kiekvienam slėgio matavimo prietaisui sumontuoti po atskirą manometrinį ventilį su uždarymo ir prapūtimo galimybe.

Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai ir kiti automatikos įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta sekanti informacija:

matuojamo parametro pavadinimas/ar įrenginio paskirtis;

jutikliams taip pat turi būti nurodytos matavimo ir išėjimo signalo vienetai ir ribos;

projektinis žymuo.

Skydai, perėjimo dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos turi būti sumarkiruotos/sužymėtos pagal projektinę dokumentaciją ir turi būti nurodytas pradinis prijunginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis prijunginys. Žymenys dedami ant visų kabelių.

Visų vietoje sumontuotų indikatorių rodmenis turi būti galima patogiai nuskaityti, galima būtų apžiūrėti bei aptarnauti ir visų kitų matavimo elementų vamzdinius sujungimus.

Matavimo prietaisai turi būti sumontuoti tokiose vietose, kur jie maksimaliai apsaugoti nuo gaisro, saulės spindulių, nuo greta esančių įrenginių skleidžiamo karščio ar drėgmės patekimo.

Atskirai esantys matavimo jutikliai neturi būti tvirtinami prie vamzdynų, nuimamų grindų, turėklų, ir neturi būti montuojami ant įrenginių, kuriuos veikia vibracijos. Jutikliai, sumontuoti išorėje, turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui.

Visi automatiniai reguliatoriai turi būti patikrinti pilnumoje. Galutinis reguliatorių priėmimas turi būti atliekamas po jų teigiamų bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo - derinimo darbų arba technologinių įrenginių bandomojo paleidimo metu.

Instaliavimo ir paleidimo - derinimo darbų baigiamajame periode bandymais turi būti įrodyta, kad:

katilinės valdymo sistema yra užbaigta, paruošta ir gali saugiai veikti prie visų veikimo sąlygų;

elektroninė įranga ir signalų perdavimo grandinės yra nejautrūs elektriniams ir magnetiniams laukams, sukuriamiems katilinėje, bei kitiems trikdantiems veiksniams;

rankinio, nuoseklaus ir automatinio reguliavimo grandinių charakteristikos yra pilnai suderintos;

avarinių pranešimų, duomenų analizės, archyvavimo ir kitų posistemių funkcinės charakteristikos yra pasiektos;

operatoriaus darbo stočių vaizdai yra ergonomiškai priimtini.

Kabelių ir laidų montažo sistema:

Jeigu kabeliai tiesiogiai kontaktuoja su saulės spinduliais, jis turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams.

Kabeliai kertantys sienas ir grindis privalo būti montuojami roxtec (arba analogiški, bet neblogesni pagal techninius parametrus) guminiai moduliniai sandarikliai.

Visi kabeliai montuojami ant naujų kabelinių konstrukcijų paliekant 10% laisvos vietos. Nelikus laisvos vietos kabeliai klojami kitose konstrukcijose paliekant 10% laisvos vietos.

Kontroliniai kabeliai klojami lauke ant kabelinių kopėčių su dangčiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis. Ten kur negali būti panaudoti kopėčios, naudojami loviai su dangčiais. Visos detalės turi būti karšto cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo storis 25µm). Jei vienas kabelis, jis gali būti praklotas tam pritaikytuose metaliniuose (karšto cinko ar aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdžiuose (nebijantys ultra violetinių spindulių ir behalogeniai), kuriuose paliekama nerūdijančio metalo viela. Turi būti numatytas rezervas vamzdyje minimum 10%.

Visos kabelių movos (galinės jungiamosios) privalo būti numatytos Rayhem arba analogiškos, pagal techninius parametrus ne prastesnės.

Kabelinės konstrukcijos turi būti tinkamos naudoti C4 aplinkoje pagal EN-12944-2.

Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

Spintų, skydų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70ºC temperatūros.

Visi naujai pakloti kabeliai turi būti sužymėti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose ) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu žymeniu.

Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tvirtinamos specialiais kabelių laikikliais, atskiriamos grupėmis ir markiruojamos.

Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikiniais dirželiais 40-60 cm tarpais 1,0-1,5 m atstumu nuo netolydumo taško.

Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankiniu gnybtu. Po vienu gnybtu galima sumontuoti kelis kabelius.

Laidai vidinėje spintų instaliacijoje taip pat turi būti sužymėti.

Valdymo pulto montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm² arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai, kabeliai, turi būti numatyti 1000V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70°C temperatūros, izoliacija XLPE(behalogenė);

Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

Kabeliai turi būti instaliuojami pagal kabelių žiniaraščius.

Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybės nemažesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti nedegia medžiaga. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių susikirtimo, jie turi persikirsti stačiu kampu.

Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų.

Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

Kabeliai klojami ištisai be sujungimų, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie galutinio kabelio ilgio.

Lauko kabeliai instaliuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Kabelių loveliai lauke turi būti apsaugoti nuo ultravioletinio spinduliavimo, sniego ir ledo. Temperatūrai esant žemesnei nei –5ºC, kabelių instaliavimo darbai neleidžiami.

Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių iki 25mm² laidininkai turi būti variniai, didesnio skerspjūvio gali būti aliuminiai. Izoliacija visų kabelių turi būti XLPE (be halogeninė).

Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o laidų spalvos – pagal CENELEC spalvinę schemą.

Instaliacijos jungiamieji komponentai (pvz., lempos ir kt.), sumontuoti atidaromuose dangčiuose ar kitose atvirose vietose, turi būti apsaugoti lanksčiu PVC vamzdžiu.

Maksimalus prie to paties išėjimo gnybto prijungiamų vidinių laidų skaičius – 2 vnt.

Vidinės instaliacijos laidų skersmuo negali būti mažesnis už 0,75 mm².

Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą.

Pirmos (I) kategorijos gaisrinių įrenginių maitinimui numatyti nedegius kabelius. Visus kitus kabelius numatyti su nepalaikančia degimo izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai turi būti parinkti taip, kad įtampos kritimas niekur neviršytų 10% nuo transformatoriaus iki galutinio vartotojo ir atitiktų normatyvines atjungimo sąlygas trumpo jungimo metu, taip pat atsižvelgiant į variklių paleidimo sroves.

Visi el. kabeliai ir prijunginiai turi būti apsaugoti nuo viršsrovių ir trumpų jungimų automatiniais išjungikliais arba saugikliais, išlaikant selektyvumą.

Kabelių kopėtėlių sistema:

Kabelinės kopėčios turi būti 6 m ilgio, plotis nuo 200 iki 600 mm, šoninio borto aukštis ne mažesnis kaip 56 mm. Kopėtėlių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Kopėtėlių apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Tiesinė kopėtėlių apkrova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tvirtinant kas 2m | Tvirtinant kas 2,5m | Tvirtinant kas 3m |
| 175 kg/m | 80 kg/m | 37 kg/m |

Naudojamos kopėčių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliuminio-cinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Kabelinės kopėčios turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

Kabelių lovelių sistema:

Kabelių klojimo loveliai turi būti perforuoti, plotis nuo 100 iki 600 mm, aukštis 35, 50, 60, 110 mm, cinkuotos skardos storis 0,75-1 mm. Lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Lovelių sistema turi atitikti LST EN 61537 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Loveliai montuojami tik kur yra vienas ar du laidininkai, visur kitur montuojamos kopėčios.

Lovelių apkrovos bei jiems tvirtinti naudojamų kronšteinų apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Loveliai | Maksimali tiesinė lovelių apkrova | Maksimalus atstumas tarp kronšteinų |
| --- | --- | --- |
| H=35 mm, B=50 mm | 32 kg/m | 2 m |
| H=50 mm, B=50 mm | 53 kg/m | 2 m |
| H=60 mm, B=100-300 mm | 65 kg/m | 2 m |
| H=60 mm, B=300-600 mm | 90 kg/m | 2 m |
| H=110 mm, B=100-550 mm | 110 kg/m | 2 m |

Naudojamos lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį).

Kabelių lovelių dangčiai turi 2 arba 3 m ilgio, plotis nuo 50 iki 600 mm, storis 0,7-1 mm, antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį). Kabeliniai loveliai turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

Kabelių konstrukcijų tvirtinimo sistema:

Lovelių bei kopėtėlių sistemų tvirtinimui turi būti naudojamos šie kabelinių konstrukcijų tvirtinimo sistemos profiliai ir jų komponentai:

Tipas

Profilis H=22 mm, B=40 mm, t=2 mm

Profilis H=41 mm, B=41 mm, t=2,5 mm

Profilis H=50 mm, B=50 mm, t=2,5 mm

Profilio H=50 mm, B=50 mm lubinis kronšteinas

Lovelių bei kopėtėlių sistemų tvirtinimui turi būti naudojamos šie kabelinių konstrukcijų tvirtinimo sistemos kronšteinai:

| Tipas | Maksimali apkrova, kg |
| --- | --- |
| L tipo montažinis kampukas L=90 mm, H=55 mm |  |
| L tipo montažinis kampukas L=200 mm, H=51 mm |  |
| Kronšteinas L=110 mm | 250 |
| Kronšteinas L=210 mm | 250 |
| Kronšteinas L=310 mm | 250 |
| Kronšteinas L=410 mm | 250 |
| Kronšteinas L=510 mm | 250 |
| Kronšteinas L=610 mm | 250 |
| Kronšteinas L=710 mm | 350 |

Naudojamų kabelių tvirtinimo sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį).

Virštinkinės montažinės paskirstymo dėžutės:

Virštinkinės montažinės elektros instaliacijos paskirstymo dėžutės turi būti pagamintos pagal

standarto LST EN 60670-1 (arba lygiaverčio) reikalavimus, ne mažesnės kaip IP65 hermetiškumo klasės, pagamintos iš juodo polikarbonato, be halogenų, atsparios ultravioletiniams spinduliams, darbo aplinkos temperatūra -25°C/+105°C.

Plastikiniai ar metaliniai vamzdžiai naudojami ten, kur nėra galimybės panaudoti kabelinių kopėčių, ar lovelių. Derinti su Perkančiuoju subjektu.

Priešgaisrinio kabelių ugniai atsparinimo priemonės:

Siekiant apsaugoti kabelius nuo gaisro jiems turi būti naudojama priešgaisrinė „abliatyvi“ danga, kuri turi užtikrinti padengtų kabelių A klasės nedegumą pagal standarto LST EN 60332 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Priešgaisrinė danga turi būti atspari vandens poveikiui.

Priešgaisrinio angų sandarinimo sistemos:

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus turi būti išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus bei turėti PAGD prie LR VRM Gaisrinių tyrimų centro išduotus galiojančius sertifikatus.

SKYRIUS : 
PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus (jeigu reikalinga).

Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo projekto parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų.

Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.

Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

Tiekėjas gali palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą tik užtikrinęs konstrukcijos stabilumą ir suderinęs tokį sprendimą su Techninės priežiūros inžinieriumi.

Statybos aikštelėje suvirinimu galima sujungti atskiras konstrukcijas, jei toks jungimo būdas nurodytas montavimo mazguose, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi.

Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Visas Materialines vertybes Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža į metalo saugojimo aikštelę esančią Petrašiūnų elektrinės teritorijoje. Pervežant metalo laužą Tiekėjas jį pasveria teritorijoje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis ir iškrauna į nurodytą vietą.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau.

Darbuotojų sauga ir priešgaisrinės sauga:

Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subtiekėjo ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiajam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiajam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;

Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;

Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

Suvirinimo darbai:

Suvirinimo, bei suvirinimo kontrolės procedūroms Tiekėjas paruošia suvirinimo procedūrų aprašus (SPA). Aprašai ruošiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais : LST EN ISO 15609-1:2005, LST EN ISO 15610:2005, LST EN ISO 15611:2005;

Atliekant suvirinimo darbus, taip pat būtina vadovautis LST EN 13480-4 ir įmonėje galiojančiu vidaus dokumentu „Dėl metalų labaratorijos suvirinimo darbų tvarkos patvirtinimo“ įsakymas Nr. 403 2013.09.04. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas;

Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama vadovaujantis LST EN 13480-5. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.

Tiekėjas privalo pateikti suvirinimo procedūrų specifikacijų ir suvirintojų kvalifikacijų kopijas techninei peržiūrai, prieš pradedant suvirinimo darbus;

Tiekėjas atsako už subtiekėjo suvirinimo precedūrų ir kvalifikacijos atlikimą suvirinimo darbams keliamiems rekalavimams;

Hidraulinis bandymas:

Hidraulinis vamzdynų bandymas atliekamas vadovaujantis „Techniniu reglamentu. Slėginiai įrenginiai“, p.7.4 ir LST EN 13480-5 „ Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.“

Vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas atliekamas, galutiniam suvirinimo ir kitų sujungimų sandarumo patikrinimui. Šiluminė izoliacija įrengiama tik po hidraulinio bandymo;

Hidraulinio bandymo metu visi vamzdyno komponentai ir suvirinimo siūlės turi būti įdėmiai apžiūrimos, neturi būti pastebėta jokių pratekėjimų;

Hidraulinis bandymas skaitomas atliktas jei neatsirado matomų plastinių deformacijų. Prieš vamzdyno nusausinimą, slėgis turi būti sumažinamas. Jei vamzdyno sausinimo metu gali atsirasti sąlygos susidaryti vakuumui, būtina įrengti vamzdyno ventiliacija, kad išvengti vamzdyno lūžiū.

Atliekų tvarkymas:

darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui išskirtas statybvietės zonas;

kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles, šiukšlių konteineriais ir jų išvežimu rūpinasi Tiekėjas;

visas darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą;

atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais;

susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, supakuotas, jei tai yra privaloma);

darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduoti atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams;

demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei kitus įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga);

darbų metu visą susidariusį metalo laužą Tiekėjas turės nuvežti ir pasverti ant Petrašiūnų elektrinėje įrengtų svarstyklių. Atvežtas metalo laužas turi būti sukrautas į nurodytą vietą, įforminant šiais dokumentais: metalo laužo priėmimo–perdavimo aktas, svėrimo dokumentas;

visi demontavimo darbai turi būti atlikti kaip nustatyta projektavimo metu, utilizuotos statybinės atliekos, nustatyta tvarka priduotas metalo laužas bei kitos atliekos.

Tiekėjo įsipareigojimai:

Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;

Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;

Darbų vykdymo zona:

Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.

SKYRIUS : 
GARANTIJOS

Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.697 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos.

SKYRIUS : 
ETAPAI

Darbai skaidomi į etapus, atskiri etapai privalės būti įgyvendinti sutartyje nurodytais terminais:

| Etapas | Pavadinimas | Pastaba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esamos įrangos demontavimas |  |
| 2 | Pamatų ir atraminių konstrukcijų įrengimas |  |
| 3 | Įrenginių (siurblių) montavimas į vietas |  |
| 4 | Technologinio vamzdyno montavimas | Įsikirtimai į veikiančius vamzdynus atliekami per tinklų hidraulinius bandymus 08.18 – 08.22 |
| 5 | PVA įrangos montavimas |  |
| 6 | Dokumentacijos pateikimas |  |

SKYRIUS : 
PRIEDAI

| Eil Nr. | Pavadinimas | Pastaba |
| --- | --- | --- |
| 1 | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, GARLIAVOS KATILINĖS TINKLO ŽIEMINIO IR PAPILDYMO SIURBLIŲ, S. LOZORAIČIO G. 17, GARLIAVOS MSTL. KAUNO R. SAV., PAKEITIMO PROJEKTAS, ŠILUMOS TIEKIMO DALIS | - |
| 2 | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, GARLIAVOS KATILINĖS TINKLO ŽIEMINIO IR PAPILDYMO SIURBLIŲ, S. LOZORAIČIO G. 17, GARLIAVOS MSTL. KAUNO R. SAV., PAKEITIMO PROJEKTAS, KONSTRUKCIJŲ DALIS | - |
| 3 | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, GARLIAVOS KATILINĖS TINKLO ŽIEMINIO IR PAPILDYMO SIURBLIŲ, S. LOZORAIČIO G. 17, GARLIAVOS MSTL. KAUNO R. SAV., PAKEITIMO PROJEKTAS, ELEKTROTECHNIKA/PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJOS DALIS | - |
| 4 | SIURBLIŲ IR DAŽNIO KEITIKLIŲ MODELIAI | - |
| 5 | DARBŲ RIBOS | - |
| 6 | PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PATEIKIMO REIKALAVIMAI | - |
| 7 | ĮRENGINIŲ ŽYMĖJIMO REIKALAVIMAI | - |