# Duomenų centro oro kondicionavimo, elektros paskirstymo ir rezervinio generatoriaus bei gesinimo sistemų ir kitų techninių komponenčių aptarnavimo paslaugų TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Šioje techninėje specifikacijoje apibrėžiami reikalavimai duomenų centro (toliau – DC) oro kondicionavimo, elektros paskirstymo ir rezervinio generatoriaus bei gesinimo sistemų ir kitų techninių komponenčių aptarnavimo (toliau – DC techninio aptarnavimo) paslaugoms.

  - DC techninio aptarnavimo paslaugos – tai DC infrastruktūros, kurią sudaro Techninės specifikacijos 1 lentelėje išvardintos komponentės, techninio aptarnavimo paslaugos. Jei paslaugų teikimo metu 1 lentelėje nurodyta įranga atnaujinama (pakeičiama), paslaugos toliau teikiamos atnaujintai (pakeistai) įrangai.

  - Teikiant DC techninio aptarnavimo paslaugas, kiekvienai infrastruktūros komponentei privalomų atlikti techninių aptarnavimo paslaugų sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos 2 lentelėje.

  - DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugų atlikimo dažnumas pateiktas Techninės specifikacijos 3 lentelėje.

  - Visa DC infrastruktūra yra Finansų ministerijos teritorijoje, adresu Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius.

  - DC techninio aptarnavimo paslaugos pradedamos teikti nuo DC techninio aptarnavimo paslaugų pirkimo sutarties sudarymo ir teikiamos 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas DC techninio aptarnavimo paslaugas, turi užtikrinti suteiktų paslaugų ir informacijos apie DC infrastruktūros techninę įrangą konfidencialumą.

1 lentelė. Duomenų centro infrastruktūros komponentės:

| Nr. | DC infrastruktūros komponentės pavadinimas | Įrangos kiekis. |
| --- | --- | --- |
|  | Sertifikuoto pagal EN1047-2 standarto R60D klasės reikalavimus DC konteineris (14 m2). Sertifikato Nr. 5790. | 1 vnt. |
|  | Dujinė, FM200 dujomis, (23 kg. dujų) gesinimo sistema. | 1 kompl. |
|  | DC monitoringo sistema su SMS siuntimu. | 1 kompl. |
|  | Tikslios kontrolės oro kondicionieriai „Emerson“: - modelis S23UA001V100000P0 - modelis S23UA001V900000P0 | 2 kompl. |
|  | Kondicionierius firmos ,,Daikin“ su inverterinio tipo kompresoriumi, susidedantis iš vieno vidinio FTXS42 ir vieno išorinio bloko RXS42 Modelis: FTXS42/RXS42 (yra patalpoje prie DC). | 2 kompl. |
|  | Kondicionierius firmos ,,Daikin“ su inverterinio tipo kompresoriumi, susidedantis iš vieno vidinio FAQ1OO ir vieno išorinio bloko RZQG100 Modelis: FAQ1OO/ RZQG100 (yra patalpoje antrame aukšte). | 2 kompl. |
|  | Oro pritekėjimo ir dujų šalinimo sistema. | 1 kompl. |
|  | „TESARI“ gamybos dyzelinis elektros generatorius. | 1 kompl. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (toliau – NMŠ) (UPS) SOCOMEC MASTERYS 80kVA/64kW. Modelis MAS2MC380T-00. | 1 kompl. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (toliau – NMŠ) (UPS) SOCOMEC MASTERYS 60kVA/60kW. Modelis MGP4GP360T-00. | 1 kompl. |
|  | Įvadinio automatinio rezervo įrenginio (toliau – ARĮ) skydas su visa jam būtina infrastruktūra. | 1 kompl. |

- REIKALAVIMAI TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGOMS

  - DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo metu turi būti atliekamos techninio aptarnavimo paslaugos, kurių sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos 2 lentelėje.

2 lentelė. DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugų sąrašas:

| Eil.Nr. | DC infrastruktūros komponentė ir jos techninio aptarnavimo paslaugos |
| --- | --- |
|  | Sertifikuoto pagal EN1047-2 standarto R60D klasės reikalavimus DC konteinerio techninio aptarnavimo metu atliekami veiksmai |
|  | Hermetiškų ventiliacijos šliuzų testavimas (2 vnt.) |
|  | DC durų automatinio uždarymo mechanizmo patikra |
|  | Duomenų centro durų elektromechaninio užrakto testavimas |
|  | Duomenų centro kabelinių ir kitų įvadų patikra |
|  | Duomenų centro automatikos valdymo bloko testavimas, vidinių komponentų patikra. |
|  | Duomenų centro sienų, lubų, grindų ir perimetro ties pastato grindimis (perdanga) vientisumo ir sujungimų patikra, jei reikia remontas. |
|  | Pavojaus signalų imitavimas (gaisras Duomenų centro viduje / gaisras pastate (Duomenų centro išorėje), sistemos automatikos ir elektromechanikos testavimas; |
|  | Duomenų centro avarinio maitinimo akumuliatorių keitimas (ne rečiau nei kartą per metus, arba pagal poreikį). Akumuliatorių testavimas atliekamas kiekvienos profilaktikos metu. |
|  | Vizualus sistemų patikrinimas |
|  | Kitos, kvalifikacijos pagal standarto EN-1047-2 dalį, nereikalaujančios, paslaugos |
|  | Avarinio apšvietimo lempų testavimas (jeigu reikia, keitimas) |
|  | Duomenų centro apšvietimo lempų tikrinimas (jei reikia, keitimas) |
|  | Dujinė, FM200 dujomis, (23 kg. dujų) gesinimo sistemos techninio aptarnavimo metu atliekami veiksmai |
|  | Dujinio gesinimo sistemos centralės tikrinimas, testavimas; |
|  | Dujų slėgio patikra cilindre; |
|  | Gesinimo dujų vamzdžių, sujungimų bei dujų išleidimo purkštukų vizualinė patikra |
|  | Dujinio gesinimo sistemos suveikimo imitavimas DC viduje |
|  | Elektromechaninio gesinimo dujų paleidimo mechanizmų tikrinimas |
|  | Dūmų daviklių testavimas naudojant spec. įrangą ir dirbtinius dūmus (jei reikia keitimas) |
|  | Monitoringo sistemos techninio aptarnavimo metu atliekami veiksmai |
|  | Programinis sistemos testavimas |
|  | Visų daviklių testavimas |
|  | Pranešimų apie aliarmus testavimas |
|  | Visų aliarminių pranešimų imitavimas |
|  | SMS pranešimų iš monitoringo sistemos siuntimo/gavimo testavimas |
|  | Būsenos stebėjimo sistemos informacinio tablo apsaugos poste testavimas |
|  | Tikslios kontrolės oro kondicionierių „Emerson“ techninio aptarnavimo metu atliekami veiksmai (2 vnt.) |
|  | Vidinio kondicionieriaus šilumokaičio valymas |
|  | Išorinio freoninio kondensatoriaus valymas |
|  | Vidinio ir išorinio ventiliatoriaus valymas, guolių tikrinimas |
|  | Vidinių filtrų valymas, arba keitimas |
|  | Šalčio nešėjo slėgių matavimas, papildymas |
|  | Šalčio nešėjo filtrų tikrinimas |
|  | Kompresorių veikimo tikrinimas |
|  | Drėkinimo sistemos tikrinimas, garo cilindro valymas |
|  | Kondensato sistemos tikrinimas |
|  | Darbo parametrų tikrinimas, reguliavimas, programavimas |
|  | Kontaktų tikrinimas, varžymas |
|  | Kondicionierių testavimas servisiniu režimu |
|  | Kondicionavimo sistemos rotacijos tikrinimas, rotacijos laiko programavimas |
|  | Kondicionierius firmos ,,Daikin“ su inverterinio tipo kompresoriumi (4 vnt.) |
|  | Vidinio kondicionieriaus šilumokaičio valymas |
|  | Išorinio freoninio kondensatoriaus valymas |
|  | Vidinio ir išorinio ventiliatoriaus valymas, guolių tikrinimas |
|  | Vidinių filtrų valymas, arba keitimas |
|  | Šalčio nešėjo slėgių matavimas, papildymas |
|  | Kompresorių veikimo tikrinimas |
|  | Kondensato sistemos tikrinimas |
|  | Darbo parametrų tikrinimas, reguliavimas, programavimas |
|  | Kontaktų tikrinimas, varžymas |
|  | Kondicionierių testavimas servisiniu režimu |
|  | Kondicionavimo sistemos rotacijos tikrinimas, rotacijos laiko programavimas |
|  | Oro pritekėjimo ir dujų šalinimo sistemos techninio aptarnavimo metu atliekami veiksmai |
|  | Oro ištraukimo ventiliatoriaus testavimas |
|  | Ortakių vizualinė patikra |
|  | „TESARI“ gamybos dyzelinio elektros generatoriaus techninio aptarnavimo metu atliekami veiksmai |
|  | Tepimo sistemos sandarumo ir slėgio, tepalo lygio tikrinimas |
|  | Aušinančio oro pratekėjimo kanalų tikrinimas (valymas), aušinimo sistemos tikrinimas |
|  | Kuro sistemos vizualinis tikrinimas |
|  | Dūmų išmetimo sistemos tikrinimas |
|  | Elektros akumuliatorių elektrolito lygio tikrinimas |
|  | Baterijų krovimo generatoriaus tikrinimas |
|  | Apsisukimų skaičiaus daviklio tikrinimas |
|  | Elektroninio įtampos reguliatoriaus tikrinimas |
|  | Generatoriaus palaikymo budinčiame režime (24/7 visais metų laikais) sistemos testavimas; |
|  | Generatoriaus variklio bloko temperatūros, atitinkančios gamintojo rekomendacijas, kalibravimas termovizoriaus pagalba priklausomai nuo metų laiko. |
|  | Apsauginių jungiklių tikrinimas |
|  | Aliarmų siuntimo tikrinimas |
|  | Generatoriaus pajungimo kabelių vizualus tikrinimas |
|  | Jėgos kabelių gnybtynų termovizinės nuotraukos, testuojant su apkrova. Esant poreikiui, atliekamos kontakto gerinimo procedūros. |
|  | Generatoriaus veikimo testavimas 15 min. be apkrovos |
|  | Generatoriaus veikimo testavimas 30 min. su apkrova |
|  | Generatoriaus dyzelinio variklio tepalų, tepalo ir kuro filtrų keitimas, aušinimo skysčio keitimas. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (toliau – NMŠ, angl. UPS) SOCOMEC MASTERYS 80kVA/64kW ir SOCOMEC MASTERYS 60kVA/60kW įrenginių techninio aptarnavimo metu atliekami veiksmai (viso 2 vnt.) |
|  | NMŠ įrenginių bandymas testiniame režime |
|  | Visų NMŠ baterijų patikra |
|  | NMŠ įrenginių testavimas su apkrova |
|  | Išorinio NMŠ šuntavimo įrenginio (angl. “by-pass”) patikra bei visos NMŠ instaliacijos vizualinė patikra; |
|  | Jėgos kabelių gnybtynų termovizinės nuotraukos, testuojant su apkrova. Kontakto gerinimo procedūros, jeigu reikia; |
|  | Įvadinio automatinio rezervo įrenginio (toliau – ARĮ) skydo techninio aptarnavimo metu atliekami veiksmai |
|  | Vizualinė sistemos, bei įvadinių kabelių patikra |
|  | Įvadinių kabelių pajungimo, kontakto būsenos bei kabelių būklės įvadinėje transformatorinėje patikra |
|  | Jėgos kabelių gnybtynų termovizinės nuotraukos, testuojant su apkrova. Esant poreikiui, atliekamos kontakto gerinimo procedūros skirstomuosiuose skyduose |
|  | Viršįtampio ribotuvų būsenos patikra (jeigu reikia keitimas) įvadiniame ARĮ skyde (jėgos pečiai A ir B) |
|  | Viršįtampio ribotuvų apsauginių saugiklių patikra, jeigu reikia keitimas (jėgos pečiai A ir B) |
|  | Pilnas kritinių elektros teikimo sistemos gedimų imitavimas ir ARĮ skydo veikimo testavimas visais režimais (kartu su dyzeliniu elektros generatoriumi) |
|  | DC infrastruktūros komponenčių aptarnavimo paslaugų įforminimas |
|  | DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo metu atliktų darbų ataskaitos yra pateikiamos kiekvienai DC infrastruktūros komponentei. Atliktų darbų ataskaitos yra įforminamos su Perkančiąją organizacija suderinta ataskaitos forma, kurią pasirašo elektroniniais parašais Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos atstovai. |
|  | Per 1 mėn. suteiktos DC techninio aptarnavimo paslaugos yra įforminamos su Perkančiąją organizacija suderinto perdavimo – priėmimo akto forma, kurį elektroniniais parašais pasirašo Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos atstovai. |

  - DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugų vykdymo laikas turi būti suderintas su Perkančiosios organizacijos atsakingais už sutarties vykdymo kontrolę asmenimis. Paslaugų vykdymo laikas turi būti pradėtas derinti ne vėliau, kaip 2 dienos iki paslaugų atlikimo.

  - DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugų atlikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios aptarnaujamos komponentės. Techninio aptarnavimo dažnumui keliami reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos 3 lentelėje.

3 lentelė. DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugų teikimo dažnumas

| Nr. | DC infrastruktūros komponentės pavadinimas | Aptarnavimo paslaugų teikimo dažnumas. |
| --- | --- | --- |
|  | Sertifikuoto pagal EN1047-2 standarto R60D klasės reikalavimus duomenų centro konteineris. Sertifikato Nr. 5790 | 1 kartą per 3 mėn. |
|  | Dujinė, FM200 dujomis, (23 kg. dujų) gesinimo sistema | 1 kartą per 1 mėn. |
|  | Monitoringo sistema | 1 kartą per 1 mėn. |
|  | Tikslios kontrolės oro kondicionieriai „Emerson“ (2 vnt.) | 1 kartą per 1 mėn. |
|  | „Split“ tipo oro kondicionieriai „Daikin“ (4 vnt.) | 1 kartą per 1 mėn. |
|  | Oro pritekėjimo ir dujų šalinimo sistema. | 1 kartą per 1 mėn. |
|  | „TESARI“ gamybos dyzelinis elektros generatorius | 1 kartą per 1 mėn. (variklio tepalai, tepalo ir kuro filtrai keičiami 1 kartą per metus, aušinimo skystis pagal poreikį) |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai NMŠ (UPS) SOCOMEC MASTERYS 80kVA/64kW ir SOCOMEC MASTERYS 60kVA/60kW ir jų akumuliatorių baterijos (2 vnt.) | 1 kartą per 1 mėn. |
|  | Įvadinio ARĮ skydas su visa jam būtina infrastruktūra. | - kartą per 1 mėn. |

- PASLAUGŲ TEIKIMO IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikėjas privalo:

    - užtikrinti, kad visos DC infrastruktūros komponentės ir visi jų įrenginiai veiks be sutrikimų kaip vieninga sistema, pateikti DC infrastruktūros komponenčių sutrikimams pašalinti reikalingas medžiagas, įrenginius ir detales bei juos sumontuoti (įskaitant ir nustatytu periodiškumu privalomus keisti įrenginius, medžiagas ir detales);

    - užtikrinti 2 (dviejų) valandų darbo dienomis ir 4 (keturių) valandų reakcijos laiką ne darbo laiku (po darbo), savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento;

    - užtikrinti ne ilgesnę kaip 8 (aštuonių) valandų DC darbingumo atkūrimo trukmę po pranešimo apie gedimą gavimo;

    - užtikrinti ne ilgesnę kaip 3 (trijų) darbo dienų DC pilno darbingumo (kaip vieningos sistemos) atkūrimo trukmę po pranešimo apie gedimą gavimo;

    - pateikti kitą įrangą, kuri paslaugos teikimo metu užtikrintų adekvatų sugedusio įrenginio funkcionavimą, jei nepavyksta atkurti DC sistemų darbingumo per Techninės specifikacijos 3.1.3 punkte nurodytą terminą;

    - jei dėl remontui reikalingų detalių tiekimo terminų ar kitų priežasčių neįmanoma užtikrinti adekvataus sugedusio įrenginio funkcionavimo, Paslaugų teikėjas raštu informuoja Perkančiąją organizaciją apie susidariusią situaciją ir suderina sugedusio DC įrenginio funkcionavimo atkūrimo terminą bei pateikia pasiūlymus dėl veiklos tęstinumo užtikrinimo;

    - DC veikiančių Perkančiosios organizacijos valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų ir infrastruktūros veikimo sutrikimų, atsiradusių dėl Paslaugų teikėjo kaltės, pašalinimą savo sąskaita per ne ilgesnį kaip 1 (vienos) darbo dienos terminą;

    - savo sąskaita apsaugoti ir apginti Perkančiąją organizaciją, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Paslaugų teikėjo veiksmo ar neveikimo suteikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas;

    - atlyginti nuostolius Perkančiajai organizacijai, jei teikiant paslaugas dėl Paslaugų teikėjo specialistų kaltės sugadintos įrangos (DC infrastruktūros komponenčių ar DC patalpintos įrangos), išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Perkančiosios organizacijos kaltės.

3.1.10. Vadovaudamasis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.4.4.3 papunkčiu, laikytis aplinkos apsaugos kriterijų, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: paslaugai teikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

## 3.2. Visos DC infrastruktūros komponenčių techniniam aptarnavimui ir remontui naudojamos medžiagos, detalės, tepalai, šaldymo skystis ir kt. turi atitikti DC infrastruktūros komponenčių gamintojų rekomendacijas ir turi būti pateikiamos Paslaugų teikėjo.

## 3.3. Detalės ir medžiagos, naudojamos DC infrastruktūros komponenčių remontui, turi būti naujos, nenaudotos, atitikti DC infrastruktūros komponenčių įrenginių gamintojo rekomendacijas.

## 3.4. Perkančioji organizacija įsipareigoja padengti patirtas faktines remonto detalių išlaidas, kurios buvo iš anksto suderintos ir pagrįstos įsigijimą įrodančiais dokumentais.

## 3.5. Atliktiems DC infrastruktūros komponenčių remonto darbams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 metų garantija.

## 3.6. DC infrastruktūros komponenčių remonto metu pakeistoms detalėms turi būti suteikiama garantija, kurią nustato gamintojas, tačiau ne trumpesnė kaip 1 metai.

## 3.7. Paslaugų teikėjas apie visus veiksmus, kuriuos reikia atlikti arba planuoja atlikti teikiant paslaugas, privalo informuoti Perkančiąją organizaciją.

## 3.8. Paslaugų teikėjo specialistai darbus Finansų ministerijos DC atlieka tik prižiūrint Finansų ministerijos specialistams.

## _____________________